ADEMCO VISTA-48D

Sistema di Sicurezza

Manuale di Installazione e Predisposizione

Prodotto conforme EN50131 grado di sicurezza 2.

Rispetta l’ambiente: utilizza gli appositi contenitori per lo smaltimento della carta.

K0749-4IT  5/03   Rev. B revisione 25 agosto 05

Indice



###### Caratteristiche ed installazione	1-1

Caratteristiche	1-1

Funzioni 	1-1

Dispositivi compatibili	1-2

Installazione – nozioni fondamentali per l’installatore	1-2

###### Installazione e cablaggio della centralina	2-1

Armadietto e serratura	2-1

Installazione scheda	2-1

Installazione scheda con ricevitore RF	2-2

Cablaggio tastiere	2-3

Cablaggio sirene	2-4

Cablaggio trasformatore	2-4

Batteria di riserva	2-5

Messa a terra	2-5

Zone cablate di base	2-6

Zone doppie/a doppio bilanciamento	2-6

Rilevatori di fumo	2-6

Zone cablate ausiliarie 4219/4229	2-7

Zone cablate ausiliarie della tastiera 6164	2-8

Installazione ricevitori RF	2-9

Installazione modulo 5800TM	2-9

Installazione trasmettitori	2-9

Installazione chiave	2-10

Cablaggio moduli a relè	2-11

Dispositivi ad onde convogliate (PLCD)	2-12

Uscite logiche a bordo	2-13

Cablaggio linea telefonica	2-14

Cablaggio mezzo alternativo di comunicazione (ACM)	2-14

###### Programmazione	3-1

Introduzione	3-1

Zone e settori	3-1

Tastiere	3-2

Ricevitori/trasmettitori RF e tastiere RF (telecomandi RF portatili)	3-2

Programmazione pager 	3-2

Tasti funzione	3-3

Dispositivi PLCD	3-3

Descrizione tipi zona	3-3

Meccanismi di programmazione	3-6

###### Programmazione campi dati	4-1

Introduzione	4-1

Campi di impostazione del sistema	4-1

Sirene e temporizzatori di zona	4-2

Programmazione combinatore (da *40 a *50)	4-3

Codici di trasmissione stato del sistema	4-5

Campi opzioni di sistema	4-6

Campi programmazione pager 	4-9

Campi opzioni di sistema	4-10

Campi programmazione tastiera	4-12

Indice (continua)

###### Programmazione modalità di menu	5-1

Programmazione delle zone (modalità di menu *56 e *58)	5-1

Modalità di menu *56: procedure di programmazione delle zone	5-1

Modalità test del sistema	5-4

Modalità di menu *58: programmazione per esperti	5-4

Modelli di programmazione tastiere RF	5-6

Programmazione dispositivi di uscita (modalità di menu *79/*80)	5-8

Modalità di menu *79: mappatura dispositivi di uscita	5-8

Modalità di menu *80: programmazione funzioni dispositivi di uscita	5-10

Liste di zone (modalità di menu *81)	5-13

Programmazione liste di zone	5-13

Introduzione - Programmazione tasti funzione (modalità di menu *57)	5-14

Programmazione tasti funzione	5-14

Programmazione descrittori (modalità di menu *82)	5-15

Programmazione tipi zona configurabili (modalità di menu *83)	5-16

Programmazione programmatori orari a cura dell’installatore e dell’utente	5-18

###### Comunicazione e funzionamento del sistema	6-1

Comunicazione della centralina con la società di ricezione allarmi	6-1

Formati codici di trasmissione	6-1

Formato Robofon 8	6-3

ID Contact ADEMCO	6-4

Codici di sicurezza	6-5

Funzioni tastiera	6-6

Tasti antipanico	6-6

Funzione seguimi	6-7

Impostazione/regolazione orologio 	6-7

Messaggi di anomalia del sistema	6-8

###### Controllo del sistema	7-1

Procedure di controllo	7-1

Test del sistema	7-1

Modalità test di comunicazione	7-2

Test comunicazione combinatore	7-2

Controlli automatici batteria di riserva	7-2

###### Dati tecnici e accessori	8-1

Centralina	8-1

Dispositivi compatibili	8-1

Impostazione loop di ingresso dei trasmettitori serie 5800	8-3

Limiti e garanzia	9-1

- SEZIONE 1

Caratteristiche ed installazione



Caratteristiche

	3 settori proteggono tre aree indipendenti come se ogni area avesse la propria centralina.

	L’opzione area comune permette di inserire uno dei due settori indipendenti lasciando disinserita l’area comune (sala d’attesa o atrio) e consente l’accesso al settore disinserito.

	48 zone di protezione più 16 zone dispositivi portatili (zone da 49 a 64) per un totale di 64 zone:

-- 8 zone cablate di base (zone da 1 a 8) con funzioni optional zona doppia/zona a doppio bilanciamento

-- 40 zone cablate supplementari (zone da 9 a 48) che utilizzano fino a 5 moduli 4219/4229 a 8 zone (le unità 6164 che utilizzano le 4 zone EOLR o a doppio bilanciamento occupano una postazione 4229)

-- 40 zone trasmettitori RF (serie 5800; zone da 9 a 48); altre zone RF sono disponibili utilizzando meno di 16 zone dispositivi RF portatili.

-- 4 tipi zona configurabili dall’installatore.

48 Codici di Sicurezza con livello di autorità e accesso settore distinti.

Download: con computer IBM compatibile, software di download Compass e modem ADEMCO CIA/CIA-EU.

Funzioni

	Inserimento con tasto: il sistema può essere inserito in modalità TOTALE o PARZIALE con tasti dedicati.

	32  diversi programmatori orari controllano i dispositivi di uscita, definiscono gli orari di accesso degli utenti e/o inseriscono/disinseriscono automaticamente il sistema (o ne consentono il disinserimento).

	4 tasti macro sulla tastiera possono essere attivati da tastiere cablate/RF.

	Invio di messaggi ad un apparecchio cercapersone (pager) per trasmettere determinate condizioni di sistema a massimo due diversi numeri di telefono pager; il segnale al pager può essere trasmesso con un tasto dedicato sulle tastiere.

	Numero di telefono programmabile dall’utente a cui trasmettere un segnale acustico (bip) in caso di allarme (funzione seguimi).

	Monitoraggio della tensione della linea telefonica interna. In caso di anomalia o di allarme il sistema visualizza solo il messaggio oppure visualizza il messaggio e genera un segnale acustico.

	La memoria eventi registra massimo 254 eventi selezionati in un registro storico; per controllare e leggere gli eventi della memoria utilizzare il software di download Compass Ademco oppure visualizzare gli eventi sulla tastiera alfanumerica digitando il codice installatore/master.

	Descrittori di zona personalizzati dall’installatore in tutte le zone (utili solo in caso di tastiere alfanumeriche).

	La funzione optional di supervisione della sirena rileva le condizioni di circuito chiuso o aperto della sirena esterna; se abilitata, il sistema genera una condizione di anomalia, visualizza un messaggio sulla tastiera e lo trasmette alla società di ricezione allarmi.

	La funzione optional di rilevazione disturbi RF dei dispositivi RF rileva una condizione che impedisce la corretta ricezione RF (per esempio disturbo intenzionale o altre interferenze RF); il sistema visualizza un messaggio e lo trasmette alla società di ricezione allarmi  (se l’opzione di trasmissione anomalia è abilitata); se l’anomalia viene rilevata in modalità inserita, il sistema trasmette un allarme manomissione (optional).

	Codici utente individuali in caso di trasmissione di condizioni di disinserimento/inserimento alla società di ricezione allarmi (impostata in fase di inserimento del codice utente, attributo 6).

Dispositivi compatibili

	8 tastiere indirizzabili: tastiere con lunghezza caratteri fissa 6148/6150, tastiera alfanumerica 6164, tastiera/ricetrasmettitori 6128RF/6128RFH/6150RF/6160RF

	Supporta fino a due stastiere touchscreen a schermo tattile a matrice di pixel 6270, in aggiunta alle tastiere tradizionali.

 5 moduli espansione di zone cablate di base indirizzabili  4219 4229

	Supporta i ricevitori radio della serie 5882EUHS/5881/5882EU/5882EUH/5883 e i trasmettitori radio della serie 5800/5800EU/5800H/SECOM V2 GY.

	uscite da massimo 16 relè, 2 uscite logiche a bordo e/o dispositivi ad onde convogliate (tipo X-10) (non coperto da certificazione IMQ)

-- qualsiasi combinazione relè 4204, 4229, 6164 e/o dispositivi ad onde convogliate (PLCD)

-- 48 funzioni dispositivi di uscita

	l’uscita allarme 12Vcc, 2 A aziona le sirene compatibili con impulsi continui in caso di intrusione/emergenza oppure con impulsi intermittenti (3 impulsi – pausa – 3 impulsi – pausa – 3 impulsi. . .) in caso di incendio. Protezione con collegamenti elettrici di limitazione.

	corrente di alimentazione ausiliaria: massimo 12Vcc, 600 mA.

	batteria di riserva: ricaricabile (del tipo sigillata al piombo) minimo 12Vcc, 6AH.

	verifica audio allarme (con modulo AAV quale UVS ADEMCO); in combinazione con l’uscita logica permette un dialogo vocale tra l’operatore della società di ricezione allarmi e la persona all’interno dei locali*

	mezzo alternativo di comunicazione: i messaggi possono essere trasmessi al numero di telefono principale mediante il collegamento ECP a internet Ethernet TCP-IP

	Corrente di alimentazione: trasformatore cablato o a spina 220Vca

*(non coperto da certificazione IMQ)

Installazione – nozioni fondamentali per l’installatore

	Questo sistema utilizza tastiere indirizzabili e moduli espansione di zona (vedi tabella indirizzi nel capitolo Programmazione).

	Impostare gli indirizzi delle tastiere da 16 a 23 (diversamente dalle centraline precedenti, la prima tastiera corrisponde all’indirizzo 16) e programmare le tastiere nei campi dati da *190 a *196.

	Impostare gli indirizzi specifici dei moduli espansione di zona da 07 a 11 in base al codice zona utilizzato (vedi tabella indirizzi nel paragrafo Zone cablate ausiliarie 4219/4229).

	Impostare gli indirizzi specifici dei moduli a relè 4204 da 12 a 15 (vedi paragrafo Cablaggio moduli a relè).

	Impostare i due indirizzi delle tastiere 6164: l’indirizzo tastiera e l’indirizzo espansione di zona (in caso di zone cablate ausiliarie).

	Per accendere la centralina, collegare la corrente di alimentazione di rete (la centralina non si accende se alimentata solo dalla batteria). In caso di mancanza rete dopo l’accensione, il sistema funziona, comunque, a batteria.

	Programmare i relè nelle due modalità di menu: la modalità di menu *79 per mappare gli indirizzi dei moduli e i codici dispositivo (uscite) e la modalità di menu *80 per definire le funzioni delle uscite (vedi paragrafo Programmazione dispositivi di uscita).

	Tasti funzione programmabili: definire i tasti funzione nella modalità di menu *57 (vedi Programmazione tasti funzione).

	Funzioni pager: per le informazioni generali relative alla programmazione del pager, fare riferimento al capitolo Programmazione.

## GRAZIE per aver acquistato il sistema di sicurezza Honeywell VISTA-48D!

Questo manuale si propone di fornire una breve descrizione della centrale VISTA-48 e le istruzioni necessarie per installare un sistema. Il supporto tecnico HONEYWELL è sempre al vostro servizio, durante il normale orario di ufficio. I nostri Servizi Vendite ed il nostro gruppo di Supporto Tecnico sono disponibili ad assistervi in ogni modo possibile. Il numero 199 50 50 30 vi consentirà di mettervi in contatto con il personale di supporto.

Prima di chiamare il Servizio Tecnico, effettuare per cortesia le seguenti verifiche:

- Leggere attentamente ed integralmente questo manuale almeno una volta, consultare inoltre il manuale di programmazione (K10022IT-PR) e quello di utilizzo (K10022IT-UG).

- Leggere attentamente TUTTI i manuali delle apparecchiature installate: per ricevitori radio, moduli, sensori, tastiere, sirene, ecc. ecc. rifersirsi ai relativi manuali.

- Controllare lo schema di cablaggio e verificare i collegamenti.

- Controllare tutti i fusibili

- Assicurarsi che il trasformatore e la batteria di riserva forniscano la tensione prescritta.

- Verificare i dati di programmazione.

- Consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” di questo manuale

- Annotare il numero di matricola dell’apparecchiatura ed il numero di versione e conservare ogni tipo di documentazione relativa al prodotto.

Queste informazioni ci consentiranno di venire in vostro aiuto più rapidamente e con maggior efficacia.

Vi preghiamo di essere pazienti durante l’attesa al telefono; verrà data risposta alla vostra chiamata nel più breve tempo possibile.

Per venirvi in aiuto abbiamo allegato a questo manuale una guida alla programmazione.

E’ stato previsto lo spazio necessario per riportare ogni tipo di problema di programmazione.

- SEzione 2

Installazione e cablaggio della centralina



Questo capitolo descrive le procedure di installazione e cablaggio della centralina e dei dispositivi periferici. Nelle pagine successive, la colonna di sinistra elenca le procedure mentre la colonna di destra fornisce le note e le relative descrizioni.

SPINGERE

| Armadietto e serratura 1. Installare l’armadietto della centralina su una parete solida in un ambiente pulito, asciutto e non facilmente accessibile. Fissare l’armadietto con dispositivi di fissaggio (non forniti) utilizzando i quattro fori di supporto. 2. Rimuovere lo sportello e il foro incompleto della serratura dallo sportello. Inserire la chiave nella serratura. 3. Posizionare la serratura nel foro facendo attenzione che il chiavistello sia a contatto con la staffa quando lo sportello è chiuso. Dopo averlo posizionato correttamente, spingere il chiavistello fino a quando viene bloccato nelle linguette a scatto. |  | Note  L’armadietto può essere chiuso e bloccato senza serratura utilizzando 2 viti sul bordo del frontalino. Figura 1. Installazione della serratura dell’armadietto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installazione scheda (senza ricevitore RF) 1. Attaccare due ganci di supporto corti (forniti) sulle linguette sporgenti dell’armadietto (vedi dettaglio B nella fig. 2). 2. a. Inserire la parte superiore della scheda nelle fessure in alto nell’armadietto. Controllare che la scheda appoggi sulla fila di linguette corretta (vedi dettaglio A). b. Inserire la base della scheda nei ganci di supporto e fissare la scheda all’armadietto con le viti fornite (vedi dettaglio B). |  | ## Note  Prima di installare i componenti dell’armadietto, rimuovere i fori incompleti in metallo per far passare i fili. Non rimuovere i fori incompleti dopo aver installato la scheda.  Ancorare il cavo proveniente dall'impianto elettrico all'involucro di centrale mediante una fascetta. |  |
| Figura 2. Installazione della scheda |  |  |  |

| Installazione scheda con ricevitore RF 1. a. Rimuovere la scheda del ricevitore dalla custodia ed inserire la sommità nelle fessure nella parte superiore dell’armadietto, come indicato nel dettaglio A della figura 3. Controllare che la scheda appoggi sulla corretta fila di linguette. - Inserire la base della scheda nei ganci di supporto e fissarla all’armadietto con le viti fornite. - Inserire la sommità della scheda della centralina nelle fessure dei ganci e posizionare due ganci sul bordo inferiore della scheda. - Posizionare la scheda e fissarla con altre due viti. 2. Inserire il capocorda della messa a terra (fornito con il ricevitore) dalla sommità dell’armadietto nei morsetti sinistri dei blocchi antenna (sul bordo superiore della scheda del ricevitore) e fissarli alla sommità dell’armadietto con le viti fornite, come indicato nel dettaglio B. 3. Inserire le antenne del ricevitore dalla sommità dell’armadietto nei morsetti destri della morsettiera e stringere le viti. | ## Note  Non installare l’armadietto sopra o vicino ad oggetti metallici. Eventuali inosservanze potrebbero diminuire il raggio di ricezione RF e/o bloccare la trasmissione RF dai trasmettitori.  Non installare l’armadietto in una zona con forti interferenze RF (evidenziate da frequenti o prolungate accensioni del LED sul ricevitore dopo che è stato messo in funzione; il tremolio casuale non è da considerarsi un’anomalia) |
| --- | --- |
| Figura 3. Installazione della scheda e del ricevitore RF NOTA IL KIT DI INSTALLAZIONE COMPRENDE UNA SERIE DI GANCI DI SUPPORTO. UTILIZZARE I GANCI DI SUPPORTO CORRETTI SE NON SI UTILIZZA UN RICEVITORE RF, INSTALLARE LA SCHEDA CON I GANCI BIANCHI O CON I GANCI NERI INCLUSI NEL KIT DELLA CENTRALINA. |  |

| Cablaggio tastiere 1. Collegare le tastiere ai relativi morsetti sulla centralina come indicato nello schema connessioni. Determinare il diametro del filo in base alla tabella lunghezza fili indicata di seguito. 2. Per impostare gli indirizzi tastiera, fare riferimento alle istruzioni di impostazione indirizzi delle tastiere e alla tabella indicata a destra. 3. Programmare gli indirizzi tastiera e le opzioni per i segnali acustici e l’assegnazione dei settori nei campi dati da *190 a *196. N.B.: assegnare ad ogni tastiera un indirizzo distinto, partendo dall’indirizzo 16. Le tastiere programmate con lo stesso indirizzo potrebbero funzionare in modo imprevedibile. Alimentazione supplementare (optional) 1. Eseguire i collegamenti come indicato nello schema. Controllare che il morsetto negativo (–) del sistema di alimentazione sia collegato al morsetto 4 (AUX –) della centralina. Figura 4. Cablaggio in caso di sistema di alimentazione supplementare | ## Note  Tipica tastiera con lunghezza caratteri fissa: 6128RF/6148/6150/6150RF  Tipica tastiera alfanumerica: 6160/6160RF/6164  Il sistema gestisce massimo 8 tastiere che possono essere assegnate ai settori in qualsiasi combinazione. (vedi campi di programmazione da *190 a *196).  Per percorsi a 4 fili, determinare il consumo di corrente di tutte le unità e quindi la lunghezza massima che può essere utilizzata in sicurezza in base al diametro del filo. Fare riferimento alla tabella lunghezza fili.  Se il carico del sistema di alimentazione ausiliario di tutti i dispositivi è superiore a 600mA, utilizzare il sistema di alimentazione supplementare. Sistema di alimentazione consigliato: AD12612 Indirizzi tastiera Tastiera Indirizzo Tastiera Indirizzo n. 1 16** n. 5 20 n. 2 17 n. 6 21 n. 3 18 n. 7 22 n. 4 19 n. 8 23 ** La prima tastiera corrisponde all’indirizzo 16, e viene sempre abilitata e impostata per il settore 1 con tutte le sirene attivate. Le tastiere alimentate da sistemi senza batteria di riserva non funzionano in caso di mancanza rete. Collegare almeno una tastiera per settore all’uscita del sistema di alimentazione ausiliario della centralina. Nota: le tastiere touchscreen AUI 6270 (massimo due per impianto) devono essere comnunque installate insieme ad almeno una tastiera standard per ogni settore attivo dell’impianto. L’utilizzo delle tastiere grafiche non comporta decremento delle tastiere tradizionali. L’inirizzo della prima tastiera grafica deve essere 01, della seconda deve essere 02. Verifica quesito *189. Per il corretto funzionamento delle tastiere, la centrale deve avere una revisione firmware minima di 3.0 o superiore e la versione della tastiera AUI deve essere almeno 1.0.9 o superiore: per le tastiere Simphony (8132/8142) la versione deve essere 1.1.175 o superiore. |
| --- | --- |

|  | Tabella lunghezza fili per dispositivi * collegati alla corrente ausiliaria della centralina (12V+ e 12V–) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametro |  | CONSUMO DI CORRENTE TOTALE DEI DISPOSITIVI COLLEGATI A PERCORSI AD 1 FILO |  |  |  |  |  |
| Cavi |  | 50 mA o inferiore | 100 mA | 300 mA | 500 mA | 600 mA |  |
| 0,6 mm diam. est. |  | 152m | 76m | 24m | 15m | 13m |  |
| 0,8 mm diam. est. |  | 228,6m | 116m | 40m | 24m | 20m |  |
| 1 mm diam. est. |  | 396m | 198m | 67m | 40m | 35m |  |
| 1,2 mm diam. est. |  | 457m | 305m | 100m | 70m | 52m |  |

* tra cui tastiere, ricevitori RF, espansione di zona/sistemi a relè o moduli telefonici Telecommand.

La lunghezza massima dei fili di ogni dispositivo collegato direttamente alla centralina può essere determinata in base al consumo di corrente del singolo dispositivo con la tabella lunghezza fili.

Se si utilizza un cavo conduttore bicoppia non schermato, la lunghezza totale del percorso dei fili di tutti i settori non deve superare 457 m (228 m in caso di cavo schermato). Questa limitazione è dovuta all’effetto capacitivo sulle linee dati in caso di cavi bicoppia.

| Cablaggio sirene 1. Collegare le sirene ai morsetti 3 (+) e 4 (–) dell’uscita allarme. In caso di uscita supervisionata, passare ai punti 2 e 3. 2. Escludere il ponticello di supervisione della sirena sopra ai morsetti 2 e 3 della scheda della centralina. 3. Collegare il resistore 2k ohm sopra ai morsetti dell’ultima sirena. Figura 5. Cablaggio sirena (supervisionata) |  | ## Note  L’uscita sirena 12Vcc si attiva in caso di allarme.  Il consumo totale di corrente di questa uscita non deve superare 2 amps (eventuali inosservanze potrebbero sovraccaricare il sistema di alimentazione o attivare il sistema elettronico di protezione dell’uscita sirena).  Per fornire la corrente adeguata, installare una batteria.  In caso di sirena automatica, NON seguire i punti 2 e 3. |
| --- | --- | --- |
| Cablaggio trasformatore Trasformatore: Collegare il trasformatore ai morsetti 1 e 2 sulla scheda della centralina. Per il diametro del filo, fare riferimento alla tabella cablaggi a destra. Utilizzare un trasformatore a spina o cablato 10/220VAC, con uscita 16.5VAC, 25VA. Inserire nell'impianto elettrico dell'edificio un interruttore di rete bipolare con separazione dei contatti di almeno 3 mm. |  | ## Note  Collegare il trasformatore alla centralina facendo attenzione a non bruciare il fusibile (il fusibile non è sostituibile).  La lunghezza dei fili di collegamento del trasformatore non deve superare i 76m con filo di diametro 1,2 mm. Se la tensione tra i morsetti 1 e 2 della centralina è inferiore a 16.5Vca, il sistema visualizza il messaggio “MANCANZA RETE”  Quando si eseguono i collegamenti alla centralina, il sistema non deve essere collegato alla corrente di rete. A titolo precauzionale, scollegare sempre la centralina. Tabella cablaggi Distanza dalla centralina Diametro filo Massimo 15 m 0,8 mm diam.est. 15-30 m 1,0 mm diam.est. 30-76 m 1,2 mm diam.est. |

| Batteria di riserva 1. Installare la batteria di riserva 12 volt 7,2Ah nell’armadietto. 2. Dopo aver collegato la centralina e la corrente di rete, collegare i conduttori rossi e neri della scheda della centralina alla batteria. Non collegare questi conduttori alla batteria senza aver prima collegato gli altri fili. Funzione economizzatore batteria: La batteria si scollega dal sistema se la tensione è inferiore a 9Vcc permettendo alla centralina di ricaricare la batteria quando la corrente di rete viene ripristinata. | ## Note IMPORTANTE: La centralina non si accende inizialmente se alimentata solo dalla batteria. Collegare prima il trasformatore e poi la batteria. |
| --- | --- |

| Messa a terra Il morsetto di terra (25) deve essere collegato a una buona terra, affinché le protezioni contro le sovratensioni transitorie presenti nel dispositivo possano funzionare in modo efficace . | ## Note  Questo prodotto è stato progettato e testato contro eventuali danni provocati da livelli generalmente ammessi di sovratensioni di origine atmosferica e scariche elettriche e non richiede solitamente alcun tipo di messa a terra.  Se si desidera installare una messa a terra come ulteriore protezione in zone particolarmente attive dal punto di vista elettrico, utilizzare il morsetto 25 della scheda della centralina o l’armadietto. Alcune installazioni sono dotate di una buona messa a terra come indicato nella tabella che segue. |
| --- | --- |

### TABELLA CONSUMO DI CORRENTE DISPOSITIVI AUSILIARI

| DISPOSITIVO | CORRENTE | N. UNITA’ | CORRENTE TOTALE |
| --- | --- | --- | --- |
| 6128RF tastiera/ricetrasmettitore | 90mA standby/120mA allarme |  |  |
| 6150RF tastiera/ricetrasmettitore | 80mA standby/105mA allarme |  |  |
| 6160RF tastiera/ricetrasmettitore | 50mA standby/150mA allarme |  |  |
| 6148 Tastiera con lunghezza caratteri fissa | 30mA standby/55mA allarme |  |  |
| 6164 Tastiera con espansione a 4 zone e relè | 115mA standby/190mA allarme |  |  |
| 5881 ricevitore RF | 35mA |  |  |
| 5883 ricetrasmettitore RF | 80mA |  |  |
| 5882EU/5882EUH ricetrasmettitore | 60mA nominale, 85mA massima |  |  |
| 4219 espansione di zona | 35mA |  |  |
| 4204 relè | 15/180mA‡ |  |  |
| 4229 espansione di zona/relè | 35/100mA‡ |  |  |
| Modulo telecommand | 55mA (standby) 119mA (apparecchio locale) 85mA (apparecchio remoto) |  |  |
| * |  |  |  |
| * |  |  |  |
| TOTALE = (corrente disponibile nei morsetti ausiliari = 600 mA max.) |  |  |  |

*	In caso di dispositivi cablati quali i dispositivi passivi ad infrarossi o dispositivi duplici, fare riferimento alle specifiche relative al consumo di corrente del dispositivo.

‡	I dati si riferiscono al relè OFF/ ON.

| Zone cablate di base Zone normalmente aperte/Zone con resistenza di fine linea normalmente aperte 1. Collegare i dispositivi con circuito normalmente aperto in parallelo sopra il loop; collegare la resistenza di fine linea (EOLR) sul loop dell’ultimo dispositivo. 2. Abilitare le zone normalmente aperte/con resistenza di fine linea nel prompt “tipo cablato” in modalità programmazione zone. Zone normalmente chiuse/zone con resistenza di fine linea normalmente chiuse 1. Collegare i dispositivi con circuito normalmente chiuso in serie nella parte superiore (+) del loop; collegare la resistenza di fine linea (RFL) in serie dopo l’ultimo dispositivo. 2. Abilitare le zone normalmente chiuse/con resistenza di fine linea nel prompt “tipo cablato” in modalità programmazione zone. Zone a doppio bilanciamento: Eseguire i collegamenti come indicato nello schema (resistori forniti per un dispositivo nei modelli selezionati); massimo 8 sensori per zona a doppio bilanciamento. IMPORTANTE: Le zone a doppio bilanciamento segnalano in modo distinto la condizione di manomissione sugli stessi due fili utilizzati per l’allarme; utilizzare queste zone solamente come zone intrusione o emergenza. Non utilizzare le zone a doppio bilanciamento come zone incendio. Zona doppia: Eseguire i collegamenti come indicato nello schema (resistori forniti). Zone a doppio bilanciamento Zona doppia | ## Note  EOLR: Se la resistenza di fine linea (EOLR) non si trova al termine del loop, la zona non viene correttamente supervisionata e il sistema potrebbe non rispondere ad una condizione di “aperto”.  La zona 1 viene utilizzata solo come zona con resistenza di fine linea (EOLR). Zona doppia: Questa funzione identifica due zone distinte per sensori normalmente chiusi collegati ad ogni zona cablata di base (senza aumentare il numero totale delle zone gestite dalla centralina). Se abilitata (opzione “3”, prompt “Tipo cablato”, modalità programmazione zone), le zone cablate di base vengono accoppiate come segue: Zona zona accoppiata 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 N.B.: Una condizione di circuito chiuso sulla resistenza di fine linea (per esempio sul morsetto) delle due zone accoppiate o su una zona a doppio bilanciamento genera una condizione di manomissione (visualizzata sulla tastiera come VERIFICA - controllo). |
| --- | --- |
| Rilevatori di fumo Rilevatori di fumo a due fili 1. Collegare massimo 16 rilevatori di fumo a due fili sul morsetto 8 (+) e 9 (-) della zona 1 come indicato nello schema connessioni. Quando si collegano i rilevatori, rispettare la polarità. 2. Collegare la resistenza di fine linea sul loop dell’ultimo rilevatore. Rilevatori di fumo a 4 fili 3. Collegare i rilevatori di fumo a 4 fili ad una zona dalla 2 in su come indicato nella pagina successiva. La corrente di alimentazione delle zone con dispositivi a 4 fili non viene ripristinata automaticamente. Per ripristinare la corrente utilizzare un relè (es. 4204, 4229) o l’uscita logica a bordo 17 (necessaria anche per la verifica allarme incendio). Programmare il relè/uscita logica interessato come tipo zona 54 (reset zona incendio); per ulteriori informazioni, fare riferimento al paragrafo “uscite logiche a bordo”. | ## Note(non coperto da certificazione IMQ)  Verifica allarme incendio (tipo zona 16): La centralina “verifica” un allarme incendio ripristinando i rilevatori di fumo dopo il primo segnale di allarme. Se dopo 90 secondi il rilevatore di fumo non invia un secondo segnale, la centralina ignora il primo segnale e non genera alcun allarme. Questa funzione elimina i falsi allarmi dei rilevatori di fumo dovuti a transienti elettrici o fisici.  La corrente di allarme della zona 1 gestisce solo 1 rilevatore di fumo in stato di allarme.  Non utilizzare rilevatori di fumo a 4 fili nella zona 1.  La corrente massima dell’uscita logica 17 dei rilevatori di fumo a 4 fili è 100mA. |

Figura 7. Cablaggio rilevatori di fumo a 4 fili Rilevatori di fumo a 4 fili con relè per ripristino corrente Rilevatore di fumo a 4 fili con uscita 17 per ripristino corrente

| Zone cablate ausiliarie 4219/4229 1. Collegare i moduli ai morsetti tastiera della centralina. 2. Assegnare ai moduli un indirizzo dispositivo distinto (da 07 a 11) utilizzando i relativi commutatori DIP. I codici zona utilizzati dipendono dagli indirizzi dei dispositivi, come indicato nella tabella che segue. Indirizzi moduli espansione Zone Indirizzo dispositivo del modulo 09-16 07 (non disponibile in caso di abilitazione zona doppia) 17-24 08 25-32 09 33-40 10 41-48 11 3. Collegare i sensori ai loop del modulo. 4. Se si utilizzano i relè con il modulo 4229, collegare i relativi fili ai morsetti con contatto a relè del modulo. | ## Note  Gestisce massimo 40 zone cablate ausiliarie (NA o NC) utilizzando i moduli espansione di zona 4219/4229 come segue:  Resistenze di fine linea 1000 ohm al termine del loop collegato ai moduli 4219/4229. (Le resistenze di fine linea utilizzate sui morsetti della centralina sono 2000 ohm).  Il tempo di risposta delle zone cablate ausiliarie è normale (400–500 msec), mentre il tempo di risposta delle zone collegate al loop A di ogni modulo è più alto † (10–15 msec). † Non utilizzare tempi di risposta alti in Europa Occidentale poiché non conformi a EN50131-1/prEN50131-3. |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 8. Cablaggio moduli 4219 e 4229 (4229 nella figura) |  |  |

| Zone cablate ausiliarie della tastiera 6164IT 1. Collegare le tastiere ai morsetti tastiera della centralina. 2. Assegnare ad ogni tastiera un indirizzo tastiera distinto (da 16 a 23) in modalità programmazione tastiera e un indirizzo dispositivo (da 07 a 11) dalla tabella che segue in base ai codici zona utilizzati. Indirizzi tastiera 6164 Zone Indirizzo dispositivo della tastiera 09-12 07 (non disponibile in caso di abilitazione zona doppia) 17-20 08 25-28 09 33-36 10 41-44 11 3. Collegare i sensori ai morsetti di zona della tastiera. 4. Se si utilizza il relè della tastiera, collegare i relativi fili ai morsetti con contatto a relè della tastiera. Per ulteriori informazioni di installazione, cablaggio e programmazione, fare riferimento al manuale della tastiera 6164. | ## Note  Le tastiere 6164 gestiscono massimo 4 zone EOLR ausiliarie cablate/a doppio bilanciamento e un’uscita relè.  Resistenza di fine linea 2000 ohm al termine del loop collegato alle tastiere 6164.  Per accedere alla modalità di programmazione della tastiera 6164, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] e [3] entro 60 secondi dall’accensione.  Abilitare gli indirizzi tastiera nei campi dati da *191 a *196.  Programmare le zone della tastiera nella modalità di menu *56. Le zone tastiera da 1 a 4 corrispondono ai rispettivi gruppi di zone indicati nella tabella a sinistra, in cui la zona tastiera 1 è il codice zona più basso di ogni gruppo. |
| --- | --- |

| Installazione ricevitori RF Utilizzare uno dei ricevitori indicati di seguito: Ricevitore RF Numero di zone 5881ENL max 8 (inc. telecomandi portatili) 5881ENM max 16 (inc. telecom. portatili) 5881ENH/5881EH max 40 + 16 telecom. portatili 5882EU/ 5882EUH/5883 1. Impostare l’indirizzo dispositivo come “00” in base alle istruzioni (spostare tutti i commutatori a destra, posizione “off”). 2. Installare il ricevitore tenendo conto che il raggio nominale di ricezione dei segnali dei trasmettitori è 67m. 3. Collegare i fili del ricevitore ai morsetti della tastiera sulla centralina. Collegare il connettore all’estremità opposta dei fili nel ricevitore. Per ulteriori informazioni relative alle procedure di installazione dell’antenna, fare riferimento al manuale di installazione del ricevitore. |  |  | Note  Il ricevitore è supervisionato. Il sistema invia una trasmissione di anomalia (visualizzando “VERIFICA 100”) in caso di interruzione della comunicazione tra la centralina e il ricevitore oppure quando il ricevitore non riceve un segnale RF valido da almeno uno dei trasmettitori supervisionati entro un intervallo di 12 ore.  Ogni sistema è dotato di un solo ricevitore RF. In caso di ricevitore remoto:  Installare il ricevitore RF in posizione elevata e centrale in modo da favorire la massima ricezione.  Non installare ricevitori o trasmettitori sopra o vicino ad oggetti metallici che potrebbero ridurre il raggio di ricezione e/o bloccare la trasmissione.  Non installare il ricevitore RF in un’area di elevate interferenze RF (segnalata da frequenti e prolungate accensioni del LED sul ricevitore; tremolii casuali non rappresentano un’anomalia).  Installare il ricevitore RF a più di 3m dalle tastiere per evitare interferenze provocate dai microprocessori. |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 9. Ricevitore RF 5881EN (senza frontalino) |  |  |  |
| Installazione modulo 5800TM 1. Installare il modulo 5800TM vicino al ricevitore RF (a circa 30,48 – 60,96 cmdalle antenne del ricevitore) utilizzando la staffa di supporto fornita. Non installarlo all’interno dell’armadietto della centralina. 2. Collegare il modulo 5800TM ai morsetti tastiera della centralina come indicato nello schema connessioni e impostarlo sull’indirizzo 28. |  |  | ## Note  Utilizzare questo modulo solamente nei sistemi RF 345Hz oppure quando il sistema ha una o più tastiere RF bidirezionali o dispositivi portatili; il modulo 5800TM non è necessario se si utilizza un ricetrasmettitore (tipo 5883).  Impostare il modulo 5800TM come indirizzo 28 (escludere il ponticello rosso W1).  Utilizzare il modulo 5800TM solamente nel settore 1.  Per ulteriori informazioni relative al modulo 5800TM, fare riferimento al relativo manuale d’uso. |
| Installazione trasmettitori 1. Per controllare che la ricezione del segnale dai trasmettitori installati provvisoriamente sia corretta, eseguire il test di comunicazione (vedi capitolo Controllo del sistema) . 2. Installare i trasmettitori in base alle specifiche istruzioni. 3. Impostare il codice ID impianto delle tastiere RF 5827, 5827BD, 5804BD (campo *24) utilizzando i relativi commutatori DIP (5827) oppure seguire le istruzioni del dispositivo. |  |  | ## Note  Fare riferimento alla tabella dispositivi compatibili alla fine del manuale.  I trasmettitori supervisionati† inviano un segnale di controllo al ricevitore ad intervalli di 70-90 minuti. Se nell’arco di 12 ore l’apparecchio ricevente non riceve almeno un messaggio di controllo da ogni trasmettitore, il sistema visualizza il codice(i) del trasmettitore “assente” e il messaggio “VERIFICA”. † I trasmettitori portatili (es. 5802, 5802CP, 5804, 5804BD, 5827, 5827BD) non inviano segnali di controllo. |

Durata batteria trasmettitori • Per informazioni relative alla durata della batteria dei trasmettitori, fare riferimento al paragrafo sui trasmettitori RF nella dichiarazione Limiti del sistema di allarme alla fine del manuale. • Alcuni trasmettitori (5802 e 5802CP) hanno batterie a lunga durata non sostituibili e, quindi, non prevedono l’installazione delle batterie. Quando la batteria è esaurita, sostituire l’intero apparecchio (la centralina deve registrare un nuovo numero di serie). • Controllare periodicamente la durata delle batterie dei trasmettitori a telecomando (5801, 5802, e 5802CP). • Le batterie dei trasmettitori a telecomando 5802EU, 5802MN, 5802MN2, 5804EU e 5804 sono sostituibili. Installare le batterie dei trasmettitori RF prima di registrarli nella modalità di programmazione del sistema. Non rimuovere le batterie dopo aver registrato i trasmettitori.

| Installazione chiave 1. Collegare l’interruttore istantaneo normalmente aperto della chiave 4146 ai morsetti zona. Rimuovere la resistenza di fine linea 2000 ohm se collegata sopra la zona selezionata. 2. Utilizzare il cavo per tastiera standard come segue: collegare i fili giallo e bianco della chiave al pin 3 del connettore uscita logica (+12V). Collegare i fili dei LED rosso e verde ai corrispondenti pin del connettore uscita logica 17/18. 3. Collegare la resistenza di fine linea 2000 ohm sopra l’interruttore istantaneo. 4. Un interruttore antimanomissione a circuito chiuso optional (modello 112) può essere collegato in serie con la zona. In caso di rimozione della piastra dalla parete, l’interruttore antimanomissione si apre disabilitando la chiave fino a quando il sistema non viene disinserito dalla centralina. Il sistema genera un allarme in caso di apertura dell’interruttore antimanomissione a sistema inserito. | ## Note(non coperto da certificazione IMQ)  Utilizzare una sola chiave per settore.  In caso di una chiave per più settori, le funzioni LED rosso/verde (punto 2) devono essere eseguita con relè (e non con uscite logiche a bordo).  La zona collegata alla chiave non può più essere utilizzata come zona di protezione.  Programmare la zona della chiave nella modalità di menu *56 e assegnare il tipo zona 77.  Programmare le funzioni LED nella modalità di menu *80: programmare le uscite logiche 17 e 18 come tipo zone del sistema 78 (LED rosso) e 79 (LED verde) (vedi Programmazione dispositivi di uscita). Figura 10. Cablaggio chiave |
| --- | --- |

| Cablaggio moduli a relè 1. Installare i moduli in posizione remota o nella centralina. 2. Collegare i morsetti tastiera della centralina utilizzando i cablaggi forniti con il modulo. In caso di percorsi lunghi, utilizzare il cavo intrecciato a 4 conduttori standard. 3. Impostare gli indirizzi dispositivo del modulo in base alla tabella di destra. 4. Collegare i relativi fili ai morsetti con contatto a relè dell’unità. | ## Note  Utilizzare i moduli 4204/4229 o la tastiera 6164.  Supervisione: moduli 4204/4229 e la tastiera 6164 sono supervisionati contro eventuali manomissioni. Se il modulo viene scollegato dai morsetti della centralina o se il frontalino viene rimosso per installare il ponticello antimanomissione, il sistema visualizza l’indirizzo dispositivo come segue: Tastiera alfanumerica: VERIFICA xx (controllo cablaggio xx) APERTO xx (anomalia cablaggio xx) TAMPER xx (manomis. cablag xx) ALLARME xx (allarme cablaggio xx) Tastiera con lunghezza caratteri fissa: lxx (oppure 91 se è stata impostata la visualizzazione a due cifre nel campo *199) Dove “xx” corrisponde all’indirizzo del modulo.  Se l’anomalia comunicazione/manomissione si verifica in un dispositivo collegato a delle zona, tutte le zone del dispositivo verranno visualizzate nei rispettivi settori. Indirizzi moduli a relè 4204/6164† Indirizzo 4229/6164†† Indirizzo n. 1 12 n. 1 (zn 09-16) ††† 07 n. 2 13 n. 2 (zn 17-24) 08 n. 3 14 n. 3 (zn 25-32) 09 n. 4 15 n. 4 (zn 33-40) 10 n. 5 (zn 41-48) 11 † Utilizzare gli indirizzi e non le rispettive zone, se la tastiera 6164 utilizza solamente i relè †† Utilizzare gli indirizzi se la tastiera 6164 utilizza zone cablate ausiliarie e relè; gestisce solamente le prime quattro zone tra parentesi. ††† Non disponibile in caso di zona doppia. |
| --- | --- |
| Figura 11. Cablaggio modulo 4204 alla centralina (il modulo 4229 e la tastiera 6164 sono descritti nel paragrafo zone cablate ausiliarie a pagina 2-7) |  |

| Dispositivi ad onde convogliate (PLCD) 1. Installare massimo 16 dispositivi ad onde convogliate (se non si utilizzano i relè) in base alle relative istruzioni. 2. Collegare il modulatore interfaccia dei dispositivi PLCD (XM10E) ai pin dell’uscita logica come indicato di seguito. 3. Inserire il codice ID impianto del dispositivo nel quesito di programmazione *27 in modalità di programmazione ed il codice dispositivo nella modalità di menu *79 Dispositivi PLCD. | ## Note (non coperto da certificazione IMQ)  I dispositivi ad onde convogliate richiedono l’utilizzo di un modulatore che invia i segnali della centralina ai dispositivi PLCD (collegati alla presa di corrente) attraverso il sistema elettrico dei locali. Conseguentemente i dispositivi collegati ai dispositivi PLCD svolgono diverse funzioni in risposta a comandi immessi dalle tastiere del sistema. |
| --- | --- |

Cablaggio interfaccia XM10E dispositivi PLCD

| Uscite logiche a bordo Collegare i relativi fili al pin dell’uscita logica desiderata sul connettore uscita logica 8 pin al centro sopra la morsettiera.  In caso di modulatore interfaccia e dispositivi PLCD, utilizzare un cavo SA4120XM-1 (parte del cavo di uscita logica 4120TR). Vedi paragrafo precedente Dispositivi ad onde convogliate (PLCD).  Se si utilizzano esclusivamente le uscite logiche a bordo, predisporre un cavo a 4 sezioni (N4632-4, fornito con la centralina) come indicato di seguito. Figura 12. Connettore uscita logica a bordo con cavo SA4120XM-1 in combinazione con modulatore interfaccia per dispositivi PLCD XM10 Figura 13. Connettore uscita logica a bordo con cavo a 4 sezioni in combinazione solo con uscita logica | ##### Note  I dispositivi di uscita possono essere attivati da due uscite logiche a bordo.  Le uscite logiche sono normalmente alte e diventano basse in seguito a condizioni programmate.  Invertire il funzionamento delle uscite (normalmente basse diventano alte) nella modalità di menu *79  Programmare le uscite logiche come una qualsiasi uscita a relè nella modalità di menu *80/*81.  N.B.: pin 1 = uscita n. 17 (uscita logica 1): chiusa da 15 ohm alla messa a terra (uscita bassa), aperta quando disattivata (uscita alta, valore di default); ripristina la corrente dei rilevatori di fumo (impostare l’opzione uscita normalmente bassa = sì, nella modalità di menu *79 e tipo zona 54, reset zona incendio, nella modalità di menu *80); oppure gestisce il modulo a relè 12V che porta meno di 100mA pin 5 = uscita n. 18 (uscita logica 2): chiusa da 15 ohm alla messa a terra (uscita bassa); aperta quando disattivata (uscita alta, valore di default); oppure gestisce il modulo a relè 12V che porta meno di 20mA.  N.B.: La corrente combinata delle due uscite logiche deve essere inferiore a 120mA. Eventuali inosservanze potrebbero danneggiare i componenti della scheda e rendere nulla la garanzia del sistema. |
| --- | --- |

| Cablaggio linea telefonica Collegare la linea telefonica in entrata e il filo dell’apparecchio alla morsettiera principale (con presa RJ31X) come indicato nello schema connessioni alla fine del manuale. Il colore dei fili corrisponde ai colori del cavo della presa jack RJ31X. | ## Note  Per cablare i dispositivo di verifica audio allarme (AAV), fare riferimento al paragrafo Cablaggio verifica audio allarme (AAV) . ATTENZIONE: Utilizzare solamente cavi telefonici di diametro pari o superiore a 0,6 mm. Eventuali inosservanze potrebbero provocare principi di incendio. |
| --- | --- |

| Cablaggio mezzo alternativo di comunicazione (ACM) Collegare i morsetti ingresso dati/uscita dati e i morsetti di ingresso alimentazione del mezzo alternativo di comunicazione ai punti di connessione della tastiera sulla centralina. Impostare l’indirizzo ACM come “03” in base alle relative istruzioni. | ## Note(non coperto da certificazione IMQ)  Utilizzare ACM compatibili (7845i, 7845C/7835C [in America Latina], AI4164RS, AI4164ETH). |
| --- | --- |

| Cablaggio verifica audio allarme (AAV) (“ascolto”) Fare riferimento allo schema connessioni indicato di seguito. Utilizzare una delle uscite logiche a bordo. Modulo AAV consigliato: ADEMCO UVS (nella figura) oppure Eagle 1250 | ## Note(non coperto da certificazione IMQ)  Selezionare AAV nel campo *91 e programmare l’uscita corrispondente (17 o 18) nella modalità di menu *80 (selezionare tipo zona “60”).  Per monitorare la sessione vocale, collegare una zona con resistenza di fine linea ai morsetti 6 e 7 del modulo UVCM e programmare la zona come tipo zona 81 (modalità di menu *56). Per esempio, se si utilizza l’uscita 18 come uscita logica, programmare la funzione uscita nella modalità di menu *80 come indicato di seguito: TZ = 60, S = 0, Azione = 1, Dispositivo = 18 |
| --- | --- |
| Figura 14. Cablaggio modulo AAV |  |

- SEZIONE 3

Programmazione



Introduzione

Il sistema può essere programmato in qualsiasi momento, anche prima che il sistema venga effettivamente installato oppure da una postazione remota, dall’ufficio/domicilio dell’installatore, con un personal computer IBM compatibile, un modem CIA/CIA-EU e il software di download Compass.

La tabella che segue elenca le diverse modalità che permettono di programmare il sistema:

Modalità di programmazione 	Funzione

Programmazione campi dati	Programma i campi dati di base che permettono di impostare le diverse opzioni di sistema.
La maggior parte dei campi dati del sistema sono stati programmati con valori di default specifici. Alcuni campi devono, invece, essere programmati in base alle diverse installazioni per definire le specifiche  funzioni di allarme e trasmissione.

56 Programmazione zone	Assegna le caratteristiche di zona, i codici di trasmissione, i descrittori alfabetici e i numeri di serie dei trasmettitori RF.

57 Programm. tasti funzione	Programma i quattro tasti funzioni alfabetici che permettono di eseguire una delle varie funzioni di sistema.

58 Programmazione zone 	Assegna alle zone gli stessi attributi della modalità 56, ma mediante procedure di programmazione più rapide. Questa modalità è stata studiata per personale esperto nella programmazione di questi sistemi di controllo.

79 Mappatura disp. di uscita 	Assegna gli indirizzi dei dispositivi utilizzati dai moduli a relè 4229/4204 o dalla tastiera 6164, mappa particolari relè e uscite dispositivi e assegna il codice dispositivo dei dispositivi PLCD.

80 Programmazione uscite	Programma massimo 48 uscite che controllano i relè di uscita mappati nella modalità *79 mappatura dispositivi di uscita.

81 Program. liste di zone	Crea liste di zone per zone con relè/dispositivi PLCD, zone gong,  zone inserimento parziale notturno, zone percorso uscita, zone contatto finale e zone apparecchi cercapersone.

82 Programmazione alfabetica	Crea i descrittori alfabetici che permettono di identificare facilmente le zone.

Mod. program. parametri (cod. + [#] +64)	Programma i programmatori orari che automatizzano le diverse funzioni di sistema o determinano l’accesso degli utenti.

Zone e settori

Programmare gli attributi delle zone di protezione nella modalità *56 programmazione zone o nella modalità *58 programmazione per esperti. Per le procedure dettagliate, fare riferimento ai relativi capitoli.

Il sistema controlla tre aree di protezione indipendenti (dette settori) utilizzate da utenti indipendenti, semplicemente assegnando in fase di programmazione le zone ad uno dei settori. Il sistema assegna automaticamente in default gli utenti ai tre settori e le eventuali modifiche possono essere eseguite dall’utente master.

Anche le zone possono essere assegnate ad un settore di area comune se il settore 3 è programmato in tal senso. Il settore 3 è un’area condivisa dagli utenti degli altri due settori (per esempio l’atrio di ingresso di un edificio). Questa configurazione permette di inserire uno dei settori indipendenti lasciando disinserito il settore comune e consentire l’accesso all’altro settore. Il funzionamento del settore comune, se previsto, è descritto di seguito:

•	L’area comune genera un allarme e lo trasmette solo quando gli altri due settori sono inseriti. Se solo un settore è inserito, il sistema ignora la condizione di aperto dell’area comune.

•	In caso di  condizione di aperto dell’area comune, i settore indipendenti possono essere inseriti, ma una volta inserito un settore, l’altro potrà essere inserito solo dopo che le zone  dell’area comune sono state escluse o ripristinate.

•	Le condizioni di aperto dell’area comune vengono visualizzate sulle tastiere del settore comune e sulla tastiera dei settori in modalità inserita.

•	L’allarme nell’area comune può essere cancellato e ripristinato da entrambi i settori indipendenti.

Tastiere

Le tastiere vengono identificate da indirizzi predefiniti (partendo dall’indirizzo 16) come indicato di seguito:

Indirizzo	Tastiera	Campo di programmazione

16	tastiera 1	 sempre abilitata nel settore 1, tutte le sirene abilitate

17	tastiera 2	 quesito di programmazione *190	 N.B.: La prima tastiera corrisponde

18	tastiera 3	 quesito di programmazione *191	 all’indirizzo 16.

19	tastiera 4	 quesito di programmazione *192

20	tastiera 5	 quesito di programmazione *193

21	tastiera 6	 quesito di programmazione *194

22	tastiera 7	 quesito di programmazione *195

23	tastiera 8	 quesito di programmazione *196

Abilitazione tastiere:

1.	Selezionare l’indirizzo desiderato sulla tastiera (per impostare l’indirizzo fare riferimento alle istruzioni della tastiera).

2.	I campi dati da *190 a *196 della modalità di menu programmazione campi permettono di abilitare gli indirizzi tastiera, assegnare i settori e abilitare le opzioni sirena come indicato nella tabella successiva.

3.	Abilitare la visualizzazione del codice settore nel quesito di programmazione *198.

4.	Impostare i campi dati relativi alla tastiera in base al tipo di installazione:

*21	Abilita inserimento rapido	180	Limite zone escludibili

*23	Esclusione forzata	186 	Opzioni di visualizzazione

25 	Superam.inibiz.inserim.	188	Opzioni sabotaggio tastiera

*84	Inserimento parz autom.†	197 	Intervallo visual. tempo di uscita

88	Opzioni di uscita	† N.B.: Non utilizzare questa opzione se il sistema è dotato di modulo telecommand per il controllo remoto.

Ricevitori/trasmettitori RF e tastiere RF (telecomandi RF portatili)

Ricevitori: Impostare l’indirizzo del ricevitore come “00” utilizzando i relativi commutatori DIP e i campi indicati di seguito:

*22	Opzioni RF

*24	Codice ID RF impianto (tastiere senza fili con commutatori DIP) di ogni settore

25 	Superamento inibizione inserimento

*67	Codice trasmissione basso batteria trasmettitori RF

*75	Codice trasmissione ripristino basso batteria trasmettitori RF

173 	Opzioni trasmissione RF

178	Opzioni supervisione RF/disturbi RF

Programmare le zone senza fili da 9 a 48 e le zone telecomandi da 49 a 64 nella modalità di menu *56.

Trasmettitori: Programmare le informazioni di zona e registrare i trasmettitori (zone da 9 a 48, telecomandi da 49 a 64) nelle modalità di menu *56 o *58 programmazione zone.

Telecomandi RF: Programmare le informazioni di zona e registrare i pulsanti dei telecomandi RF utilizzando i modelli di programmazione dei telecomandi RF nella modalità di menu *58 programmazione zone. Per attivare i telecomandi RF, registrarli ed assegnarli ad un utente. Per le procedure, fare riferimento a inserimento/cancellazione codici di sicurezza.

Programmazione pager

Il sistema trasmette i messaggi a massimo tre diversi apparecchi cercapersone.

Per programmare la trasmissione al pager seguire le procedure indicate:

1.	Inserire le informazioni corrette nei campi dati indicati di seguito:

*160, *163, *166 Numeri telefonici pager (rispettivamente dei pager da 1 a 3)

*161, *164, *167 Prefisso pager (rispettivamente dei pager da 1 a 3)

*162, *165, *168  Opzioni di trasmissione del pager per settore† (rispettivamente dei pager da 1 a 3)

2.	Abilitare il ritardo pager, se desiderato, nel campo *169 (il ritardo di trasmissione allarme riguarda TUTTI i pager).

- Abilitare la trasmissione di un messaggio inserimento/disinserimento dall’utente con il comando utente (codice master + [8] + codice utente + [#] [5] + [1]). Il codice utente degli utenti che intervengono nel settore assegnato verranno trasmessi, se programmato, a tutti i pager abilitati per la ricezione di messaggi disinserimento/inserimento del settore interessato.

- Per utilizzare la trasmissione pager figlio fuori casa, stabilire i parametri di trasmissione nella modalità di programmazione dei programmatori orari (codice master + [#] [6] [4] e selezionare il tipo evento “03”).

5.	Per inviare un messaggio manualmente al pager mediante un tasto funzione, fare riferimento al paragrafo successivo sui tasti funzione.

6.	Per trasmettere gli allarmi e le anomalie di una zona al pager, assegnare le zone di ogni pager (liste di zona da 9 a 12) nella modalità di menu *81 lista di zone.

Tasti funzione

Assegnare le funzioni dei tasti funzione nella modalità di menu *57 tasti funzione.

Per assegnare le funzioni del tasto di emergenza (opzione tasto funzione “00”), programmare innanzi tutto il tipo zona desiderato del rispettivo codice zona di emergenza (95 per il tasto “A”, 96 per il tasto “C”, 99 per il tasto “B”) nella modalità *56 programmazione zone, e poi assegnare il tasto desiderato nella modalità di menu *57 tasto funzione.

Per attivare l’azione di un relè con un tasto funzione (funzione 07, modalità di menu *57), mappare l’uscita nella modalità menu *79 e definire l’azione dell’uscita nella modalità menu *80; selezionare il tipo funzione “66.”

Per utilizzare un tasto funzione come tasto macro, attivare il tasto desiderato nella modalità di menu *57 e definire le funzioni macro con il comando codice utente + [#] + [6] [6].

Dispositivi PLCD

Per programmare l’attivazione manuale di un dispositivo (codice utente + [#] [7] / [#] [8] + numero dispositivo a due cifre) o l’attivazione automatica in base ai parametri di attivazione, mappare semplicemente il dispositivo nella modalità di menu *79.

Per programmare l’attivazione automatica di un dispositivo in seguito ad un evento di sistema (o in seguito ad attivazione di un tasto funzione), mappare il dispositivo nella modalità di menu *79 e poi definire l’azione del dispositivo automatico nella modalità di menu *80.

Se l’azione del dispositivo dipende da più zone, assegnare le zone nella modalità di menu *81 lista di zone.

Descrizione tipi zona

Per definire le modalità di risposta del sistema in caso di condizione di aperto di una zona, assegnare un tipo zona ad ogni zona. La tabella che segue definisce i tipi zona.

| Tipo zona | Descrizione |
| --- | --- |
| Tipo 00: non utilizzata | Il tipo zona 00 programma una zona non utilizzata |
| Tipo 01 ingresso/uscita n. 1 |  Il tipo zona 01 viene assegnato a zone utilizzate come ingresso/uscita principale.  Ritardo di ingresso in caso di condizioni di aperto del tipo zona a sistema inserito in modalità totale, parziale o in modalità parziale notturno.  Esclusione ritardo di ingresso in caso di inserimento in modalità Istantaneo/massimo.  Il ritardo di ingresso n. 1 può essere programmato in ogni settore.  Il ritardo di uscita inizia all’inserimento del sistema indipendentemente dalla modalità di inserimento selezionata e può essere programmato in ogni settore. (Per prolungare in modo indefinito il ritardo di uscita fino al ripristino dell’ultima zona nella lista zone 8, selezionare l’opzione di uscita Contatto finale nel campo *88; una volta ripristinata l’ultima zona, il ritardo di uscita è di 5 secondi.) |
| Tipo 02 ingresso/uscita n. 2 |  Il tipo zona 02 viene assegnato a zone utilizzate come ingresso/uscita che richiedono un tempo maggiore rispetto ai punti di ingresso/uscita principali.  Ritardo di ingresso secondario programmato come per il ritardo di ingresso n. 1.  Il ritardo di ingresso n. 2 può essere programmato in ogni settore.  Il ritardo di uscita è lo stesso descritto nel tipo zona 01. |
| Tipo 03 Perimetrale |  Il tipo zona 03 viene assegnato a tutti i sensori o contatti sulle finestre e sulle porte esterne usate con meno frequenza.  Allarme istantaneo in caso di condizione di aperto della zona con sistema inserito in modalità totale, parziale, parziale-notturno, istantaneo o massimo. |
| Tipo 04 Interno a Seguire |  Il tipo zona 04 viene assegnato ad una zona che copre un’area quale un atrio, una sala d’attesa o un corridoi che rappresenta un percorso di ingresso (da e verso la tastiera).  Allarme ritardato (tempo di ingresso 1 programmato) se la zona di ingresso/uscita viene aperta per prima; allarme istantaneo in caso contrario.  Tipo zona attivo con sistema inserito in modalità totale.  Esclusione automatica in caso di inserimento parziale o istantaneo del sistema; per non escludere le zone in caso di inserimento del sistema in modalità parziale-notturno, assegnarle alla lista zona 05 (lista zone parziale-notturno). |

| Tipo 05 guasto giorno/ allarme notte |  Il tipo zona 05 viene assegnato ad una zona che copre un’area particolare quale un magazzino, un’infermeria, un’uscita di emergenza, ecc.  In combinazione con sensori o contatti segnala in modo immediato l’ingresso.  In combinazione con sensori, dispositivi o sirene svolge funzione di protezione antimanomissione.  Allarme istantaneo in caso di condizione di aperto della zona con sistema inserito in modalità totale, parziale, parziale-notturno, istantanea o massima.  Segnale acustico di anomalia serratura sulla tastiera a sistema disinserito (e, se programmato, trasmissione messaggi alla società di ricezione allarmi). |
| --- | --- |
| Tipo 06 24 ore silenzioso |  Il tipo zona 06 viene solitamente assegnato ad una zona con tasto di emergenza.  Trasmissione messaggi alla società di ricezione allarmi senza visualizzazione o emissione di segnali acustici sulla tastiera. |
| Tipo 07 24 ore udibile |  Il tipo zona 07 viene assegnato ad una zona con tasto di emergenza.  Trasmissione messaggi alla società di ricezione allarmi ed attivazione della sirena della tastiera e della sirena esterna. |
| Tipo 08 24 ore ausiliario |  Il tipo zona 08 viene assegnato ad una zona con tasto di emergenza o con dispositivi di monitoraggio quali rilevatori di acqua e calore.  Trasmissione messaggi alla società di ricezione allarmi ed emissione del segnale acustico della tastiera (senza sirena esterna). |
| Tipo 09 incendio supervisionato |  Il tipo zona 09 genera un allarme incendio in caso di circuito chiuso e segnala una condizione di anomalia in caso di circuito aperto. L’allarme incendio genera una sirena ad impulsi.  Questo tipo di zona rimane sempre attivo e non può essere escluso. |
| Tipo 10 interno con ritardo |  Ritardo di ingresso (programmato) in caso di attivazione con sistema inserito in modalità totale.  Il ritardo di ingresso n. 1 inizia quando i sensori della zona vengono violati, indipendentemente dalla zona di ingresso/uscita scattata per prima.  Esclusione in caso di inserimento del sistema in modalità parziale o istantanea; per non escludere le zone in caso di inserimento del sistema in modalità parziale-notturna, assegnarle alla lista di zone 05 (lista di zone modalità parziale-notturna). |
| Tipo 12 Zona di monitoraggio |  Il tipo zona 12 controlla in modo dinamico una condizione di aperto/anomalia di una zona (senza allarme), trasmettendo alla società di ricezione allarmi il messaggio “*ALLARME*- 24 Ore Non Allar. – XXX” (dove XXX è il codice zona) e visualizzando sulla tastiera il messaggio “VERIFICA” con la zona interessata (senza bip). Una volta ripristinata la zona, il sistema trasmette alla società di ricezione allarmi il messaggio “*RIPRISTINO* -24 Ore Non Allar.–XXX”.  Il messaggio “VERIFICA” si cancella automaticamente una volta ripristinata la zona; la sequenza codice utente + SPENTO non è necessaria per ripristinare la zona.  Le condizioni di aperto di questo tipo zona sono indipendenti dal sistema e possono sussistere senza interferire con l’inserimento del sistema.  Poiché si tratta di un tipo zona “anomalia”, questo tipo zona non può essere utilizzato con relè che vengono attivati in caso di allarme. |
| Tipo 14 24 ore monitoraggio gas |  Il tipo zona 14 viene assegnato alle zone in cui si trova un rilevatore di gas.  L’allarme genera una sirena ad impulsi.  Questo tipo zona rimane sempre attivo e non può essere escluso. |
| Tipo 16 antincendio con verifica |  Il tipo zona 16 genera un allarme incendio in caso di circuito chiuso solo dopo che l’allarme è stato verificato.  Il sistema verifica l’allarme ripristinando le zone per 12 secondi dopo aver rilevato una condizione di circuito chiuso. L’allarme incendio viene generato se il sistema rileva nuovamente un circuito chiuso entro 90 secondi.  Risposta ad anomalia in caso di zona con circuito aperto. |
| Tipo 20: inserimento parziale (solo dispositivi TE RF) |  Il tipo zona 20 inserisce il sistema in modalità parziale quando la zona viene attivata.  In caso di inserimento/disinserimento del sistema, i dispositivi a telecomando trasmettono il codice utente alla società di ricezione allarmi.  Assegnare il codice utente del telecomando. |
| Tipo 21: inserimento totale (solo dispositivi TE RF) |  Il tipo zona 21 inserisce il sistema in modalità totale quando la zona viene attivata.  In caso di inserimento/disinserimento del sistema, i dispositivi a telecomando trasmettono il codice utente alla società di ricezione allarmi.  Assegnare il codice utente del telecomando. |
| Tipo 22: disinserimento (solo dispositivi TE RF) |  Il tipo zona 22 disinserisce il sistema quando la zona viene attivata.  Assegnare il codice utente del telecomando. |
| Tipo 23 * Nessuna risposta allarme |  Il tipo zona 23 attiva l’azione di un relè senza generare l’allarme (es. porta di accesso sala attesa).  Le condizioni di aperto/ripristino della zona vengono registrate nella memoria eventi. |

* Il sistema può essere inserito anche se questi tipi zona sono ancora in condizione di aperto.

| Tipo 24 allarme silenzioso |  Il tipo zona 24 viene solitamente assegnato ai sensori o contatti sulle finestre o sulle porte esterne usate con meno frequenza dove NON sono richieste sirene di allarme.  Allarme istantaneo SENZA segnalazioni acustiche sulle tastiere e SENZA attivazione delle sirene esterne in caso di condizione di aperto della zona con sistema inserito in modalità totale, parziale, istantanea o massima.  Il sistema trasmette il messaggio alla società di ricezione allarmi. |
| --- | --- |
| Tipo 77 chiave |  Il tipo zona 77 viene assegnato ad una zona cablata alla chiave.  Non utilizzare i dispositivi TE in combinazione con questo tipo zona. |
| Tipo 81 zona di monitoraggio AAV |  Il tipo zona 81 viene assegnato alle zone collegate al modulo AAV.  Controllo sessioni vocali bidirezionali come indicato di seguito: - Interruzione delle sirene e delle trasmissioni in caso di condizione di aperto della zona, tranne in caso di allarme incendio in cui la sessione vocale termina immediatamente per trasmettere l’allarme. - Una volta ripristinata la zona (sessione terminata), le sirene riprendono (se il tempo sirena non è scaduto) e le trasmissioni interrotte vengono completate. |
| Tipo 82 chiave blockschloss |  Il tipo zona 82 viene utilizzato con particolari chiavi e serrature blockschloss.  Inserimento del sistema 5 secondi dopo aver ruotato completamente la chiave nella serratura (modalità MASSIMA); estrarre la chiave.  Quando il sistema è inserito, il circuito della zona blockschloss è chiuso. In caso di circuito aperto, il sistema genera una condizione di anomalia.  In caso di zona “non pronto”, la chiave non ruota completamente e il sistema non si inserisce.  Il codice di trasmissione ID Contact è 409.  Se il sistema è stato inserito con la chiave blockschloss, può essere disinserito solamente con la chiave blockschloss; le tastiere cablate o RF e i telecomandi RF portatili non possono disinserire il sistema.  Il sistema non può essere inserito in modalità TOTALE se delle zone come tipo zona blockschloss sono state assegnate. Il sistema può, comunque, essere inserito in modalità PARZIALE o ISTANTANEA dalle tastiere e dai telecomandi portatili anche se la zona blockschloss rileva una condizione di aperto. |
| Tipo 90-93 configurabile |  I tipi zona da 90 a 93 permettono di personalizzare il tipo di risposta.  Le opzioni includono risposte a ritardi di ingresso/uscita, risposte a circuito aperto/circuito chiuso, tipi di sirene allarme/anomalia, ritardi combinatore e codici di trasmissione ID Contact distinti.  Programmare questi tipi zona configurabili nella modalità di menu *83. |

N.B.: Tutti i tipi di zona descritti possono essere assegnati anche alla parte RF del sistema.

Procedure di programmazione

|  | Programmazione del sistema dalla tastiera:  Utilizzare una tastiera alfanumerica a due righe.  Disinserire tutti i settori. |
| --- | --- |

Ingresso in modalità tecnico ed accesso ai quesiti di programmazione:

Obiettivo	Procedura

Programmazione  	A) Premere contemporaneamente [] e [#] entro 50 secondi dall’accensione del sistema,
OPPURE
B) Accendere il sistema e digitare [codice installatore (4-1-1-2)] + 8 0 0 (un bip prolungato indica che uno dei settori è inserito per cui non si può accedere alla modalità di programmazione).
(La procedura B è disabilitata uscendo dalla modalità di programmazione con 98)

NOTE EN50131	Le normative EN50131:1 non consentono l’accesso all’installatore se non dopo consenso da parte dell’utente. Utilizzare il quesito *26 (valore 2) per selezionare ed abilitare questa opzione. Se selezionata questa opzione (codice installatore disabilitato), l’accesso da parte dell’installatore dovrà essere abilitato dal seguente comando dell’utente: [CODICE MASTER] + [#] + [65]. L’installlatore avrà accesso al sistema fino alla successiva immissione di un comando utente valido che riporterà in condizione di blocco la funzione.

Accesso ai  dati	Premere [] + [codice quesito] (ad esempio 21). 
Se la tastiera visualizza “EE” o “Entry Error” (errore di immissione), il quesito non è valido. Digitare nuovamente [] + un codice quesito valido.

Immissione dati	Quando il codice quesito desiderato è visualizzato, inserire i valori richiesti.   La tastiera emette tre bip dopo l’ultimo carattere immesso e visualizza automaticamente il quesito successivo in sequenza. 
Se i caratteri immessi sono meno del numero massimo disponibile (ad esempio il quesito del numero telefonico), digitare i caratteri desiderati e premere [] per l’inserimento.

Visualizzazione dati	Premere [#] + [quesito]. Esempio #21. 
La tastiera visualizza i dati di questo quesito ma in questa modalità non è possibile effettuare delle modifiche.

Cancellazione dati immessi	Premere [] + [codice quesito.] + [] (valido solo per i quesiti dei numeri telefonici, dei codici cliente e altre funzioni).

Programmazione modalità interattiva (56, 57, 58, 79, 80, 81, 82, 83)

Accesso mod. interattiva	Premere [] + [numero modalità interattiva] (per esempio 56) in modalità di programmazione. La tastiera alfanumerica visualizza la prima serie di prompt.  
Inserire i dati appropriati e premere il tasto [] per confermare e spostarsi al prompt successivo.

Caricamento dati di default/Inizializzazione del PC di Download

Caricamento dati di default	Per ripristinare i valori di default indicati sul modulo di programmazione in tutti i campi dati, digitare 97 in modalità di programmazione. Utilizzare questa modalità solo per ritornare ai valori originari impostati dal costruttore.

Inizializzazione ID PC	Per inizializzare il download del sistema e ripristinare tutti i codici cliente e CSID, digitare 96 in modalità di programmazione.

|  | Non digitare Q97 per caricare i valori di default quando sono già state eseguite delle sessioni di programmazione—i dati già programmati nel sistema verranno sostituiti! |
| --- | --- |

Abbandono modalità di programmazione

Accesso con codice installatore negato      Digitare 98 per uscire dalla modalità di  programmazione ed escludere l’accesso   successivo mediante: 
Codice installatore + [8] + [0] + [0]. Per accedere nuovamente alla modalità di programmazione dopo essere usciti con  98, spegnere il sistema. Accendere nuovamente e  premere [] e [#] contemporaneamente entro 50 secondi dall’accensione.

Accesso con cod. installatore autorizzato	Digitare 99 per uscire dalla modalità di programmazione e consentire l’accesso successivo mediante: 
Codice installatore + [ 8] + [0] + [0] oppure premendo [] e [#] contemporaneamente entro 50 secondi dall’accensione.

Tabella indirizzi dispositivi

| Dispositivo | Indirizzo | Codice Trasmissione †† | Abilitazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricevitore RF | 00 | 100 | Modalità di menu *56 programmazione zone: opzione tipo dispositivo di ingresso |
| Tastiera touchscreen AUI 6270 | 01-02 | 101-102 | Quesito di programmazione *189 |
| Mezzo di comunicazione alternativo (ACM) † | 03 | 103 | Automatica se uscita ACM abilitata nel campo *29 |
| Modulo voceTelecommand | 17-23 | 117-123 | Come per tastiera; vedi paragrafo successivo |
| Espansione zone ** (4219/4229): modulo 1 (zone da 09 a 16) modulo 2 (zone da 17 a 24) modulo 3 (zone da 25 a 32) modulo 4 (zone da 33 a 40) modulo 5 (zone da 41 a 48) | 07 08 09 10 11 | 107 108 109 110 111 | Modalità di menu *56 programmazione zone: opzione tipo dispositivo di ingresso e: automatica se zone da 9 a 16 sono state inserite come tipo AC o assegnate ad un relè automatica se zone da 17 a 24 sono state inserite come tipo AC o assegnate ad un relè automatica se zone da 25 a 32 sono state inserite come tipo AC o assegnate ad un relè automatica se zone da 33 a 40 sono state inserite come tipo AC o assegnate ad un relè automatica se zone da 41 a 48 sono state inserite come tipo AC o assegnate ad un relè |
| Moduli a relè (4204/6164): modulo 1/6164 solo relè modulo 2/6164 solo relè modulo 3/6164 solo relè modulo 4/6164 solo relè | 12 13 14 15 | 112 113 114 115 | Modalità di menu *79 programmazione dispositivi di uscita: prompt indirizzo dispositivo: inserire nel prompt indirizzo dispositivo inserire nel prompt indirizzo dispositivo inserire nel prompt indirizzo dispositivo inserire nel prompt indirizzo dispositivo |
| Tastiere: Tastiera 1 Tastiera 2 Tastiera 3 Tastiera 4 Tastiera 5 Tastiera 6 Tastiera 7 Tastiera 8 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 116 117 118 119 120 121 122 123 | Programmazione campi dati come indicato di seguito: Sempre abilitata nel settore 1, tutte le sirene abilitate. Quesito di programmazione *190 Quesito di programmazione *191 Quesito di programmazione *192 Quesito di programmazione *193 Quesito di programmazione *194 Quesito di programmazione *195 Quesito di programmazione *196 |
| Modulo 5800TM | 28 | n/a | automatica |

† I dispositivi ACM includono: interfaccia 7845 Ethernet Internet /Intranet, Interfacci di rete AI4164RS/AI4164ETH RS485/Ethernet Eureka

†† Durante la trasmissione i dispositivi indirizzabili sono contrassegnati da “1” + l’indirizzo dispositivo. Inserire il codice di trasmissione della zona 91 per abilitare la trasmissione dei dispositivi indirizzabili (default = trasmissione abilitata). Per le opzioni di visualizzazione a 2/3 cifre dei dispositivi indirizzabili (ECP), fare riferimento al campo *199.

** oppure zone tastiera 6164; indirizzo 07 = zone da 9 a 12, 08 = zone da 17 a 20, 09 = zone da 25 a 28, 10 = zone da 33 a 36, 11 = zone da 41 a 44

- SEZIONE 4

Programmazione



Introduzione alla programmazione dei quesiti

Questo capitolo descrive in ordine crescente i quesiti della centrale.  La prima colonna a sinistra visualizza i codici quesito, la colonna centrale “Titolo e opzioni” elenca le opzioni valide. Gli installatori esperti, per programmare i quesiti dati, possono fare riferimento solo a questa colonna per modificare i dati di programmazione.

L’ultima colonna a destra “Descrizione” fornisce ulteriori informazioni ed eventuali note particolari.

|  | Inserire i dati di programmazione del sistema nel modulo di programmazione. |
| --- | --- |

Programmazione dei quesiti dati

Per programmare i quesiti inserire correttamente i dati in ogni quesito.

Per accedere alla programmazione dei quesiti, inserire il codice installatore + 8 + 0 + 0.

Quesiti di programmazione:

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *20 | ## Codice installatore Digitare 4 cifre, da 0 a 9 | Il codice installatore assegna il codice di sicurezza master a 4 cifre. Per la relativa procedura, fare riferimento al paragrafo "Codice master" nel capitolo Comunicazione e funzionamento del sistema. |
| *21 | ## Abilita inserimento rapido 0 = inserimento rapido non abilitato 1 = inserimento rapido abilitato | Selezionare 1 per inserire il sistema senza codice utente, premendo [#] + il tasto di inserimento. Per disinserire il sistema è comunque necessario digitare il codice utente. |
| *22 | ###### Opzioni RF 1° cifra - rilevazione disturbi RF 0 = no; 1 = sì* 2° cifra – intervallo supervisione 0 = 12 ore; 1 = 2 ore; 2 = 20 minuti se disinserito / 2 ore se inserito 3 = 12 ore per zone allarme / 3 ore per zone incendio | Se l’opzione rilevazione disturbi RF è abilitata, il sistema trasmette il messaggio alla società di ricezione allarmi in caso di rilevazione di segnali di disturbo in radiofrequenza. Per ulteriori opzioni disturbi/supervisione, fare riferimento al campo *178. In caso di ricevitori RF con trasmettitori serie 5800, selezionare l’opzione 0 o 3 nella seconda cifra. * opzione conforme a prEN50131-5-3 di classe 2. |
| *23 | Esclusione rapida (forzata) 0 = esclusione rapida non abilitata 1 = esclusione rapida abilitata (codice + [6] + [#] ) | Tutte le zone escluse con questa funzione vengono visualizzate dopo l’attivazione dell’esclusione. |
| *24 | ###### Codice ID RF impianto 00 = tastiere senza fili disabilitate 01–31 = Codice ID impianto dei settori 1, 2, 3 | Il codice ID impianto identifica i ricevitori e le tastiere senza fili. Se si utilizzano le tastiere senza fili 5827 o 5827BD e i trasmettitori 5804BD/5804BDV, registrare il codice ID impianto e impostarlo sulla tastiera. Il codice ID impianto RF può essere assegnato ad ogni settore. Non valido per 5839 o 5828/5828V. |
| *25 | Inibizione inserimento 1° cifra: 0 = inserimento non abilitato 1 = permette inserimento sistema con guasto supervisione RF 2 = permette inserimento sistema in mancanza di alimentazione rete 4 = permette inserimento sistema con batteria di sistema scarica 8 = permette inserimento sistema con guasto linea telefonica 2° cifra: 0 = comando manuale inserimento non abilitato*** 1† = permette inserimento con condizione di manomissione 2† = permette inserimento una sola volta con condizione di manomissione 4 = permette l’inserimento con condizione di supervisione sirena. | Se il comando manuale è “non abilitato”, il sistema non può essere inserito in condizioni di supervisione, basso batteria sistema, mancanza rete o manomissione accecamento RF mancanza linea telefonica o chiamate fallite.. Se si seleziona un’opzione di abilitazione del comando manuale, il sistema può essere inserito digitando due volte la sequenza di inserimento; il sistema non viene inserito dopo la prima sequenza codice utente + comando di inserimento, ma dopo la seconda sequenza. Ad esempio per inserire il sistema in condizioni di “errata supervisione” e “basso batteria”, digitare 5 (1 + 4) † Nota: Se si seleziona l’opzione 1 o 2 come 2° cifra, selezionare “0” come 2° cifra nel quesito *175. *** opzione conforme alla normativa EN50131-3 =0 Nota: nel caso di inserimento inibito per una delle cause definite e nel caso sia programmata la comunicazione contact-id, se il sistema si inserirà con fascia oraria automaticamente verrà inviato l’evento contact-id numero 443 “Inserimento automatico con guasto sistema”. |
| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| *26 | Zone Gong (lista 3)/modalità accesso installatore #65 Locazione 1 – zone gong: 0 = lista di zona non impostata (funzionamento standard del gong in caso di violazione zone perimetrali o ingresso/uscita quando modalità gong attiva) 1 = lista di zone impostata (gong in caso di violazione delle sole specifiche zone programmate nella lista 3 quando la è modalità gong attiva) Locazione 2: - inibizione accesso installatore: 0 = Accesso dell’installatore alla programmazione senza consenso da parte di codice utente. 1 = Accesso dell’installatore alla programmazione solo dopo digitazione [CODICE]+[#]+[6] [5]. | FUNZIONE GONG: Selezionare 1 per programmare le specifiche zone che attivano il gong in caso di violazione, quando la modalità gong è attiva. Assegnare le zone nella lista di zone 3 (per ulteriori dettagli, fare riferimento al paragrafo menu *81Programmazione liste di zone). INIBIZIONE ACCESSO INSTALLATORE: alcune installazioni possono richiedere che l’accesso alla programmazione del sistema possa avvenire solamente dopo digitazione di specifico comano da parte dell’utente. (ottempera le EN50131:1). Se selezionato (condice installatore disabilitato) un utente master di settore o l’utente master di sistema dovranno effettuare questa operazione per poter rendere funzionale il comando di ingresso in programmazione. Per abilitare il codice installatore: [codice master] [#] [65]. |

| *27 | Codice ID impianto dispositivi ad onde convogliate (X-10) 0 = A 6 = G # + 11 = L 1 = B 7 = H # + 12 = M 2 = C 8 = I # + 13 = N 3 = D 9 = J # + 14 = O 4 = E # + 10 = K # + 15 = P 5 = F | Questo campo identifica il codice ID impianto dei dispositivi ad onde convogliate. Programmare i dispositivi ad onde convogliate nelle modalità interattive 79, *80 e *81. |
| --- | --- | --- |
| *28 | Selezione lingua 0 = inglese 1 = spagnolo 2 = italiano 3 = portoghese | Selezionare la lingua di visualizzazione desiderata. |
| *29 | Uscita Contact ID ECP 0 = non utilizzato 1 = utilizza uscita Contact ID per ECP | Selezionare 1 per inviare (in formato Contact ID) al mezzo alternativo di comunicazione (ACM) collegato, quale il comunicatore 7845i Internet/Intranet o l’interfaccia di rete AI4164RS/AI4164ETH Eureka o la rete radiomobile 7845C/7835C (nei paesi selezionati) i messaggi programmati verso il ricevitore della linea telefonica principale. La linea dati e alcune funzioni vengono supervisionate dal mezzo alternativo di comunicazione. In caso di mancanza comunicazione o di guasti, i messaggi verranno inviati alla società di ricezione allarmi tramite l’ACM e il telefono. Programmare l’ACM con indirizzo dispositivo 3. |
| *30 | Rendi settore 3 un settore comune 0 = no (opzione obbligatoria se il sistema utilizza il tipo zona 82 – chiave blockschloss) 1 = sì, imposta il settore 3 come settore comune | Selezionare 1 per utilizzare il settore 3 come area comune invece che come area indipendente. |

Sirene e temporizzatori di zona

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *31 | Allarme singolo per zona / no sirena se inserimento parziale Valori 0-7 vedi tabella | La zona in allarme può generare un segnale acustico una o più volte nell’arco della stessa modalità inserita. Valore; Allarme singolo per zona; No sirena; No comunicatore. 0; No; No; No. 1; Si; No; No. 2; No; Si; No. 3; Si; Si; No. 4; No; No; Si. 5; Si; No; Si. 6; No; Si; Si. 7; Si; Si; Si. |
| *32 | Avvisatore acustico antincendio temporizzato 0 = sì; tempo avvisatore acustico antincendio programmato nel campo 33 1 = avvisatore acustico antincendio non temporizzato; spegnimento manuale dell’avvisatore | Questo campo programma le modalità di spegnimento dell’avvisatore acustico selezionando tra l’impostazione di un tempo di disattivazione e lo spegnimento manuale. |
| *33 | Avvisatore acustico temporizzato 0 = nessuno 4 = 4 min 1 = 1 min 5 = 8 min 2 = 2 min 6 = 16 min 3 = 3 min | Questo campo programma le modalità di spegnimento dell’avvisatore acustico selezionando tra l’impostazione di un tempo di disattivazione e lo spegnimento manuale. |
| *34 | Ritardo uscita 00 - 96 = 0 - 96 secondi 97 = 120 secondi | Il sistema rimane in attesa per il tempo impostato prima di inserire le zone di ingresso/uscita. Se la porta di ingresso/uscita rimane aperta allo scadere di questo tempo, il sistema genera un allarme o esclude automaticamente la zona in base alle opzioni impostate nel campo *88. Le zone dell’area comune applicano lo stesso ritardo del settore 1. |
| *35 | Ritardo ingresso ;1 00 - 96 = da 0 a 96 secondi 97 = 120 secondi 98 = 180 secondi 99 = 240 secondi | Per accedere ai locali senza far scattare l’allarme, disinserire il sistema prima dello scadere del ritardo di ingresso. Le zone dell’area comune applicano lo stesso ritardo del settore 1. Quando il tempo di ingresso viene attivato questo si applica a tutte le zone intrusione della centrale (normative EN50131). Il tempo di ingresso non può essere inferiore a 30 secondi e non deve eccedere i 45 secondi. |
| *35 | Ritardo ingresso ;1 00 - 96 = da 0 a 96 secondi 97 = 120 secondi 98 = 180 secondi 99 = 240 secondi | Per accedere ai locali senza far scattare l’allarme, disinserire il sistema prima dello scadere del ritardo di ingresso. Le zone dell’area comune applicano lo stesso ritardo del settore 1. |
| *36 | Ritardo di ingresso ;2 Per le opzioni, vedi campo precedente *35. | Per la descrizione, vedi campo *35. |
| *37 | Avviso acustico uscita 0 = no; 1 = sì | L’avviso acustico di uscita consiste in una lenta e continua sequenza di bip; negli ultimi 10 secondi la sequenza diventa veloce. L’avviso acustico termina allo scadere del ritardo di uscita. |

| *38 | Tono di conferma dell’inserimento 1° cifra: 0 = no; 1 = sì, tono di 1 sec (tono in caso di inserimento da una tastiera cablata) 2° cifra: digitare un numero da 0 a 15 in base alla tabella indicata di seguito. (tono in caso di inserimento da un dispositivo RF) Cifra Tono sirena Uscita 2 0 nessuno nessuno 1 nessuno 250mS 2 nessuno 1 secondo 3 nessuno 4 secondi 4 250mS nessuno 5 250mS 250mS 6 250mS 1 secondo 7 250mS 4 secondi 8 1 secondo nessuno 9 1 secondo 250mS #+10 1 secondo 1 secondo #+11 1 secondo 4 secondi #+12 4 secondi nessuno #+13 4 secondi 250mS #+14 4 secondi 1 secondo #+15 4 secondi 4 secondi | 1° cifra seleziona la conferma dell’inserimento del settore da una tastiera cablata con un suono cicalino di 1/2 secondo sulla sirena esterna. Il cicalino viene emesso al termine della trasmissione di inserimento o allo scadere del ritardo di uscita. 2° cifra seleziona la conferma dell’inserimento del settore da un dispositivo RF remoto con un suono cicalino e/o con l’attivazione dell’uscita logica 2. Inoltre, imposta la durata di attivazione del cicalino/uscita logica. (inserimento = 2 toni della durata impostata intervallati da un secondo di pausa; disinserimento = 1 tono della durata impostata). Il cicalino viene emesso al ricevimento del comando di inserimento RF. N.B.: se si utilizza un’opzione che attiva l’uscita logica 2, non assegnare altre funzioni all’uscita logica 2. |
| --- | --- | --- |
| *39 | Accensione allo stato precedente 0 = accensione sempre in modalità disinserito 1 = accensione allo stato precedente lo spegnimento | Se il sistema si accende in modalità inserita e una zona è aperta, il sistema genera un allarme 1 minuto dopo l’inserimento. N.B.: se lo stato precedente prevedeva l’inserimento TOTALE o PARZIALE, il sistema non risponde alle modifiche dei sensori per 1 minuto, consentendo ai sensori quali i dispositivi passivi ad infrarossi di stabilizzarsi. |

Programmazione combinatori (da 40 a 50)

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *40 | Codice di accesso PABX Per accedere ad una linea esterna mediante codice PABX, digitare max. 6 cifre. Lasciare vuoti gli spazi non utilizzati. 0–9, # + 11 per ‘’, # + 12 per ‘#’, # + 13 per la pausa (2 secondi) | Premere 40 per cancellare i dati. Se si inseriscono meno di 6 cifre, premere [] per uscire e spostarsi al campo successivo. Attesa chiamata: Se il servizio telefonico dell’abbonato prevede l’“attesa chiamata” (senza codice PABX), disabilitare l’“attesa chiamata” durante le chiamate della centralina digitando “*70” (“# + 11”) + “# + 13” (pausa) come opzione PABX. Se l’abbonato non dispone di “attesa chiamata” e non utilizza il codice PABX, lasciare il campo in bianco. |
| *41 | Nr. di telefono principale Digitare max 20 cifre. Lasciare vuoti gli spazi non utilizzati. 0–9, # + 11 per ‘’, # + 12 per ‘#’, # + 13 per la pausa (2 secondi) | Se si inseriscono meno di 20 cifre, premere [] per uscire. Premere 41 per cancellare. N.B.: Per eseguire automaticamente le trasmissioni secondarie (8 chiamate verso il numero di telefono secondario in caso di mancato segnale di conferma dopo 8 tentativi verso il numero di telefono principale) impostare il numero di telefono secondario nel campo 42. |
| *42 | Nr. di telefono secondario Digitare max. 20 cifre. 0–9, # + 11 per ‘Q’, # + 12 per ‘#’, # + 13 per la pausa (2 secondi) | Se si inseriscono meno di 20 cifre, premere [] per uscire. Premere 42 per cancellare i dati. Vedi nota relativa alla trasmissione secondaria al campo 41. Lasciare vuoti gli spazi non utilizzati. |
| *43 | Primo numero codice cliente (settore 1) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato di trasmissione selezionato nel campo *48. Premere 43 per cancellare,. |
| *44 | Secondo numero codice cliente (settore 1) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato di trasmissione selezionato nel campo *48. Premere 44 per cancellare. |
| *45 | Primo numero codice cliente (settore 2) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato di trasmissione selezionato nel campo *48. Premere 45 per cancellare. |
| *46 | Secondo numero codice cliente (settore 2) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato di trasmissione selezionato nel campo *48. Premere 46 per cancellare. |

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *47 | Selezione DTMF / tentativi di chiamata Selezione telefonica (digit 1): 0 = Decadica su linea tel. PSTN 1 = DTMF su linea PSTN 2 = Decadica su linea GSM (satellite link) 3 = DTMF su linea GSM (satellite link) Tentativi di chiamata (digt 2): 1-10 = 1-10 tentativi di chiamata per singolo allarme. (10 = #10) | Selezionare il tipo di selezione. Selezionare “1” per utilizzo in linea cablata tradizionale. TENTATIVI DI CHIAMATA: inserire il numero da uno a dieci dopo il quale, nel caso di chiamate infruttuose la centrale attiverà il guasto i comunicazione. |
| *47 | Selezione sistema telefonico Se la centrale operativa non è controllata dal satellite: 0 = combinatore ad impulsi ; 1 = combinatore a toni Se la centrale operativa è controllata dal satellite: 2 = combinatore a impulsi; 3 = combinatore a toni | Selezionare il tipo di servizio telefonico. |
| *48 | Formato trasmissione (Principale/secondario) 0 = 3+1, 4+1 ADEMCO BASSA VELOCITA’ STANDARD 1 = 3+1, 4+1 RADIONICS STANDARD 2 = 4+2 ADEMCO BASSA VELOCITA’ STANDARD 3 = 4+2 RADIONICS STANDARD 5 = CID* con codice cliente a 10 cifre 6 = 4+2 ADEMCO EXPRESS 7 = CID* con codice cliente a 4 cifre 8 = 3+1, 4+1 ADEMCO BASSA VELOCITA’ ESPANSO 9 = 3+1, 4+1 RADIONICS ESPANSO 10 = ROBOFON 8 (codice cliente a 6 cifre) 11 = ID Contact ROBOFON | Selezionare il formato trasmissione del numero di telefono principale e secondario. * Formato ID Contact ADEMCO N.B.: Per abilitare il formato trasmissione “bip” (funzione seguimi), fare riferimento alla parte relativa alle funzioni del sistema e al manuale utente. |
| *49 | Trasmissione separata/doppia 0 = non abilitata (solo trasmissione standard/secondaria). 1 - 5 (vedi tabella a destra) | Al nr. telefono principale. Al nr. telefono secondario. 1 = allarmi, ripristina, cancella altri 2 = tutti eccetto disins/ins, test disins/ins, test 3 = allarmi, ripristina, cancella tutti 4 = tutti eccetto disins/ins, test tutti 5 = tutti tutti |
| *50 | Ritardo combinatore invio dell’allarme 0 = nessun ritardo combinatore 1 = 15 secondi 2 = 30 secondi 3 = 45 secondi | Questo quesito ritarda la trasmissione al centro di ricezione allarmi del messaggio di furto, evitando trasmissioni di falsi allarmi da parte dell’utente. Il ritardo non si può applicare agli allarmi del tipo zona 24 (allarme silenzioso) o tipi zona 24 ore 6, 7 e 8 (emergenza silenziosa, udibile, ausiliario), che vengono sempre trasmessi immediatamente al verificarsi dell’evento. EN50131 VALORE OBBLIGATORIO 2. |
| *50 | Ritardo combinatore invio allarme 0 = nessun ritardo combinatore 1 = 15 secondi 2 = 30 secondi 3 = 45 secondi | Questo campo ritarda la trasmissione alla società di ricezione allarmi del messaggio “ALLARME INTRUSIONE”, evitando trasmissioni di falsi allarmi da parte dell’utente. Il ritardo non si può applicare agli allarmi del tipo zona 24 (allarme silenzioso) o tipi zona 24 ore 6, 7 e 8 (emergenza silenziosa, udibile, ausiliario), che vengono sempre trasmessi immediatamente al verificarsi dell’evento. |
| *51 | Primo numero codice cliente (settore 3) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato trasmissione selezionato nel campo *48. |
| *52 | Secondo numero codice cliente (settore 3) Digitare una cifra da 0 a 9; # + 11 per B, # + 12 per C, # + 13 per D, # + 14 per E, # + 15 per F. | Digitare massimo 10 cifre in base al formato trasmissione selezionato nel campo *48. |
| *53 | SESCOA/Radionics 0 = Radionics (trasmissione 0-9, B-F) 1 = SESCOA (solo trasmissione 0-9) | Selezionare il formato SESCOA o Radionics. Selezionare 0 per gli altri formati. |
| *54 | Ritardo trasmissione dinamico 0 = non abilitato (entrambi i segnali inviati) 1–15 = moltiplica per la cifra selezionata l’intervallo di 15 secondi. Per esempio 1 = 15 secondi, 2 = 30 secondi, etc. | Utilizzato per la trasmissione con uscita Contact ID ECP via ACM. Questo campo seleziona il tempo di attesa del segnale di conferma da parte del primo destinatario alla centralina. (vedi 55) prima che i messaggi vengano trasmessi al secondo numero di telefono. Il ritardo può essere compreso tra 0 e 225 secondi, con incrementi di 15 secondi. Il ritardo si intende per messaggio. Selezionare ”0” per trasmettere i messaggi ridondanti al combinatore principale e all’uscita dispositivi indirizzabili. |
| *55 | Priorità trasmissione dinamica 0 = prima al combinatore principale; 1 = prima all’uscita Contact ID ECP. | Utilizzato in combinazione con la trasmissione al mezzo alternativo di comunicazione. Abilitare il campo 29, uscita Contact ID ECP via ACM. Selezionare la prima destinazione di trasmissione dei messaggi: Combinatore principale (0):  Se la trasmissione viene confermata prima del termine del ritardo (vedi 54), il messaggio non viene trasmesso all’uscita ECP.  Se la trasmissione non viene confermata prima del termine del ritardo, il messaggio viene trasmesso al numero di telefono principale e all’uscita ECP. Uscita Contact ID ECP (1):  Se la trasmissione viene confermata prima del termine del ritardo, il messaggio non viene trasmesso al combinatore principale.  Se la trasmissione non viene confermata prima del termine del ritardo, il messaggio viene trasmesso sia al numero di telefono principale che all’uscita Contact ID ECP. |

Codici di trasmissione stato del sistema

Programmare i codici di trasmissione delle zone nelle modalità interattive Q56 o Q58 programmazione zone e i codici di stato e ripristino del sistema (senza allarme) nei campi dati descritti di seguito. L’effettivo codice di trasmissione immesso dipende dal particolare tipo di impianto e deve essere definito in accordo con la società di ricezione allarmi.

Per disabilitare un codice di trasmissione, digitare “0” nella prima casella.

Formato 3+1, 4+1 Standard o Robofon 8: digitare il codice nella prima casella: da 1 a 9, A, B, C, D, E o F. Digitare  #+10 per A (su alcuni ricevitori corrisponde a “0”), #+11 per B, #+12 per C, #+13 per D, #+14 per E, #+15 per F.

Digitare 0 nella seconda casella per spostarsi al campo successivo.

Formato espanso o 4+2: digitare i codici in entrambe le caselle (prima e seconda cifra) per 1- 9 o A- F, come descritto precedentemente. Per eliminare il messaggio espanso della trasmissione, digitare “0” nella seconda casella.

Trasmissione  ADEMCO o Robofon ID® Contact: digitare una cifra nella prima casella per attivare l’opzione di trasmissione della zona. Assegnare ad ogni zona una cifra diversa utilizzando tutte le cifre disponibili. Se il numero delle zone è superiore al numero delle cifre previste, ricominciare dalla cifra 1; si tratta, infatti, di un codice di  “abilitazione ” e non dell’effettivo codice inviato alla società di ricezione allarmi.  Le cifre immesse nella seconda coppia di caselle vengono ignorate. Per disabilitare la trasmissione, digitare 0 nella prima casella.

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *59 | Codice di trasmissione errore in uscita 0 = nessuna trasmissione 1-F = codice trasmissione; vedi descrizione. | Se il sistema è inserito e delle zone sono rimaste aperte oltre il ritardo di uscita, il sistema attiva il segnale acustico della tastiera e della sirena (la tastiera visualizza il messaggio –“ERRORE USCITA” e inizia il ritardo di ingresso. Per interrompere le segnalazioni acustiche ed impedire la trasmissione del messaggio, disinserire il sistema prima del termine del ritardo di ingresso. La tastiera visualizza “CA” (tastiere con lunghezza caratteri fissa) oppure (tastiere alfanumeriche) “ALLARME CANCELLATO”. Se il sistema non è disinserito prima del termine del ritardo di ingresso, il messaggio “ALLARME USCITA” è inviato al centro di ricezione allarmi se il codice di trasmissione errore uscita è abilitato. La tastiera visualizza “EA” (tastiere con lunghezza caratteri fissa) o “ERRORE USCITA” (tastiere alfanumeriche) (uscita allarme) e le segnalazioni acustiche rimangono attivate fino al disinserimento del sistema (o al termine del tempo di sirena). Una condizione di errore di uscita è generata anche in caso di violazione di una zona di uscita o di una zona interna entro 2 minuti dal termine del ritardo di uscita (ALLARME RECENTE) e il messaggio “ALLARME USCITA” è inviato al centro di ricezione allarmi. Il messaggio in formato ID Contact comprende il codice zona e il codice errore 374 “errore di uscita da zona”. |
| *60 | Codice trasmissione guasto 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di condizione di anomalia della zona. |
| *61 | Codice trasmissione esclusione 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di esclusione manuale o automatica di una zona al termine del ritardo di uscita. |
| *62 | Codice trasmissione mancanza rete 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | La cadenza di questa trasmissione è casuale con un ritardo massimo di 1 ora. Se la corrente di alimentazione viene ripristinata prima dell’invio del messaggio, il messaggio “AC RESTORE” (ripristino corrente) non viene trasmesso. |
| *63 | Codice trasmissione basso batteria 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di basso batteria del sistema. |
| *64 | Codice trasmissione test periodico 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato periodicamente per verificare che il comunicatore e la linea telefonica siano operativi. La frequenza delle trasmissioni è impostata nella modalità di programmazione dei programmatori orari (evento 11). |
| *65 | Codice trasmissione disinserito 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di disinserimento del sistema nel settore selezionato. |
| *66 | Codice trasmissione inserimento totale/parziale 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questa opzione permette di programmare in modo indipendente le trasmissioni di inserimento totale e parziale di ogni settore. N.B.: Le trasmissioni di disinserimento non vengono inviate se la relativa trasmissione di inserimento non è abilitata. |
| *67 | Codice trasmissione basso batteria trasmettitori RF 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di basso batteria dei trasmettitori RF. |
| *68 | Codice trasmissione cancellazione 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di disinserimento del sistema in seguito alla trasmissione di una condizione di allarme. |

| *69 | Ripristino allarmi Invia codice di ripristino (in caso di eliminazione condizione di aperto): 0 = dopo suoneria temporizzata (se ripristinata) o in caso di disinserimento (indipendentemente dal ripristino) 1 = dinamico all’eliminazione condizione di aperto 2 = solo dopo il disinserimento | Il messaggio di ripristino allarme viene inviato al verificarsi di una delle condizioni selezionate. |
| --- | --- | --- |
| *70 | Codice trasmissione ripristino allarme 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di ripristino di una zona in allarme oppure al verificarsi della condizione selezionata nel campo *69. |
| *71 | Codice trasmissione ripristino guasto 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di ripristino anomalia di una zona. |
| *72 | Codice trasmissione ripristino esclusione 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di eliminazione dell’opzione di esclusione di una zona manualmente o al disinserimento del settore/sistema. |
| *73 | Codice trasmissione ripristino mancanza rete 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di ripristino corrente di alimentazione in seguito ad una perdita di corrente. |
| *74 | Codice trasmissione ripristino basso batteria 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di ripristino di una condizione di basso batteria sistema. |
| *75 | Codice trasmissione ripristino basso batteria trasmettitori RF 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato in caso di ripristino della condizione di basso batteria di un trasmettitore RF (Installazione della nuova batteria). |
| *76 | Codice trasmissione ripristino test 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Questo messaggio viene inviato quando si esce dalla modalità test. |

Campi opzioni di sistema

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *77 | Mese inizio/fine ora legale 0 = non abilitato 4 = apr 1 = gen # + 10 = Ott 2 = feb # + 11 = Nov 3 = mar # + 12 = Dic | Selezionare il mese di inizio e di fine dell’ora legale, se valido. |
| *78 | Week-end inizio/fine ora legale 0 = non abilitato 4 = quarto 1 = secondo 6 = penultimo 3 = terzo 7 = terzultimo | Selezionare il week-end di inizio e di fine dell’ora legale, se valido. |
| *84 | Funzione AUTOPARZIALE 0 = no 1 = solo settore 1 2 = solo settore 2 4 = solo settore 3 Per più settori sommare i valori (es. per i settori 1 e 2, digitare 3). | Abilitare questo quesito per modificare le modalità TOTALE rispettivamente in modalità PARZIALE quando la porta di ingresso/uscita non è aperta e chiusa entro il ritardo di uscita stabilito dopo l’inserimento del sistema in modalità TOTALE da un dispositivo cablato (tastiera, non da radiocomando). Il sistema trasmette al centro di ricezione allarmi il messaggio di inserimento seguito dal messaggio di inserimento in modalità parziale. Se la porta è aperta e chiusa entro il ritardo di uscita, il sistema rimane in modalità di inserimento prescelto. I telecomandi che inseriscono il sistema in modalità TOTALE escludono questa funzione e il sistema rimane inserito in modalità TOTALE. Funzione importante che impedisce la trasmissione di falsi allarmi nel caso il cliente inserisca l’impianto in modo totale e si trattenga all’interno dei locali protetti. Nota: Non si utilizza combinato con il modulo telecommand. Non valido nei casi che seguono:  Opzione contatto finale abilitata (quesito *88, opzione 3).  Utilizzo della chiave a normativa blockschloss. |
| *85 | Conteggio tempi zone incrociate ( funzione logica AND / funzione Up & ABOUT) 0 = 15 sec 6 = 2-1/2 min #+12 = 8 min 1 = 30 sec 7 = 3 min #+13 = 10 min 2 = 45 sec 8 = 4 min #+14 = 12 min 3 = 60 sec 9 = 5 min #+15 = 15 min 4 = 90 sec #+10 = 6 min 5 = 2 min #+11 = 7 min Up and About Timer: Da 1 a 15 in ore. | 1° cifra L1 = AND In questo quesito si imposta il tempo massimo in cui due zone collegate (zone in AND logico) devono rimanere aperte ad impianto inserito prima di inviare un messaggio al centro ricezione allarmi. Se solo una delle zone collegate è aperta in questo arco di tempo, il sistema invia un messaggio di anomalia (codice CID 380) della zona al centro ricezione allarmi. Assegnare le zone in coppia nella lista di zone 4. 2° cifra L2 = Up & About, telesoccorso automatico, verifica di inattività delle zone associate a questa funzione (es. utilizzo di un sensore per il controllo del movimento in un determinato arco di tempo). |
| *86 | Visualizza verifica cancellazione allarmi / ritardo invio segnalazione mancanza rete Visualizza cancellazione (digit 1) 0 = no, 1 = si Ritardo trasmissione mancanza rete: 0 = Random dopo almeno mezzora di mancanza, tx random entro un ora. Nessuna trasmissione se si ripristina entro mezzora. 1-6 valori temporali con incremento di 10 minuti (1=10 min. 2=20 min. ecc.) | Se si abilita questo quesito (1 = sì), il display della tastiera visualizza il messaggio ” ALLARME CANCELLATO” al verificarsi di una delle condizioni seguenti: - Dopo il segnale di conferma del messaggio di cancellazione al centro ricezione allarmi che segnala la riuscita della trasmissione. - Quando la cancellazione dell’allarme viene eseguita con successo prima che la società di ricezione allarmi riceva il messaggio di allarme. Per esempio in caso di falso allarme, se l’utente digita codice + SPENTO prima del termine del tempo di ritardo combinatore, il messaggio non viene inviato. - Quando l’opzione trasmissione di cancellazione non è abilitata e il sistema viene disinserito: a. prima del termine del ritardo combinatore (messaggio di allarme non trasmesso), il messaggio viene visualizzato. b. dopo il termine del ritardo combinatore, il messaggio non è visualizzato. RITARDO INVIA SEGNALAZIONE MANCANZA RETE: selezionare il ritardo di trasmissione desiderato per la comunicazione della assenza rete. |

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *87 | Opzioni tempo ritardo apertura 0 = 15 sec 6 = 2-1/2 min #+12 = 8 min 1 = 30 sec 7 = 3 min #+13 = 10 min 2 = 45 sec 8 = 4 min #+14 = 12 min 3 = 60 sec 9 = 5 min #+15 = 15 min 4 = 90 sec #+10 = 6 min 5 = 2 min #+11 = 7 min | Questo campo viene utilizzato per le zone assegnate a tipi zona configurabili con ritardo apertura attivo (selezionato nel prompt allarme/anomalia) e imposta il tempo di risposta delle zone da 15 secondi a 15 minuti. Questa opzione può essere assegnata a zone con sensori di rilevamento anomalie in caso di livello serbatoio carburante o gas basso oppure a zone con applicazioni simili in caso di condizioni critiche di monitoraggio in cui si richiede una risposta senza allarme e tempo di risposta molto lungo al fine di evitare reazioni a normali e temporanee condizioni di aperto. |
| *88 | Opzioni di uscita 0 = tutte le zone intrusione devono essere intatte prima dell’inserimento 1 = tutte le zone intrusione, meno quelle di lungo percorso di uscita (lista di zone 12) devono essere intatte prima dell’inserimento. Allarme in caso di mancato ripristino della zona al termine del tempo di uscita. 2 = tutte le zone intrusione, meno quelle di lungo percorso di uscita (lista di zone 12) devono essere intatte prima dell’inserimento. Esclusione delle zone non ripristinate al termine del tempo di uscita. 3 = Impostazione porta finale: tutte le zone intrusione, meno quelle di lungo percorso di uscita (lista di zone 12) devono essere intatte prima dell’inserimento. Una volta inserito il sistema, il ritardo di uscita rimane attivo fino a quando l’ultima zona della lista zone 8 non viene ripristinata; la modalità inserita si attiva dopo il ritardo di uscita di 5 secondi. | Selezionare l’opzione desiderata. Scegliere l’opzione “3” nel caso si desideri una efficace prevenzione dei falsi allarmi in uscita, nel caso l’impianto sia collegato ad un centro di ricezione allarmi (Istituto di Vigilanza). Nota.: Selezionare “0” se il sistema utilizza il tipo zona 82 – con chiave blockschloss. En50131 VALORE OBBLIGATORIO 0 OPPURE 1 |
| *89 | Codice trasmissione memoria eventi piena 0 = non abilitato; 1-F = vedi campo precedente 59 | Se nel campo 90 è stata selezionata l’opzione registrazione eventi, il sistema invia un messaggio alla società di ricezione allarmi quando l’80% della memoria è completo. Quando la memoria è completa, i nuovi messaggi vengono sovrascritti ai vecchi. |
| *90 | Abilitazione registrazione eventi 0 = nessuna 1 = allarme/ripristino allarme 2 = anomalia/ripristino anomalia 4 = esclusione/ripristino esclusione 8 = disinserimento/inserimento x = eventi combinati (sommare i valori delle opzioni) | Il sistema memorizza massimo 250 eventi in un registro storico. Tutti gli eventi o categorie di eventi possono essere scaricati e quindi visualizzati o stampati in qualsiasi momento dall’operatore di download, che può anche azzerare la memoria. La memoria eventi può essere visualizzata sulla tastiera alfanumerica (per il formato schermo della memoria, fare riferimento al manuale utente) . Il foglio di stampa/schermata della società di ricezione allarmi evidenzia la data, l’ora, l’evento e la descrizione delle circostanze. Esempio di selezione delle opzioni: Per selezionare “allarme/ripristino allarme” e “disinserito/inserito”, digitare 9 (1+ 8); per selezionare tutti gli eventi, digitare #15. |
| *91 | Selezione opzioni 0 = nessuna 4 = AAV 8 = riattivazione/ripristino ritardo di uscita abilitato †† Esempi di selezione multipla: per selezionare AAV e riavvio ritardo/ripristino uscita, digitare # + 12 (4 + 8). | Selezionare le opzioni desiderate sommando i valori di ogni opzione selezionata. †† Selezionare l’opzione “riattivazione/ripristino ritardo di uscita” per riavviare il ritardo di uscita con il tasto [] in qualsiasi momento a sistema inserito in modalità PARZIALE o ISTANTANEA. Inoltre, questa funzione ripristina automaticamente il ritardo di uscita quando la porta di ingresso/uscita viene nuovamente aperta e chiusa prima del termine del ritardo di uscita a sistema inserito in modalità TOTALE o MASSIMA. IMPORTANTE: l’opzione AAV non deve essere selezionata se le trasmissioni pager o di allarme vengono inviati ad un numero di telefono secondario senza utilizzare l’opzione zona di monitoraggio (che intervalla le chiamate). In caso contrario, le chiamate del comunicatore al numero di telefono secondario in seguito alla trasmissione di allarme impediscono al modulo AAV di prendere la linea telefonica e quindi di eseguire la sessione di “ascolto”. |

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *92 | Controllo della linea telefonica 1° cifra: tempo 0 = non abilitato 1-15 = rispettivamente da 1 minuto a15 minuti (2 = 2 min, 3 = 3 min, etc.; # + 10 =10 min, # + 11 = 11 min, # + 12 = 12 min, # + 13 = 13 min, # + 14 = 14 min, # + 15 = 15 min) 2° cifra–visualizzazione/segnale acustico: 0 = visualizzazione in caso di linea guasta 1 = visualizzazione e segnale acustico di anomalia in caso di linea guasta. Il segnale acustico viene spento nel settore corrispondente. Nessun temporizzatore. 2 = Come al punto “1” + attivazione dispositivo di uscita programmato. La sirena esterna si attiva in caso di settori attivati e si spegne al termine del tempo sirena o digitando il codice di sicurezza + SPENTO in uno dei settori (non necessariamente dal settore inserito). | La 1° cifra: L’opzione selezionata nella seconda cifra è attivata se al termine del tempo impostato nella 1° cifra (dal rilevamento) la linea telefonica assente. La 2° cifra: Seleziona il tipo di risposta in caso di guasto alla linea telefonica. Selezionare l’opzione 2 anche se la centrale non è collegato a dei moduli a reléè o a dei dispositivi ad onde convogliate. Selezionare la disattivazione dei dispositivi di uscita programmati nel quesito *80 oppure digitare [codice di sicurezza] + [#] + 8 + numero dispositivo. Selezionare “0” nell’opzione settori della modalità di menu 80. EN50131 VALORI OBBLIGATORI = LOCAZIONE 1 = 1 LOCAZIONE 2 = 1 OPPURE 2 |
| *93 | Nr. messaggi per zona durante inserimento (soppress. ripet.all.) 0 = numero trasmissioni illimitato 1 = 1 coppia per zona per modalità inserita 2 = 2 coppie per zona per modalità inserita | Questa opzione limita il numero di messaggi allarme/ripristino allarme per zona inviati alla società di ricezione allarmi nell’arco di un periodo di inserimento. |
| *94 | Nr. telefonico teleassistenza Digitare max 20 cifre come segue: da 0 a 9, # +11 per “”, # + 12 per “#”, # + 13 per la pausa. | Digitare il numero di telefono del computer di download. Lasciare in bianco gli spazi non utilizzati. Digitare * per terminare il campo. Premere 94 per cancellare. |
| *95 | Conteggio squilli teleassistenza 0 = teleassistenza dalla centrale non abilitata 1–14 = numero di squilli alla chiamata in entrata #+15 = salto segreteria telefonica/fax | Per programmare questo campo, fare riferimento alla tabella che segue. modulo segreteria/ teleas- telef. fax sistenza Impostazione campo 95 sì no no da 1 a 14 (non 0) sì sì no numero di squilli maggiore di quelli impostati per la segreteria/fax (es. se sono stati impostati 4 squilli per la segreteria/fax, impostare 5 in questo campo) per consentire l’accesso via modulo telefonico in caso di segreteria/fax spento. sì no sì da 1 a 14 (non 0) sì sì sì 15 (salto segreteria/fax†) no no no 0 no sì no 0 no no sì da 1 a 14 no sì sì 15 † N.B.: Se si esclude la segreteria con l’opzione “15” in un sistema dotato di modulo telecommand, attivare il modulo telefonico seguendo le procedure indicate di seguito: Per chiamare da un apparecchio esterno, lasciare squillare il telefono solo 1 o 2 volte nella prima chiamata, riappendere e richiamare. Il modulo telefonico prende la linea ed emette 2 bip lunghi seguiti dal prompt vocale di richiesta del codice di accesso. Il modulo telefonico funziona solamente seguendo questa procedura. |

Campi programmazione pager

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *160 | Nr. telefonico pager 1 Digitare max 20 cifre | Se si digitano meno di 20 cifre, premere [] + codice campo successivo per uscire. Premere 160 per cancellare. |
| *161 | Prefisso pager 1 Digitare max 16 caratteri | Massimo 16 cifre (optional) possono essere inviate al pager 1 (se utilizzato) come prefisso del codice stato sistema a 7 cifre. Il numero telefonico nel campo *160 deve già essere stato impostato. Se si digitano meno di 16 caratteri, premere [] + codice campo successivo per uscire. Premere 161 per cancellare. Per esempio, i 16 caratteri optional possono essere: - Codice PIN (con il quale il gestore identifica uno specifico pager) - Codice abbonato -  (digitare # + 11 per ) - # (digitare # + 12 per #) - Pausa (digitare # + 13 per la pausa di 2 secondi)* - Caratteri particolari che l’utente finale desidera trasmettere. * Alcuni sistemi pager richiedono una pausa(e) prima del prefisso. Per definire il formato del codice stato sistema a 7 cifre procedere come segue: Formato pager: XXX-YYYY dove: XXX = cod.evento a 3 cifre:911 = allarme 811 = anomalia 101 = disattivazione (disinserito) 102 = attivazione (inserito) YYYY = codice zona o codice utente a 4 cifre (in base al tipo evento). La prima cifra indica il settore, seguito da 0 e dal codice zona o codice utente a 2 cifre. Esempio 1. il pager visualizza: 911–1004 Il sistema sta trasmettendo un allarme (911) causato da una condizione di aperto della zona 4 nel settore 1. Esempio 2. il pager visualizza: 102–2005 Il sistema sta trasmettendo una condizione di attivazione – inserimento sistema (102) da parte dell’utente 5 nel settore 2. |
| *162 | Opzioni trasmiss. pager 1 0 = nessuna trasmissione 1 = disinserimento/inserimento da parte degli utenti con trasmissione pager abilitata† 4 = tutti gli allarmi e anomalie 5 = tutti gli allarmi, anomalie e disinserimento/inserimento degli utenti con trasmissione pager abilitata. 12 = allarmi e anomalie delle zone della lista 9 13 = allarmi e anomalie delle zone della lista 9 e disinserimento/inserimento degli utenti con trasmissione pager abilitata. | Selezionare il tipo di trasmissione dei settori al pager 1. † Le trasmissioni al pager vengono inviate solo quando il sistema viene inserito (chiuso)/disinserito (aperto) digitando il codice di sicurezza sulla tastiera; le trasmissioni al pager non vengono inviate in caso di inserimento/disinserimento automatico, inserimento con telecomando assegnato e inserimento con chiave. |
| *163 | Nr. telefonico pager 2 Digitare max 20 cifre | Se si digitano meno di 20 cifre, premere [] + codice campo successivo per uscire. Premere 163 per cancellare. |
| *164 | Prefisso pager 2 Digitare max 16 caratteri | Vedi campo 161. Se si digitano meno di 16 caratteri, premere [] + codice campo successivo per uscire. Premere 164 per cancellare. |
| *165 | Opzioni trasmiss. pager 2 Per le opzioni, fare riferimento al campo *162, opzioni trasmissione pager 1, ed utilizzare la lista zone 10. | Selezionare il tipo trasmissione dei settori al pager 2. |
| *166 | Opzioni di ritardo del pager per allarmi 0 = nessuno 2 = 2 minuti 1 = 1 minuto 3 = 3 minuti | In questo quesito si imposta il ritardo delle trasmissioni di allarme al pager. Durante questo intervallo il centro di ricezione allarmi verifica la trasmissione ricevuta prima che il combinatore la invii al pager. Nota: Il ritardo non è riavviato quando si veriifcano nuovi allarmi con il ritardo pager in corso. Il ritardo riguarda TUTTI i pager presenti nel sistema. |

Campi opzioni di sistema

| *173 |  | Opzioni di Trasmissioni RF 0 = nessuna trasmissione 1 = manomissione RF su disinserimento 2 = batteria telecomandi RF scarica 3 = trasmissione manomissione RF in disinserimento e batteria telecomandi RF portatili scarica | Selezionare l’opzione desiderata. EN50131 VALORE OBBLIGATORIO: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *175 | Opzioni manomissione 1° cifra: 0 = nessun rilevamento supplementare manomissione 1 = rileva manomissione quando le zone vengono escluse 2 = rileva manomissione in modalità test. 3 = rileva manomissione in modalità test e quando le zone vengono escluse. 2° cifra: 0 = tutti gli utenti possono cancellare la manomissione** 1 = solo l’installatore può cancellare la manomissione | Selezionare l’opzione desiderata. Nessun rilevamento supplementare manomissione (opzione 0, 1° cifra): in condizioni normali, il sistema rileva le manomissioni dei dispositivi dotati di interruttori antimanomissione in modalità inserita o disinserita (in caso di rimozione del frontalino e/o rimozione dalla parete). Le condizioni di manomissione vengono ignorate in caso di esclusione della zona o in caso di sistema in modalità test, se le opzioni 1, 2 o 3 nella 1° cifra non sono state selezionate. Le condizioni di manomissione vengono visualizzate come segue: Disinserito: TAMPER 1xx (o zz) dove 1xx = indirizzo dispositivo ECP zz = codice zona del dispositivo violato. Inserito: TMPR_INS. ** selezionare “0” se nella 2° cifra del campo *25 è stata selezionata l’opzione 1 o 2. In caso contrario, solo l’installatore può disinserire il sistema e cancellare il messaggio di manomissione. |
| *176 |  | Impostazione della sirena 1° cifra: 0 = sirena tradizionale (12V su allarme) 1 = sirena invertita 2° cifra: 0 = non abilitata 1 = ritardo sirena e ritardo combinatore di 30 secondi durante ritardo di ingresso 2 = sirena interna invertita | Selezionare le opzioni desiderate. 1° cifra: la 2° cifra viene ignorata se nessuna sirena è impostata nella 1° cifra (opzioni 0 o 1). 2° cifra, se abilitata: quando una zona istantanea è violata durante il ritardo di ingresso, la sirena e la trasmissione sono ritardate di 30 secondi quando nel quesito *50 non è impostato un ritardo maggiore (il ritardo combinatore di 30 secondi sostituisce tempistiche inferiori impostate nel quesito *50). |
| *177 |  | Durata (permanenza) del dispositivo 1, 2 0 = 15 sec 6 = 2-1/2 min #+12 = 8 min 1 = 30 sec 7 = 3 min #+13 = 10 min 2 = 45 sec 8 = 4 min #+14 = 12 min 3 = 60 sec 9 = 5 min #+15 = 15 min 4 = 90 sec #+10 = 6 min 5 = 2 min #+11 = 7 min | In questo quesito si imposta la durata delle funzioni di uscita dei dispositivi 5 (durata 1) e 6 (durata 2) programmate nella modalità di menu 80 Programmazione delle funzioni dispositivi di uscita. La durata del dispositivo 2 può essere utilizzata per controllare la permanenza della uscita programmata con la funzione di lampeggiante (memoria di avvenuto allarme). |
|  | *178 | Opzioni supervis. RF / disturbi RF 0 = trasmiss. supervisione RF e verifica disturbi RF 1 = trasmiss. supervisione RF fallita come allarme manomissione in modalità inserita 2 = trasmiss. disturbi RF come allarme manomissione in modalità inserita 3 = trasmiss. disturbi RF e supervisione RF fallita come allarme manomissione in modalità inserita** | Selezionare l’opzione desiderata. Per le opzioni connesse, fare riferimento al campo *22. Opzione 0: le condizioni di disturbi RF vengono trasmesse come anomalia zona 90 (codice ID Contact 344, rilevamento disturbi ricevitore RF) + messaggio di anomalia zona per ogni zona RF del sistema (codice CID 383, manomissione sensore anomalia) in modalità inserita o disinserita. Le tastiere visualizzano Tamper zz (zz = zona) e Tamper 90 (tastiere con lunghezza caratteri fissa) oppure MAS RICEVITORE (disturbi ricevitore) (tastiere alfanumeriche). Le condizioni di supervisione RF fallita vengono trasmesse come anomalie di zona (codice CID 381 supervisione sensore RF) in modalità inserita o disinserita. Le tastiere visualizzano VERIFICA zz (zz = zona). Opzione 1: come per l’opzione 0 tranne che le condizioni di supervisione RF fallita vengono trasmesse come allarmi di zona (codice CID 144, manomissione sensore allarme) in modalità inserita; le tastiere visualizzano ALLARME zz. Opzione 2: come per opzione 0 tranne che le condizioni di disturbi RF vengono trasmesse come allarmi di zona (codice ID Contact 144, manomissione sensore di allarme) in modalità inserita; le tastiere visualizzano ALLARME zz. Opzione 3: come per l’opzione 0 in modalità disinserita, mentre in modalità inserita le condizioni disturbi RF e supervisione RF fallita vengono trasmesse come allarmi di zona (codice ID Contact 144, manomissione sensore di allarme) N.B.: Per abilitare qualsiasi opzione di trasmissione RF in questo campo, abilitare l’opzione disturbi RF nel campo *22. Per abilitare la trasmissione dei messaggi di ripristino allarmi supervisione RF/disturbi RF, abilitare la trasmissione dei messaggi di ripristino allarme nel campo *70. Per abilitare le trasmissioni di anomalia e ripristino anomalia supervisione RF/disturbi RF, abilitare la trasmissione allarmi e ripristino allarmi nei campi *60 e *71. ** opzione conforme a prEN50131-5-3 Classe 2 |

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *180 | Limite zone escludibili 0 = zone escluse per settore illimitate 1-7 = numero di zone escluse per settore | Selezionare il numero massimo di zone che possono essere escluse. Utilizzare questa opzione per ogni singolo settore. |
| *181 | Rete 50/60Hertz, display orologio, visualizzazione mancanza rete | Selezionare il metodo di sincronizzazione dell’orologio della centralina. Nota: una errata programmazione potrebbe alterare il funzionamento dei dispositivi ad onde convogliate X-10. Se si utilizzano dispositivi X-10 selezionare 50Hz e deselezionare il clock su quarzo. Valore; Frequenza rete; Orologio sincronizzato con quarzo; Vedi mancanza rete; Vedi ora sul display. 0; 60Hz; No; No; No. 1; 50Hz; No; No; No. 2; 60Hz; Si; No; No. 3; 50Hz; Si; No; No. 4; 60Hz; No; Si; No. 5; 50Hz; No; Si; No. 6; 60Hz; Si; Si; No. 7; 50Hz; Si; Si; No. 8; 60Hz; No; No; Si. 9; 50Hz; No; No; Si. #+10; 60Hz; Si; No; Si. #+11; 50Hz; Si; No; Si. #+12; 60Hz; No; Si; Si. #+13; 50Hz; No; Si; Si. #+14; 60Hz; Si; Si; Si. #+15; 50Hz; Si; Si; Si. |
| *182 | Giorno commutazione ora legale 0 = commutazione domenica mattina 1= commutazione sabato mattina 2 = commutazione venerdì mattina | Selezionare il giorno corretto di commutazione ora legale. |
| *183 | Formato data/ora 0 = formato 12 ore/formato data MMGGAA 1 = formato 12 ore/formato data GGMMAA 2 = formato 24 ore/formato data MMGGAA 3 = formato 24 ore/formato data GGMMAA | Selezionare il formato data e ora desiderato. |
| *185 | Opzioni limitazioni teleassistenza 0 = nessuna limitazione 1 = limita visualizzazione codice utente 2 = limita comandi e programmazione download in modalità inserita 3 = limita visualizzazione codice utente, comandi e programmazione download in modalità inserita. * | Selezionare le opzioni desiderate. *opzione conforme a EN50131-1/prEN50131-3 |
| *186 | Opzioni di visualizzazione 1° cifra1: blocca il primo allarme sul display 0 = non abilitato; 1 = abilitato 2° cifra: spegni il display (tranne in caso di mancanza rete) quando ritardo di uscita non attivo, oppure 30 secondi dopo il disinserimento. 0 = non abilitato; 1 = abilitato | Selezionare l’opzione di visualizzazione desiderata. 1° cifra: abilitare l’opzione per visualizzare solo la zona che ha generato per prima l’allarme. Premere il tasto READY (pronto) per far scorrere una alla volta le altre zone in allarme. La prima zona in allarme viene nuovamente visualizzata. NOTE: Selezionare “11” come opzione conforme a EN50131-1/prEN50131-3 |
| *187 | Avvisatore acustico tastiera su uscita logica 1 0 = non abilitato; 1 = abilitato | Abilitare questa opzione per ripetere l’avvisatore acustico della tastiera sul dispositivo esterno collegato all’uscita logica 1. N.B.: se si seleziona questa opzione, non assegnare altre funzioni all’uscita logica 1. |
| *188 | Opzioni sabotaggio tastiera 1° cifra: blocco tastiera: 0 = non abilitato; 1 = abilita blocco di 15 minuti 2° cifra: supervisione tastiera e rilevamento manomissione: 0 = no, 1 = sì | 1° cifra. L’opzione 1 blocca la tastiera per 15 minuti in caso di inserimento di una sequenza di 30 tasti (6 tentativi di codice + comando) senza successo. Le tastiere bloccate del settore interessato visualizzano il messaggio " (“Codice Sabotaggio“) e il sistema trasmette il messaggio alla centrale (461 codice errato). Questo evento viene registrato nella memoria eventi. 2° cifra. Questa opzione abilita o disabilita la supervisione della tastiera (indirizzi ECP da 16 a 23) del sistema. Abilitare l’opzione per supervisionare le tastiere contro anomalie di collegamento ed eventuali manomissioni, che provocano una condizione di anomalia a sistema disinserito e un allarme a sistema inserito. N.B.: Selezionare “11” come opzione conforme a EN50131-1/prEN50131-3 |

Campi programmazione tastiera

N.B.: Assegnare ad ogni tastiera un indirizzo distinto. Le tastiere programmate con lo stesso indirizzo potrebbero portare a risultati imprevedibili.

| CAMPO | TITOLO E OPZIONI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| *189 | Abilitazione AUI (tastiere grafiche) 0 = disabilitato 1 = partizione 1 2 = partizione 2 3 = partizione comune | Inserire tutte le partizioni degli AUI’. AUI 1 l’indirizzo deve essere impostato a 1. AUI 2 l’indirizzo deve essere impostato a 2. AUI= ADVANCED USER INTERFACE, es. AD6270. |
| *190 | Tastiera 2 indirizzo dispositivo 17 1° cifra – assegnazione settore: 0 = tastiera non abilitata 2 = settore 2 1 = settore 1 3 = settore 3 2° cifra – allarme: 0 = nessuna limitazione 1 = disabilita inserisci/disinserisci e bip E/U 2 = disabilita solo gong 3 = disabilita inserisci/disinserisci, bip E/U e gong. | Tastiera 2 1° cifra: selezionare il settore in cui si trova la tastiera 2° cifra: selezionare il tipo di allarme tastiera desiderato. N.B.: L’indirizzo 16 è riservato alla tastiera 1, che viene assegnata in default al settore 1 con tutti gli allarmi abilitati. |
| *191 | Tastiera 3 indirizzo dispositivo 18 Vedi campo *190. | Tastiera 3 Vedi campo*190. |
| *192 | Tastiera 4 indirizzo dispositivo 19 Vedi campo *190. | Tastiera 4 Vedi campo *190. |
| *193 | Tastiera 5 indirizzo dispositivo 20 Vedi campo *190. | Tastiera 5 Vedi campo *190. |
| *194 | Tastiera 6 Indirizzo dispositivo 21 Vedi campo *190. | Tastiera 6 Vedi campo *190. |
| *195 | Tastiera 7 Indirizzo dispositivo 22 Vedi campo *190. | Tastiera 7 Vedi campo *190. |
| *196 | Tastiera 8 indirizzo dispositivo 23 Vedi campo *190. | Tastiera 8 Vedi campo *190. |
| *197 | Intervallo visualizzazione tempo di uscita 0 = nessuno 1-5 = secondi fra rinfresco visualizzazione | Se il campo è abilitato, le tastiere visualizzano il tempo di ritardo uscita disponibile dopo l’inserimento del sistema. Il tempo viene aggiornato in base all’intervallo selezionato (es. se il ritardo di uscita è 30 secondi e l’opzione “2” è stata selezionata in questo campo, il tempo visualizzato sul display viene aggiornato ogni 2 secondi visualizzando 30, 28, 26, 24, ecc.). Alcune tastiere meno recenti richiedono intervalli superiori a “1” per consentire agli utenti di inserire le sequenze di tasti tra un aggiornamento e l’altro. |
| *198 | Visualizzazione codice settore 0 = no 1 = sì | Selezionare 1 per visualizzare il codice settore nell’angolo in alto a sinistra del display. Questa opzione è utile in caso di funzione VAI A settore. |
| *199 | Visualizza guasto dispositivo ECP 0 = visualizzazione a 3 cifre (“1” + indirizzo dispositivo) 1 = visualizzazione a due cifre per tastiere con lunghezza caratteri fissa, per es. “91” | Selezionare “0” se si utilizzano tastiere alfanumeriche e/o tastiere con lunghezza caratteri fissa 3 cifre (6148, 6150, 6160, 6164). In caso di guasti ECP delle tastiere e/o di altri dispositivi periferici, la tastiera visualizza “1” + l’indirizzo dispositivo (da 00 a 30) del dispositivo che ha causato il guasto (per es. i guasti al dispositivo 07 vengono visualizzati come “107”). Selezionare “1” se si utilizzano tastiere con lunghezza caratteri fissa 2 cifre (es. alcune tastiere della serie 6128RF). In caso di guasti ECP delle tastiere e/o di altri dispositivi periferici, la tastiera visualizza “91” se il display è a 2 cifre e “191” se il display è alfanumerico a 3 cifre. |

- SEZIONE 5

Programmazione modalità di menu



Programmazione delle zone (modalità di menu 56 e 58)

La modalità di menu Q56 programmazione zone programma le zone, i tipi zona, i codici di trasmissione, registra il numero di serie dei trasmettitori RF 5800 e identifica il tipo di dispositivo(i) di ingresso del loop. Questa modalità permette anche di immettere i descrittori alfabetici delle zone programmate, anche se è consigliabile eseguire questa operazione nella modalità di menu Q82; (Programmazione descrittori al termine della programmazione delle zone).

Per programmare le zone più velocemente, utilizzare la modalità Q58 programmazione per esperti, invece della modalità Q56 programmazione zone. La modalità Q58 programmazione per esperti è studiata per chi ha già esperienze di programmazione di sistemi di questo tipo.

N.B.: I prompt alfanumerici vengono visualizzati in una casella a due righe.

Modalità di menu 56 procedure di programmazione delle zone

Per programmare le zone:

1.	digitare il codice zona da programmare;

2.	inserire i dati corretti nei prompt;

3.	confermare il numero di serie delle zone trasmettitori RF.

Per accedere alla modalità di programmazione delle zone, premere 56 in modalità programmazione dati. La tastiera visualizza i prompt che seguono:

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| CONFERMI? 0 = NO 1 = SI’ |  | Conferma 0 = no 1 = sì |  | Se si seleziona 1 (sì), il sistema visualizza il prompt TRASM PER CONFER dopo che il numero loop e il numero di serie del trasmettitore RF sono stati inseriti e richiede la conferma della programmazione del trasmettitore RF. E’ consigliabile confermare tutti i trasmettitori. Selezionare 0 (No) per saltare automaticamente il prompt TRASM PER CONFER in caso di programmazione delle sole zone cablate. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ins. Num. zona (00 = esci) 10 |  | Codice zona Zone cablate da 01 a 48 Zone senza fili da 09 a 48 Zone telecomandi RF da 49 a 64 91 = abilita trasmissione dispositivo indirizzabile 92 = abilita trasmissione coercizione 95, 96, 99 =zone di emergenza 00 per uscire [] per continuare |  | Digitare il codice della zona da programmare. A titolo esemplificativo il prompt a sinistra indica la zona 10. Per abilitare la trasmissione dei dispositivi indirizzabili, digitare il codice di trasmissione della zona 91. Per abilitare la trasmissione coercizione, digitare il codice trasmissione della zona 92. 95, 96, 99 corrispondono a zone di emergenza (antipanico). |
| Zn TZ S MS In: L 10 00 1 10 RF: 1 OPPURE Zn TZ S MS In: DI 10 00 1 10 AC: 07 OPPURE Zn TZ S MS CA: TR 10 00 1 10 EL 1 |  | Maschera riassuntiva [] per continuare |  | La tastiera visualizza la maschera riassuntiva. “IN: L” corrisponde a zone senza fili e indica il loop e il tipo di ingresso. “IN: IN” corrisponde a zone cablate ausiliarie (AC) e indica l’indirizzo del modulo (IN), che dipende dal codice zona. “CA:TR” corrisponde a zone cablate di base e indica la configurazione (EOL, NA, NC, zona doppia, zona a doppio bilanciamento) e la selezione del tempo di risposta. |

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Tipo zona Perimetrale 03 |  | Tipo zona (TZ) Da 00 a 24, 77, 82, da 90 a 93 = tipo zona (vedi tabella a destra) |  | Assegnare ad ogni zona un tipo zona che determina il tipo di risposta del sistema in caso di condizione di aperto. Digitare il codice zona dalla tabella che segue: N.B.: se si digita 00, il sistema visualizza Cancella Zona?? 00 = non utilizzato 07 = 24 ore udibile 20 = ins.–PARZ* 01 = ingresso/uscita n. 1 08 = 24 ore ausiliario 21 = ins. –TOT* 02 = ingresso/uscita n. 2 09 = incendio 22 = Disins* 03 = perimetrale 10 = interno con ritardo 23 = nessuna risposta 04 = Interno a seguire 12 = zona di mon. 24 = all. silenz. 05 = anomalia giorno/ allarme notte 14 = Gas 77 = chiave 06 = 24 ore silenzioso 16 = incendio con verifica 81 = zona monit. AAV 82 = chiave Blockschloss *solo trasmettitori a telecomandi serie 5800 90-93 = configurabile |
| 10 Settore 1 |  | Numero settore (S) 1-3 = settore [] per continuare |  | Digitare il numero del settore della zona. A titolo esemplificativo il prompt indica il settore 1. |
| 10 Codice Msg 1st 01 2nd 00 10 |  | Codice di trasmissione (MS) 1° cifra: 1-9, #+10 per 0, #+11 per B, #+12 per C, #+13 per D, #+14 per E, #+15 per F 00 per disabilitare 2° cifra: come sopra [] per continuare |  | Digitare il codice trasmissione di questa zona, composto da 2 cifre esadecimali, composte a loro volta da 2 cifre numeriche. Per esempio, per il codice di trasmissione “10” digitare 01 e 00. In caso di codice ID Contact ®, abilitare il codice di trasmisiione della zona digitando come 1° cifra un’opzione diversa da zero. Per ulteriori informazioni relative ai codici e ai formati di trasmissione fare riferimento al capitolo Comunicazione e funzionamento del sistema. |
| 02 TIPO CABLATO RFL 0 |  | Tipo cablato 0 = RFL 1 = NC * 2 = NA ** 3 = zona doppia (ZB) 4 = zona a doppio bilanciamento (DB) [] per continuare |  | Questo prompt viene visualizzato solo per i codici zona da 02 a 08. La zona 1 viene impostata automaticamente come zona con resistenza di fine linea (EOL). *(declassa il sistema al 1° liv. IMQ) **(non coperto da certificazione IMQ) |
| 02 Tempo risposta 1 |  | Tempo risposta (TR) 0 = 10mSec* 2 = 700mSec*** 1 = 400mSec** 3 = 1.2 secondi*** [] per continuare |  | Questo prompt viene visualizzato solo in caso di zone cablate di base da 01 a 08 (a titolo esemplificativo il prompt indica la zona 02). N.B.: in caso di zona doppia, il tempo risposta selezionato delle zone da 01 a 08 viene automaticamente applicato a tutte le zone doppie della zona. *( per uso contatti veloci) **(per uso antintrusione) *** (non coperto da certificazione IMQ) |
| 10 TIPO INGRESSO TRASM RF 3 |  | Tipo ingresso (In) 2 = AC (zone cablate ausiliarie) 3 = RF (trasmettitori RF supervisionati) 4 = NS (trasmettitori RF non supervisionati) 5 = TE (telecomandi RF non supervisionato) 7 = RR (rilevatore movimento RF supervisionato) [] per continuare |  | Questo prompt viene saltato per le zone da 9 a 16 in caso di abilitazione delle zone doppie nel prompt “tipo cablato”. Tutti i trasmettitori RF sono dotati di uno o più codici ID di ingresso (loop) distinti impostati in default. Ogni ingresso richiede una propria zona di programmazione (per esempio un 5804 con 4 ingressi richiede 4 zone di programmazione). I trasmettitori possono essere registrati come: Tipo Descrizione “RF” Invia segnali di controllo periodici e segnali di (RF supervisionato) aperto, ripristino e basso batteria. Il trasmettitore deve essere installato entro il raggio del ricevitore. “NS” Invia gli stessi segnali del tipo RF, ma la (RF non supervis.) centralina non supervisiona i segnali di controllo. Il trasmettitore può, quindi, essere portato fuori dai locali. “TE” (telecomandi Invia solo segnali di aperto. Invia segnali di RF non supervis.) basso batteria solo quando viene attivato. Il trasmettitore può essere portato fuori dai locali. “RR” Invia segnali di controllo periodici e segnali di (Rilevatore movim. aperto e basso batteria. La centralina ignora i RF supervisionato) segnali di ripristino del rilevatore ma ripristina automaticamente la condizione di “pronto” delle zone dopo pochi secondi. Questi dispositivi sono adatti per edifici con più rilevatori di movimento che possono essere aperti e ripristinati simultaneamente. Il trasmettitore deve rimanere nel raggio del ricevitore. N.B.:  In caso di zone cablate di base incorporate, il tipo dispositivo di ingresso viene automaticamente visualizzato come CA e non può essere modificato.  Per trasformare il tipo di ingresso di un dispositivo senza fili precedentemente programmato (tipo RF, NS, TE, RR) in zona cablata (tipo AC), cancellare il numero di serie del trasmettitore. |

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 INS. S / N: L A022-4064 1 |  | Numero di serie e numero loop Vedi descrizione [] per continuare |  | Utilizzato solamente per registrare trasmettitori senza fili. a. Trasmettere due sequenze dis/ins. Se si utilizza un trasmettitore telecomandi RF, premere e rilasciare il pulsante due volte attendendo circa 4 secondi prima della seconda sequenza. OPPURE b. Inserire manualmente le 7 cifre del numero di serie stampato sull’etichetta del trasmettitore. Premere il tasto [Q] per spostare il cursore su “L”. Il numero loop può essere modificato. Premere [Q] per confermare. c. Premere il tasto [C] per copiare il numero di serie precedentemente registrato (in caso di programmazione di un trasmettitore con più loop di ingresso). |
| 10 INS. S / N L A022-4064 ? |  | Modifica numero loop [] per continuare |  | N.B.: Premendo il tasto [C] per copiare il numero di serie precedentemente registrato, il cursore si sposta sulla colonna del loop (L) e visualizza il numero di serie precedente. Il punto interrogativo del numero di serie lampeggia. Digitare il numero loop e premere [Q]. Il sistema ricerca un eventuale copia della combinazione numero di serie/numero loop. |
| 10 INS. S/ N L A022-4064 1 |  | Maschera riassuntiva registrazione [] per continuare |  | Se la combinazione numero di serie/numero loop non è presente nel sistema, il display visualizza il numero di serie e il numero loop. Per cancellare un numero di serie esistente digitare 0 nel campo del numero loop. Il numero di serie diventa 0. 10 INS. S/N: L A000-0000 0 Se si digita 0 per errore, digitare nuovamente il numero loop oppure premere [#] per visualizzare il numero di serie. |
| TRAS PER CONFERM PREMI Q PER SALT |  | Conferma Attiva l’ingresso loop o il telecomando. [] per continuare |  | Per visualizzare questo prompt, selezionare “sì” nel primo prompt di questa sezione. Il sistema accede alla modalità di conferma per confermare l’attivazione dell’ingresso programmato. Attivare l’ingresso loop o il telecomando corrispondenti a questa zona. Se il numero di serie e/o il numero loop trasmessi non corrispondono al numero di serie inserito, il sistema visualizza il prompt che segue: Inser A022-4063 1 Rice A022-4064 1 Se corretto, attivare l’ingresso loop o il telecomando del trasmettitore una seconda volta. In caso di non corrispondenza (per es. la maschera riassuntiva non viene visualizzata), premere il tasto [#] due volte e digitare (o trasmettere) il numero di serie corretto. Premere [] per continuare. |
| Zn TZ MS In: L 10 03 10 RF: 1s |  | Maschera riassuntiva [] per continuare |  | Se il numero di serie trasmesso corrisponde al numero di serie inserito, la tastiera emette tre bip e visualizza la maschera riassuntiva della programmazione della zona. La “s” indica che il numero di serie del trasmettitore è stato registrato. Premere [Q] per confermare i dati e continuare. |
| PROG. DESCRIZ. ? 0 = NO 1 = SI’ 0 |  | Descrittori alfabetici 0 = no 1 = sì [] per continuare |  | Per programmare i descrittori alfabetici delle zone in questa fase, digitare 1 (sì) e fare riferimento alle procedure del paragrafo Programmazione descrittori. |
| INS. num. ZONA (00 = ESCI) 11 |  | Codice zona successivo 00 = per uscire [] per continuare |  | Se nel campo precedente è stato selezionato 0 (No), il sistema ritorna al prompt INS NUM ZONAdella zona successiva. Dopo aver programmato tutte le zone, premere 00 per uscire. |

Modalità test del sistema

Una volta terminata la programmazione, controllare le zone nella modalità test del sistema. Non utilizzare la modalità test dei sensori per controllare i trasmettitori RF, in quanto questa modalità verifica solamente la trasmissione della zona di un particolare trasmettitore e NON le zone assegnate ad ogni loop supplementare.

N.B.: Dopo aver registrato con successo i dispositivi senza fili, annotare il numero di serie del dispositivo nella relativa colonna sul foglio di programmazione TRASMETTITORI REGISTRATI del modulo di programmazione e completare con le altre informazioni relative al dispositivo (codice zona, tipo zona, numero loop, etc.).

Modalità di menu 58 programmazione per esperti

Questa modalità è riservata agli installatori con esperienze nella programmazione di centraline ADEMCO. Utilizzare questa modalità anche per programmare le tastiere senza fili con moduli predefiniti.

Per accedere alla modalità di programmazione per esperti, premere 58 in modalità programmazione dati. La tastiera visualizza i prompt che seguono:

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| CONFERMI? 0 = NO 1 = SI’ 0 |  | Conferma 0 = no 1 = sì [] per continuare |  | Se si seleziona 1 (sì), il sistema visualizza il prompt TRASM PER CONFER (trasmissione per conferma) dopo che il numero loop e il numero di serie del trasmettitore RF sono stati inseriti e richiede la conferma della programmazione del trasmettitore RF. E’ consigliabile confermare tutti i trasmettitori. Selezionare 0 (No) per saltare automaticamente il prompt TRASM PER CONFER in caso di programmazione delle sole zone cablate. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn TZ S MS CA: TR 01 09 1 10 EL 1 Zn TZ S MS In: L 10 – – – : – |  | Maschera riassuntiva 01-64 = codice zona 00 = per uscire [] per continuare OPPURE [D] per spostarsi ai prompt dei modelli di programmazione delle tastiere RF. |  | Il sistema visualizza la maschera riassuntiva che indica i valori correnti (o di default) programmati nella zona 1. Digitare il codice della zona da programmare e premere [] per visualizzare la maschera riassuntiva della zona. Vedi prompt successivo (a titolo esemplificativo il prompt indica la zona 10). Per programmare le tastiere RF, spostarsi alla sezione successiva modelli di programmazione tastiere RF premendo il tasto [D]. Selezionare uno dei modelli preimpostati per la programmazione facilitata delle tastiere RF. Una volta programmate tutte le zone, premere “00” in questo prompt per uscire dalla modalità di menu. |
| Zn TZ S MS In: L 10 00 1 10 RF 1 |  | Programmazione zone TZ = vedi tabella tipi zona nel prompt “tipo zona” della modalità menu *56 “ S = settore 1, 2, 3 MS = 1 (trasmissione CID) 0 (nessuna trasmissione) IN = tipo ingresso L = numero loop [] per continuare |  | Il sistema visualizza una maschera riassuntiva della programmazione della zona selezionata. Programmare le informazioni di zona come segue:  Digitare il tipo zona (TZ), settore (S), codice di trasmissione (MS) e tipo ingresso dispositivo (IN)* in sequenza ma non il numero loop (L).  Spostare il cursore in avanti (tasto[A]) o indietro (tasto [B]).  Per copiare gli attributi della zona precedente, premere il tasto [C]. Premere [Q] per salvare la programmazione e spostarsi al prompt numero di serie/numero loop. Premere il tasto [] per spostarsi indietro senza salvare. * Se il tipo ingresso dispositivo è CA (cablato di base) o AC (cablato ausiliario), il prompt successivo sarà uguale a quello indicato tranne che sotto la voce “IN” verranno visualizzati CA o AC. Se il tipo ingresso è RF, TE o NS, il sistema visualizza il prompt successivo. |

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 INS: S/N: L AXXX-XXX – |  | Numero di serie S/N = numero di serie L = numero loop [] per continuare |  | Inserire manualmente il numero di serie (sull’etichetta del trasmettitore) digitando le cifre sulle “X” con i tasti [A] (avanti) o [B] (indietro), oppure, trasmettere due sequenze disinserisci/inserisci; se si utilizzano trasmettitori a telecomandi premere e rilasciare due volte il tasto. N.B.: Premere il tasto [C] per copiare il numero di serie della zona precedente. Premere [Q] per spostarsi al numero loop ed inserire il numero loop. Premere [Q] per confermare il numero di serie e il numero loop esistenti e spostarsi al prompt successivo ”Confermi”. Premere [#] per spostarsi indietro e digitare nuovamente o modificare il numero di serie. |
| 10 INS: S/N: L A000-0000 0 |  | Cancellazione numero di serie [] per continuare |  | Per cancellare un numero di serie esistente, digitare 0 nel campo numero loop. Il numero di serie si azzera come indicato. Se si digita 0 per errore, digitare nuovamente il numero loop e il sistema visualizza nuovamente il numero di serie. |
| 10 TRASM PER CONFER PREMI Q PER SALT |  | Conferma [] per continuare |  | Per visualizzare questo prompt, selezionare “sì” nel primo prompt di questa sezione. Per confermare, attivare l’ingresso loop o il telecomando corrispondenti a questa zona. Il sistema ricerca un’eventuale copia. Se la combinazione è già presente nel sistema, il sistema emette un bip lungo di errore. Premere [#] per spostarsi indietro e digitare un nuovo numero di serie e/o numero loop. |
| Inser A022-4063 Rice A022-4064 |  | Numero di serie/loop non corrispondono in seguito all’attivazione del trasmettitore [] per continuare |  | Se la combinazione numero di serie/loop trasmessa non corrisponde al numero di serie e numero loop inseriti, il sistema visualizza il prompt successivo. Il numero loop viene visualizzato in caso di non corrispondenza. In questo caso, attivare l’ingresso loop o il pulsante del trasmettitore una o più volte. Se non vi è ancora corrispondenza ( il sistema non visualizza la maschera riassuntiva), premere il tasto [#] due volte e digitare l’ingresso loop corretto oppure, se è già corretto, premere ancora [#] e digitare il numero di serie corretto. |
| Zn TZ S MS In L 10 03 1 10 RF: 1s La “s” indica che il numero di serie del trasmettitore è stato registrato. |  | Maschera riassuntiva [] per continuare |  | Se il numero di serie trasmesso corrisponde al numero di serie immesso, la tastiera emette 3 bip e visualizza la maschera riassuntiva in cui sono indicate le informazioni di programmazione della zona Premere [Q] per programmare la zona successiva. Fare riferimento al prompt ”Maschera riassuntiva” nella pagina precedente. |

Modelli di programmazione telecomandi RF

Questa procedura programma le tastiere RF. Per attivare i pulsanti, assegnarli ad un codice utente (fare riferimento al capitolo Comunicazione e funzionamento del sistema, comando di assegnazione attributi).

Se si è utilizzato il tasto D (nella modalità di menu *58) per accedere alla modalità e duplicare le tastiere RF 5804 e/o 5804BD, il sistema visualizza i prompt che seguono:

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO ? 1–6 1 |  | Numero modello 1–3 = modelli 5804 4–6 = modelli 5804BD [] per continuare |  | 1. Digitare il numero del modello da 1 a 6 (vedi pagina successiva). Vedi valori di default dei singoli modelli nella tabella al termine delle procedure. 2. Selezionare i modelli. Premere [Q] per visualizzare il modello (a titolo esemplificativo il prompt indica 1). N.B.: Premere [#] per spostarsi indietro e digitare nuovamente il numero del modello. 3. Premere [#] per ritornare al prompt degli attributi di zona. |
| L 01 02 03 04 T 23 22 21 23 |  | Modello [] per continuare |  | 4. Premere [Q] per visualizzare il modello selezionato. La prima riga del prompt indica i numeri loop, la seconda riga il tipo zona assegnato ad ogni loop. 5. Premere [Q] per confermare il modello. |
| SETTORE 1 |  | Settore 1 = settore 1 2 = settore 2 3 = settore 3 [] per continuare |  | 6. Digitare il settore in cui la tastiera è attiva. 7. Premere [] per continuare. |
| INS. ZONA INIZIO 00 = ESCI 36 |  | Codice zona di inizio [] per continuare |  | 8. Il sistema ricerca il gruppo più alto di 4 zone consecutive (4 zone in caso di 5804 e 5804BD) e visualizza il codice zona più basso del gruppo. Per iniziare da una zona diversa, digitare la zona desiderata e premere [Q]. Se il sistema dispone del numero di zone consecutive necessarie a partire dalla zona inserita, il codice zona viene visualizzato. In caso contrario, il sistema visualizza nuovamente la zona consigliata. Se il numero necessario di zone consecutive non è disponibile, il sistema visualizza “00”. 9. Premere [Q] per confermare. |
| INS. S/N L AXXX-XXXX – |  | Numero di serie [] per continuare |  | 10. Inserire manualmente il numero di serie stampato sull’etichetta del trasmettitore RF oppure premere e rilasciare il pulsante e trasmettere il numero di serie. 11. Premere [Q] per confermare il numero di serie. Il sistema ricerca eventuali copie. 12. Premere il tasto [#] per spostarsi indietro senza salvare e digitare nuovamente il numero di serie. Spostare il cursore in avanti (tasto [A]) o indietro (tasto [B]). |
| TRASM PER CONFER PREMI Q PER SALT |  | Conferma [] per continuare |  | 13.Per visualizzare questo prompt, selezionare “sì” nel primo prompt della sezione precedente “CONFERMI”. Per confermare il numero di serie e il numero loop, attivare la tastiera RF. IMPORTANTE: Per attivare la tastiera RF dopo averla confermata, assegnare un codice utente (comando assegnazione attributi, attributo “4”). Per le procedure, fare riferimento al capitolo Comunicazione e funzionamento del sistema. |

| Inser A022-4063 Rice A022-4064 |  | Non confermato [] per continuare |  | Se il numero di serie trasmesso non corrisponde al numero di serie immesso, il sistema visualizza il prompt indicato. Il sistema visualizza anche il numero loop in caso di mancata corrispondenza del numero loop. Attivare nuovamente il pulsante della tastiera RF. In caso di non corrispondenza (il sistema non visualizza la maschera riassuntiva), premere il tasto [#] e digitare il numero di serie corretto. Se il numero di serie trasmesso corrisponde al numero di serie immesso, la tastiera emette 3 bip e ritorna al punto 8 per l’impostazione della zona di inizio della tastiera RF successiva. N.B.: una volta registrati con successo i dispositivi RF, rimuovere UNA delle etichette del numero di serie dal dispositivo e attaccarla nella relativa colonna del foglio di programmazione TRASMETTITORI REGISTRATI nel modulo di programmazione; compilare inserendo le altre informazioni relative al dispositivo (codice zona, tipo zona, numero loop, ecc.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Modelli predefiniti di default dei telecomandi RF

| Tastiera RF 5804 |  | Tastiera RF bidirezionale 5804BD |
| --- | --- | --- |

5804 			5804BD

MODELLO 1	Loop	Funzione    	Tipo zona	MODELLO  4	Loop	Funzione	Tipo zona

1	Nessuna risposta 	23		1	Nessuna risposta	23

2	Disinserisci	22		2	Nessuna risposta	23

3	Inserisci totale	21		3	Inserisci totale	21

4	Nessuna risposta	23		4	Disinserisci	22

MODELLO 2	Loop	Funzione	Tipo zona	MODELLO 5	Loop	Funzione	Tipo zona

1	Nessuna risposta	23			1	Nessuna risposta	23

2	Disinserisci	22			2	Inserisci parziale 	20

3	Inserisci totale	21			3	inserisci totale	21

4	Inserisci parziale	20			4	Disinserisci	22

MODELLO 3	Loop	Funzione	Tipo zona	MODELLO 6	Loop	Funzione	Tipo zona

1	24 ore udibile	7			1	24 ore udibile	7

2	Disinserisci	22			2	Inserisci parziale	20

3	Inserisci totale	21			3	Inserisci totale	21

4	Inserisci parziale	20			4	Disinserisci	22

Programmazione dispositivi di uscita (modalità di menu *79/*80)

Disp. di uscita: 	Il sistema gestisce massimo 16 relè e/o dispositivi ad onde convogliate (dispositivi X-10) + 2 uscite logiche a bordo in combinazioni differenti. Queste 18 “uscite” vengono numerate nel sistema da 01 a 18. Definire la numerazione delle uscite e mappare i numeri agli indirizzi dispositivi nella  modalità di menu *79.

Funzioni:	L’installatore del sistema definisce le 48 funzioni delle uscite che vengono assegnate ad ognuna delle uscite fisiche. Poiché l’azione di queste uscite dipende dalle funzioni che si desidera impostare, ogni relè o dispositivo X-10 esegue molteplici funzioni.

Definire le funzioni dei dispositivi di uscita nella modalità di menu *80.

N.B. Modalità di menu *79 e *80: premere il tasto [Q] per confermare un dato immesso e spostarsi al prompt successivo; premere il tasto [#] per ritornare al prompt precedente e controllare o modificare un dato immesso. Premere [Q] per avanzare nuovamente.

Per programmare i dispositivi di uscita procedere come segue:

1.	Assegnare i moduli e i codici dei dispositivi di uscita e mapparli agli indirizzi dispositivi nella modalità di menu *79.

N.B.:	Mappare i dispositivi di uscita nella modalità di menu *79 prima di entrare in modalità di menu *80.

2.	Definire le uscite che controllano i dispositivi di uscita nella modalità di menu *80.

Modalità di menu *79: mappatura dispositivi di uscita

Assegnare gli indirizzi dei dispositivi dei moduli a relè, i codici relè specifici e i codici dispositivi PLCD nella modalità di menu *79. Il sistema si basa su indirizzi di moduli predefiniti per i moduli 4204 e 4229. Per impostare i relativi indirizzi dei moduli (con i commutatori DIP del modulo), fare riferimento alla tabella nel prompt “Ind. Modulo” nella pagina successiva.

Per definire le uscite, fare riferimento alla tabella che segue.

Identificazione uscite

Uscita	identificata da

Relè:	indirizzo del dispositivo del modulo a relè e posizione del relè sul modulo (per es. il numero di relè fisico da 1 a 4 sul modulo).

Dispositivo X-10	codice ID impianto (immesso nel campo *27) e il numero di serie del dispositivo.

Uscite a bordo	numero uscita assegnato, 17 per l’uscita logica 1 e/o 18 per l’uscita logica 2.

Per mappare i dispositivi di uscita premere *79 in modalità programmazione dati.  Il sistema visualizza i prompt che seguono:

## Modalità di menu 79

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INS. USCITA No 00 = ESCI xx |  | Numero dispositivo di uscita 01-18 = relè/X-10 [] per continuare |  | Numero del relè logico (o di riferimento) utilizzato nel sistema. I relè e i dispositivi X-10 sono numerati da 01 a 16; le uscite logiche a bordo corrispondono a 17 e 18 e possono essere programmate come uscite invertite. Per gestire i numeri dei dispositivi utilizzare il foglio di programmazione sul modulo di programmazione (allegato). |
| 17 USCITA NOR. BASSA 0 = NO 1 = SI’ 0 |  | Uscita normalmente bassa 0 = no (default standard) 1 = sì [] per continuare |  | Questo prompt viene visualizzato solo per le uscite logiche 17 e 18. Selezionare 0 (no) per impostare il livello dell’uscita su normalmente alto. Selezionare 1 (sì) per impostare il livello dell’uscita su normalmente basso. Per utilizzare l’uscita logica 17 per ripristinare i rilevatori di fumo a 4 fili, collegare l’uscita logica al morsetto negativo del rilevatore di fumo, selezionare l’opzione 1 e impostare il tipo zona 54, reset zona incendio, nella modalità di menu *80. Una volta immessi i dati, il sistema ritorna al prompt del numero dispositivo di uscita. Programmare la funzione dell’uscita logica nella modalità di menu *80. |
| XX TIPO USCITA CANCELLA 0 |  | Tipo uscita 0 = cancella 1 = relè sul modulo 4204/4229 o sulla tastiera 6164 2 = dispositivi PLCD [] per continuare |  | Selezionare se si tratta di un relè o di un dispositivo PLCD (X-10). Se si seleziona relè, spostarsi al prompt “B”. Se si seleziona X-10, spostarsi al prompt “A”. |

“A”

| XX UNITA’ N. yy | Numero unità 01-16 = indirizzo predefinito [] per continuare | Selezionare X-10 per visualizzare il prompt del numero unità. Digitare il codice unità (impostato sul dispositivo) e premere []. Il sistema ritorna a prompt del numero uscita. |
| --- | --- | --- |

“B”

| XX IND. MODULO 07-15 yy |  | Indirizzo modulo 07-15 = indirizzo predefinito [] per continuare |  | Selezionare relè per visualizzare il prompt indicato. Digitare l’indirizzo predefinito del modulo come indicato nella tabella che segue. Controllare che i commutatori DIP del modulo siano impostati sull’indirizzo selezionato (l’indirizzo tastiera 6164 viene immesso mediante i prompt di programmazione della tastiera). Indirizzi moduli Indirizzo Modulo o tastiera 07 1° 4229 (con zone da 09 a 16) oppure 1° 6164 08 2° 4229 (con zone da 17 a 24) oppure 2° 6164 09 3° 4229 (con zone da 25 a 32) oppure 3° 6164 10 4° 4229 (con zone da 33 a 40) oppure 4° 6164 11 5° 4229 (con zone da 41 a 48) oppure 5° 6164 12 1° 4204 13 2° 4204 14 3° 4204 15 4° 4204 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX POSIZIONE RELE’ 1-4 zz |  | Posizione relè 1-4 = posizione relè [] per continuare |  | Numero del relè attuale (o fisico) corrispondente al modulo a relè sul quale si trova. I numeri relè dei moduli 4204 sono da 1 a 4. I numeri relè dei moduli 4229 sono da 1 a 2; il numero relè per il modulo 6164 è 1. Il sistema ritorna al prompt del numero uscita per la programmazione del dispositivo successivo. |

Modalità di menu *80: Programmazione funzioni dispositivi di uscita

Questa modalità programma le funzioni delle uscite (massimo 48 funzioni) che controllano automaticamente i dispositivi di uscita in base agli eventi che si verificano nelle singole zone o nelle zone con determinati tipi zona. Ogni definizione viene identificata da un codice funzione composto come segue:

Componenti identificativi uscite

Componente 	Descrizione

Numero funz. uscita	Numero di riferimento che identifica le caratteristiche di un’uscita.

Attivata da	Determina  se l’evento di attivazione si verifica in una zona, in una lista di zone o in un tipo zona.

Evento 	Evento che genera l’azione dell’uscita. L’evento può verificarsi su uno specifico codice zona o su una lista di zone o su uno specifico tipo zona.

Settore 	Definisce il settore in cui l’evento programmato genera l’azione del dispositivo in caso di attivazione per tipo zona.

Azione 	Definisce l’azione del relè/dispositivo X-10 al verificarsi dell’evento definito. Le opzioni sono: inserito per 2 secondi, inserito fino al ripristino, impulso on e off  (inserito-disinserito-inserito-disinserito per 1 secondo, etc.), inserito/disinserito, oppure attiva per tempo limitato (impostato nel campo *177).

Numero uscita	Assegna la funzione ad uno specifico numero uscita (definito nella modalità di menu *79). Questo numero uscita esegue la funzione al verificarsi dell’evento. Ogni funzione definita è associata  ad un solo numero uscita. Quindi, se la funzione viene svolta da più dispositivi di uscita, definire un altro codice funzione con gli stessi attributi ma con un altro numero uscita (per es. più di un codice funzione può essere assegnato ai dispositivi di uscita, ma solo un numero uscita può essere assegnato ad ogni codice funzione).

Per esempio, per attivare una luce intermittente in caso di allarme incendio sulla zona 4 mediante un relè mappato al numero uscita 2 (come programmato nella modalità di menu *79), programmare la modalità di menu *80 come segue:

Prompt	Opzione

Nr. funz.uscita= 	01 (supponendo che si tratti della prima funzione uscita)

Attivata da:	=	3 (codice zona)

Codice zona	=	04 (digitare i codici zona in formato 2 cifre)

Azione	=	3 (impulso on e off)

Numero uscita	=	02 (dispositivo mappato nella modalità di menu *79)

Per accedere alla modalità definizione uscite, premere Q80 in modalità programmazione dati. Il sistema visualizza i prompt che seguono:

## Modalità di menu 80

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| Funzione Usc n. (00 = esci) 01 |  | Numero funzione uscita 01-48 = numero funzione uscita [] per continuare |  | Digitare il numero funzione uscita da definire (oppure 00 per uscire). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 A E S Trig ?00 0 0 – ZL=1 |  | Maschera riassuntiva [] per continuare |  | Il sistema visualizza il prompt riassuntivo della programmazione dell’uscita (a titolo esemplificativo il prompt indica la lista di zone –valore di default). A = Azione uscita; E = evento di attivazione; S = settore; Trig = tipo uscita logica N.B.: Il punto interrogativo nella maschera riassuntiva indica che il numero dispositivo non è stato mappato. Mappare il dispositivo nella modalità di menu *79. |

| 01 Attivato da: lista zone | Attivato da 0 = cancella 1 = lista di zone 2 = tipo zona 3 = codice zona [] per continuare | Selezionare dove deve verificarsi l’evento di attivazione di questa uscita: 0 = cancella (cancella la funzione di uscita e le precedenti programmazioni; vedi prompt successivo) 1 = lista di zone (spostarsi al prompt “A”) 2 = tipo zona (spostarsi al prompt “B”) 3 = codice zona (spostarsi al prompt “C”) Selezionare “0” per visualizzare il prompt che segue: Cancella? Premere 1 per cancellare la definizione dell’uscita. 0 = NO, 1 = SI’ |
| --- | --- | --- |

“A”

| 01 Lista zone 1 | Lista di zone 01-12 = lista di zone [] per continuare | Il sistema visualizza questo prompt se è stata selezionata una lista di zone. In caso contrario si sposta al prompt successivo. Digitare il codice lista di zona desiderato associato a questo numero uscita. N.B.: Le liste di zona da 09 a 12 possono essere utilizzate nelle definizioni delle uscite se non sono già utilizzate per inviare messaggi ad apparecchi cercapersone oppure per definizioni di zone di uscita. Premere [Q] per continuare. Immettere l’evento della lista di zone che attiva il dispositivo. Ins. evento 0 = ripristina; 1 = allarme; Allarme 1 2 = aperto; 3=anomalia N.B.: in caso di allarme, condizione di aperto e anomalia, l’evento che si verifica in QUALSIASI zona della lista attiva l’uscita, ma TUTTE le zone della lista devono essere ripristinate prima che sia ripristinata l’uscita Premere [Q] per continuare e spostarsi al prompt “Azione dispositivo”. |
| --- | --- | --- |

“B”

| 01 Ins. Tipo zona Perimetrale 03 | Tipo zona Vedi lista a destra | Il sistema visualizza questo prompt se è stato selezionato il tipo zona. In caso contrario si sposta al prompt successivo. Digitare il tipo zona desiderato associato a questo numero uscita. La lista che segue indica i tipi zona disponibili. OPZIONI TIPI DI ZONA: 00 = non utilizzato 05 = anom. giorno/all. notte 14 = Gas 01 = ingresso/uscita 1 06 = 24 ore silenzioso 16 = incendio con verifica 02 = ingresso/uscita 2 07 = 24 ore udibile 23 = nessuna risposta 03 = perimetrale 08 = 24 ore ausiliario 24 = allarme silenzioso 04 = Interno a seguire 09 = incendio 77 = chiave 10 = interno con ritardo 81 = zona monit. AAV 12 = zona di monitoraggio 82 = chiave blockschloss 90-93 = configurabile OPZIONI FUNZIONI SISTEMA: 20 = ins. parziale 36 = **al termine sirena*** 54 = ripristino zona incendio 21 = ins. totale 38 = gong 58 = coercizione 22 = disinserimento 39 = qualsiasi all. incendio 60 = AAV 31 = fine tempo di uscita 40 = esclusione 66 = tasto funzione† 32 = inizio tempo ingr. 41 = **mancanza rete 67 = guasto sirena 33 = qualsiasi all. furto 42 = **basso batteria sist. 68 = guasto linea TELCO 43 = errore di comunic. 78 = Chiave LED rosso 52 = segnale di conferma 79 = chiave LED verde 80 = manomissione ** selezionare 0 (tutti) come codice settore (S). *** o per disinserimento, se si verifica prima. † assegnare il tasto funzione (funzione “07”) nella modalità di menu *57. N.B.: In condizioni normali: Codice + # + 7 + NN attiva il dispositivo NN. Codice + # + 8 + NN disattiva il dispositivo NN. Digitare il settore in cui si verifica questo tipo zona. 01 settore 0 = tutti i settori; 1 = settore 1; tutti i settori 0 2 = settore 2; 3 = settore 3 Premere [Q] per continuare e spostarsi al prompt “azione dispositivo”. |
| --- | --- | --- |

“C”

| 01 Ins. Zn n. 12 |  | Codice zona |  | Il sistema visualizza questo prompt se è stato selezionato il codice zona. Digitare il codice zona desiderato associato al numero uscita. Premere [Q] per continuare. Digitare l’evento della zona che attiva il dispositivo. 01 Ins. evento 0 = ripristino; 1 = allarme Ripristino 0 2 = aperto; 3 = anomalia Premere [Q] per spostarsi al prompt “azione dispositivo”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Azione uscita Chiuso per 2 sec. 1 |  | Azione dispositivo 0-6 = vedi lista a destra |  | Digitare l’azione dispositivo desiderata dalla tabella indicata di seguito. Premere il tasto [Q] per continuare. 0 = off 4 = modifica stato dispositivo 1 = inserito per 2 secondi 5 = durata 1 (vedi campo *177) 2 = inserito e rimane inserito 6 = durata 2 (vedi campo *177) 3 = impulso on/off (1 sec ON, 1 sec OFF) |
| Ins. uscita N. R02 02 |  | Numero uscita 01-16 = numero uscita 17-18 = uscita logica a bordo |  | Digitare il codice dispositivo di uscita (programmato nella modalità di menu *79) da associare a questa uscita. Premere [Q] per continuare. |
| 02 A E S TRIG R02 1 1 3 ZL=1 |  | Maschera riassuntiva |  | Il sistema visualizza la maschera riassuntiva delle impostazioni programmate. Premere [Q] per continuare. |

Liste di zone  (modalità di menu 81)

Le liste di zone raggruppano singole zone da utilizzare in caso di determinate azioni di sistema. La tabella che segue elenca le liste disponibili e le funzioni:

N. lista	Funzione

1, 2	scopi generici

3	gong per zona

4	zone collegate

5	zone inserimento parziale notturno

6, 7	scopi generici

8	zone contatto finale o scopi generici

9	zone che attiv. il pager 1 o scopi gen.

10	zone che attiv. il pager 2 o scopi gen.

11 	zone che attiv. il pager 3 o scopi gen.

- zone di uscita (abilitate nel campo*88)

Programmazione liste di zone

Per programmare le liste di zone procedere come segue:

1.	selezionare un numero lista di zone corretto;

2.	inserire i codici zona desiderati da includere nella lista.

Per accedere alla modalità di programmazione delle liste di zone, premere *81 in modalità programmazione dati. Il sistema visualizza i prompt che seguono:

## Modalità di menu *81

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| Ins lista Zn (00 = esci) 01 |  | Numero lista di zone 01-12 = numero lista di zone [] per continuare |  | Digitare il numero lista di zone da programmare (oppure 00 per terminare l’immissione dei dati). Premere [Q] per continuare. A titolo esemplificativo i prompt successivi indicano la lista di zone 01. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Ins. num. zona (00 = esci) 00 |  | Codice zona 01-64 = codici zona seguiti da [] per confermare la zona 00 per continuare |  | Digitare i codici delle zone da inserire nella lista zone e premere [Q] (per esempio 01Q, 02Q, 03Q). Una volta inserite tutte le zone, premere 00 per continuare. IMPORTANTE: Non includere le zone incendio nelle liste che DISATTIVANO l’azione dei dispositivi. |
| 01 Canc. lista zn? 0 = No 1 = Sì 0 |  | Cancellazione liste di zone 0 = non cancellare la lista 1 = cancellare la lista di zone [] per continuare |  | Per cancellare la lista di zone, digitare 1. Tutte le zone della lista vengono cancellate automaticamente e il sistema ritorna al prompt numero lista di zone. Digitare 0 per salvare la lista di zone. |
| 01 Cancella zona? 0 = No 1 = Sì 0 |  | Cancellazione zona 0 = non cancellare le zone 1 = spostarsi al prompt successivo per cancellare le zone [] per continuare |  | Digitare 0 per salvare l’intera lista di zone. Il sistema ritorna al prompt numero lista di zone. Per cancellare una o più zone di una lista digitare 1 e continuare. |
| 01 zn da cancell.? (00 = esci) 00 |  | Cancella zona 01-64 = zona da cancellare dalla lista seguite da [] per confermare. 00 per continuare |  | Digitare le zone da cancellare dalla lista seguite da [Q]. Dopo aver immesso tutte le zone da cancellare, digitare 00 per spostarsi al prompt codice lista zone per programmare un’altra lista. |

N.B.:

 Le liste possono includere uno o tutti i codici zona del sistema.

 Una lista di zone può essere assegnata a più di un relè di uscita.

 La lista zone 4 delle zone collegate deve includere solo le zone assegnate ai tipi 3, 4, o 5.  Non includere zone con ritardi (ingresso/uscita, interno con ritardo) o zone 24 ore. Eventuali inosservanze potrebbero causare il funzionamento imprevedibile o imprevisto di questi tipi zona.

Introduzione - programmazione tasti funzione (modalità di menu 57)

Quattro tasti funzione sulla tastiera vengono programmati per eseguire una delle 12 funzioni di sistema. Per attivare la funzione premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto programmato. Le funzioni tipiche (indicate di seguito) includono inserimento, attivazione/disattivazione luci, oppure invio di messaggi a pager.

Programmazione tasti funzione

Per programmare i tasti funzione procedere come segue:

1.	Assegnare al tasto funzione un numero e un settore;

2.	Selezionare la funzione desiderata del tasto selezionato.

Per accedere alla modalità di programmazione tasti funzione, premere *57 in modalità programmazione dati. Il sistema visualizza i prompt che seguono:

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| Premi tasto prog. 0 = esci 0 |  | Tasti funzione Premere il tasto funzione desiderato, da A a D. [] per continuare |  | Premere il tasto funzione desiderato (da A a D) da programmare. N.B.: un tasto programmato come tasto funzione non può più essere utilizzato come tasto macro o tasto antipanico. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settore 1 |  | Numero settore 1 = settore 1 2 = settore 2 3 = settore 3 [] per continuare |  | Digitare il settore in cui il tasto funzione è attivo. |
| Funz. tasto "A" Zona 95 00 |  | Definizione tasto funzione 00-12 = vedere lista a destra [] per continuare Ritorna al prompt del codice tasto visualizzando la lettera del tasto funzione successivo. † Impostazione di default del tasto. In caso di assegnazione dei tasti macro ai settori (opzioni da 09 a 12), tenere conto che ogni sistema ha 4 tasti macro. |  | Digitare la funzione desiderata per questo tasto, da 00 a 12, dalle opzioni elencate. (A titolo esemplificativo, il prompt a sinistra indica la funzione 00) 00† = La funzione del tasto selezionato è: tasto A = Zona 95 (tasto emergenza, come la coppia [1] []) tasto B = Zona 99 (tasto emergenza, come la coppia [] [#]) tasto C = Zona 96 (tasto emergenza, come la coppia [3] [#]) tasto D = trasmissione pager con tasto 01 = trasmissione pager con tasto (trasmette al pager il messaggio 999-9999) 02 = Visualizzazione ora 03 = Ins. TOTALE (trasmissione come utente 00 in caso di trasmissione di inserimento abilitata) 04 = Ins. PARZIALE (trasmissione come utente 00 in caso di trasmissione di inserimento abilitata) 05 = Ins. PARZIALE-NOTTURNO (trasmissione come utente 00 in caso di trasmissione di inserimento abilitata) 06 = Ins. Passo/passo (inserimento PARZIALE, poi PARZIALE-NOTTURNO e poi TOTALE) 07 = Attivazione dispositivi (programmati come tipi funzioni di sistema 66– tasto funzione modalità di menu *80) 08 = Test comunicazione (trasmissione codice ID Contact 601) 09 = Tasto macro 1 (definire il tasto macro con il comando codice utente + [#] [6] [6]) 10 = Tasto macro 2 (definire il tasto macro con il comando codice utente + [#] [6] [6]) 11 = Tasto macro 3 (definire il tasto macro con il comando codice utente + [#] [6] [6]) 12 = Tasto macro 4 (definire il tasto macro con il comando codice utente + [#] [6] [6]) |

Programmazione descrittori (modalità di menu *82)

I descrittori di zona vengono assegnati direttamente ad ogni zona di protezione per cui, in caso di allarme o di anomalia di una zona, la tastiera visualizza il descrittore corrispondente alla zona.  I descrittori sono composti da massimo 16 caratteri + massimo 6 parole personalizzate programmabili per altri scopi: 3 parole “promemoria” programmate e tre descrittori di settore composti ognuno da massimo 10 caratteri.

N.B.: I descrittori di zona possono essere immessi anche in fase di programmazione della zona nella modalità di menu Q56.

Per programmare i descrittori:

	Premere il tasto [4] per spostare il cursore di uno spazio verso sinistra.

	Premere il tasto [6] per confermare il dato immesso e spostare il cursore alla posizione successiva.

	Premere il tasto [8] per salvare il descrittore immesso e spostarsi al descrittore successivo.

Per accedere alla modalità di programmazione dei descrittori di zona, premere *82 in modalità programmazione dati.

| PROMPT | OPZIONI VALIDE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |

| Prog. descriz? 0=No, 1=Sì 00 | Programmazione descrittori 0 = no 1 = sì [] per continuare | Il sistema visualizza il prompt “Prog. descriz?”. Premere 1 per programmare i descrittori di zona, i descrittori di settore o le parole promemoria. Premere 0 per uscire. |
| --- | --- | --- |
| Sel desc zn=0 Sett/Promem.=1 | Seleziona tipo descrittore (descrittore zona o descrittore settore/parole promemoria) 0 = crea descrittori di zona (vedere il prompt successivo n. zona?) 1 = crea descrittori di settore o parole promemoria [] per continuare codici parole personalizzate: 08-10 =parole “promemoria” utilizzate in modalità programmazione parametri 11 = descrittore settore 1 12 = descrittore settore 2 13 = descrittore settore 3 | Selezionare se si intende immettere un descrittore di zona o un descrittore di settore e/o parole “promemoria” (modalità di programmazione dei programmatori orari, evento “10”). N.B.: Non assegnare parole promemoria in caso di tastiera con lunghezza caratteri fissa. Premere [0] per spostarsi al prompt successivo e immettere i descrittori di zona. Premere [1] per programmare un descrittore di settore o parole promemoria. La tastiera visualizza il prompt che segue: SETT/NOTA? Digitare il codice parola personalizzata a 2 cifre (da 08 a 13) da programmare e premere []. Immettere il descrittore come descritto ai punti da 1 a 3 nel prompt successivo codice zona. |
| N. zona? 00 | Num zona Digitare il numero zona desiderato. [] per continuare. | Premere [] per spostare il cursore sulla seconda riga. 1. Fare riferimento alla tabella caratteri che segue. Premere [#] + codice a tre cifre della lettera che si desidera visualizzare (per es. # 0 6 5 per “A”). Premere [6] per spostare il cursore a destra. 2. Ripetere il punto 1 per immettere i caratteri successivi e completare il descrittore. I descrittori di zona sono composti da massimo 16 caratteri. Le parole promemoria/descrittori di settore sono composti da massimo 10 caratteri. Premere il tasto [4] per spostare il cursore a sinistra. - Al termine, premere il tasto [8] per salvare il descrittore e ritornare al prompt “n. zona?”. - Digitare il codice zona del descrittore successivo, premere [] e ripetere i punti da 1 a 3. Per modificare una parola personalizzata, sovrascriverla. Per uscire, digitare il codice zona “00”. |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––TABELLA CARATTERI (ASCII)–––––––––––––––––––––––––––––– –––––

032 (space)

033 =	!

034 =	"

035 =	#

036 =	$

037 =	%

038 =	&

039 =	'

040 =	(

041 =	)

042 =	*

043 =	+

044 =	,

045 =	–

046 =	.

047 =	/

048 =	0

049 =	1

050 =	2

051 =	3

052 =	4

053 =	5

054 =	6

055 =	7

056 =	8

057 =	9

058 =	:

059 =	;

060 =	<

061 =	=

062 =	>

063 =	?

064 =	@

065 =	A

066 =	B

067 =	C

068 =	D

069 =	E

070 =	F

071 =	G

072 =	H

073 =	I

074 =	J

075 =	K

076 =	L

077 =	M

078 =	N

079 =	O

080 =	P

081 =	Q

082 =	R

083 =	S

084 =	T

085 =	U

086 =	V

087 =	W

088 =	X

089 =	Y

090 =	Z

091 =	 [

092 =	¥

093 =	]

094 =	^

095 =	_

096 =	`

097 =	a

098 =	b

099 =	c

100 =	d

- e

- f

- g

- h

- i

- j

- k

- l

- m

- n

- o

- p

- q

- r

- s

- t

- u

- v

- w

- x

- y

- z

- {

- |

- }

- →

- ←

Programmazione tipi zona configurabili (modalità di menu *83)

Per accedere alla modalità di programmazione dei tipi zona configurabili, premere *83 in modalità programmazione dati.

| Ins. Tipo zona (00=esci) 90 |  | Codice tipo zona 90-93 = tipo zona [] per continuare |  | Digitare il codice tipo zona configurabile da programmare. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 Attributi Zn 0 |  | Attributi di zona 0 = nessuno 1 = solo ritardo di uscita 2 = ingresso/uscita 1 3 = ingresso/uscita 2 4 = segue ingresso/uscita 5 = verifica (ripristina alimentazione in seguito a evento e con codice + SPENTO per cancellare la condizione. Se la condizione persiste, la zona si attiva). 6 = resettabile (con codice + SPENTO) [] per continuare |  | Selezionare gli attributi zona desiderati. |
| 90 Opzioni escl. 0 |  | Opzioni di esclusione 0 = esclusione impossibile del tipo zona 1 = esclusione automatica in caso di inserimento in modalità parziale [] per continuare |  | Selezionare l’opzione di esclusione desiderata. |
| 90 Risp. a corto Inser 0 Disins 0 |  | Risposta a circuito chiuso 0=nessuno 2=anomalia 1=allarme 3=guasto [] per continuare |  | Selezionare il tipo di risposta in caso di circuito chiuso di una zona assegnata a questo tipo zona in modalità inserita. N.B.: 1. In caso di zone a doppio bilanciamento, selezionare l’opzione 0. 2. In caso di zone accoppiate, assegnare entrambe le zone della coppia alla stessa risposta a circuito chiuso. |
| 90 Risp a aperto Inser 0 Disins 0 |  | Risposta a circuito aperto 0 = nessuno 2 = anomalia 1 = allarme 3 = guasto [] per continuare |  | Selezionare il tipo di risposta in caso di circuito aperto di una zona assegnata a questo tipo zona in modalità inserita. |
| 90 Zona vent 0 = No, 1 = Sì |  | Zona vent? 0=no 1=sì [] per continuare |  | Abilitare questo campo per inserire l’impianto anche se le zone assegnate a questo tipo zona vengono violate. N.B.: Dopo l’inserimento del sistema, le condizioni di aperto di queste zone vengono ignorate fino al ripristino. |
| 90 Proc All/Anom 0 |  | Allarme/anomalia 0=nessuno 1=ripristino automatico del tipo zona 2=opzioni tempo ritardo apertura e ripristino automatico [] per continuare |  | Selezionare le azioni desiderate delle zone assegnate a questo tipo zona. Opzione 2: selezionare opzioni tempo di ritardo apertura nel campo *87. |
| 90 Suono anom 0 |  | Segnale acustico anomalia 0= nessuno 1= un bip al minuto 2= segnalazione acustica anomalia normale (bip veloci) [] per continuare |  | Selezionare il tipo di segnalazione acustica in caso di condizioni di anomalia delle zone assegnate a questo tipo zona. |
| 90 Suono all 0 |  | Segnalazione acustica allarme 0=nessuna 1= suona solo tastiera 2= suono continuo della sirena 3= sirena intermittente (temporanea) [] per continuare |  | Selezionare il tipo di segnalazione acustica in caso di condizioni di allarme delle zone assegnate a questo tipo zone. |
| 90 Rit comb 0=No, 1=Sì |  | Ritardo combinatore? 0=no 1=sì [] per continuare |  | Abilitare questo campo per ritardare la trasmissione di condizioni di aperto delle zone assegnate a questo tipo zone per il tempo programmato nel campo *50 ritardo combinatore. |

| 90 Opz visual 1 |  | Opzioni di visualizzazione 0 = nessuna visualizzazione 1 = solo visualizzazione 2 = solo gong 3 = gong + visualizzazione [] per continuare |  | Selezionare la sola visualizzazione e/o la visualizzazione con emissione del gong in caso di condizioni di aperto delle zone assegnate a questo tipo zone. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Allarme: 000 ID Anom: 000 |  | Codici di trasmissione ID Contact 000-999 = codice di trasmissione [] per continuare; il sistema ritorna al prompt “digitare codice tipo zona configurabile”. |  | Digitare il codice di trasmissione ID Contact a tre cifre desiderato in caso di Digitare il codice di trasmissione ID Contact a tre cifre desiderato in caso di violazione o anomalia delle zone assegnate a questo tipo zona. IMPORTANTE: Accertarsi che il codice non sia incompatibile con i codici predefiniti ID Contact. Vedere il capitolo Comunicazione del sistema per l’elenco dei codici di trasmiss. ID Contact standard. Per assicurare la trasmissione di allarmi, guasti e ripristini è necessario programmare i relativi passi di programmazione *56, *60, *70, *71. |

Programmazione programmatori orari a cura dell’installatore e dell’utente.

Il sistema dispone di massimo 32 programmatori orari che controllano 11 tipi di eventi del sistema in orari predefiniti. 24 programmatori sono a cura dall’utente finale mentre 8 sono riservati all’installatore. Anche alcuni eventi sono riservati all’installatore (elenco nel prompt “Ins. evento” al paragrafo successivo).

Per accedere alla modalità di programmazione programmatori orari, digitare codice installatore + [#] + [6] [4] in modalità normale.

N.B.: il codice master permette l’accesso solamente ai programmatori orari da 01 a 24 e agli eventi da 00 a 08.

Il sistema visualizza i prompt che seguono:

| PROMPT |  | OPZIONI VALIDE |  | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INS. PROG. O. N. 00=ESCI 00 |  | Numero programmatore orario 01-24 = programmatore a cura dell’utente 25-32 = programmatori a cura solo dell’installatore [] per continuare |  | Digitare il codice programmatore desiderato. |
| INS. EVENTO N.B.: gli eventi 07 e 10 generano un bip ad intervalli di 30 secondi sulla tastiera in caso di visualizzazione del messaggio. Per interrompere i bip digitare codice utente + SPENTO. |  | Evento 00 = cancella evento 01 = relè On/Off 02 = accesso utente 03 = trasmissione pager figlio fuori casa 04 = ins. parziale forzato 05 = ins. totale forzato† 06 = disinserimento automatico 07 = visualizza “promemoria” 08 = intervallo disinserimento 10 = visualizza parole personalizzate †† 11 = trasmissione test periodico [] per continuare |  | Digitare il codice dell’evento che si desidera generare in un determinato momento. Gli eventi 10 e 11 sono riservati all’installatore. La trasmissione figlio fuori casa (opzione 03) viene inviata a tutti i pager del settore dell’utente (messaggio 777-7777). Abilitare la trasmissione pager dell’utente (fare riferimento agli Attributi utente nel capitolo Comunicazione e funzionamento del sistema). Intervallo disinserimento (08): il sistema può essere disinserito solo durante questo intervallo, tranne in caso di allarme intrusione. † L’esclusione forzata viene abilitata automaticamente indipendentemente dalle opzioni selezionate nel campo *23. †† Selezionare 10 per visualizzare in un determinato momento le parole personalizzate 8, 9 e 10. Questa opzione può essere utilizzata come messaggio promemoria dell’installatore all’utente. |
| RELE’ N. XX |  | Numero dispositivo 01-18 = numero dispositivo [] per continuare |  | Il sistema visualizza questo prompt solo se è stato selezionato l’evento “1” (relè on/off). In caso contrario viene saltato. Digitare il numero evento fisico programmato nella modalità di menu 79 e premere [*] per spostarsi al prompt “Inizio”. I numeri dispositivo 17 e 18 corrispondono rispettivamente alle uscite logiche incorporate 1 e 2. |
| GRUPPO N. X |  | Numero gruppo 1-8 = numero gruppo [] per continuare |  | Il sistema visualizza questo prompt se è stato selezionato l’evento “2” (accesso utente). In caso contrario viene saltato. Premere [*] per spostarsi al prompt “inizio”. |
| SETTORE X |  | Settore 0 = tutti i settori 1 = settore 1 2 = settore 2 3 = settore 3 [] per continuare |  | Il sistema visualizza questo prompt se sono stati selezionati gli eventi “da 3 a 7 e 10”. In caso contrario viene saltato. Premere [*] per spostarsi al prompt “inizio”. |

| INIZIO DLMMGVS HH MMAM 0010000 |  | Tempo di inizio 01-12 (00-23) † = ore 00-59 = minuti 0 = AM; 1 = PM (se validi) Giorni = selezionare “1” in corrispondenza dei giorni [] per continuare |  | Digitare il tempo di inizio dell’evento e i giorni della settimana in cui deve verificarsi. Per selezionare i giorni, posizionare il cursore sotto i giorni desiderati con il tasto avanti[] e premere “1”. † utilizzare le opzioni da 00 a 23 in caso di formato 24 ore. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RITARDO AVVISO 00 |  | Ritardo avviso 01-15 = ritardo avviso inserimento in minuti [] per continuare |  | Il sistema visualizza questo prompt se è stato selezionato l’evento “4 o 5”. Selezionare la durata dell’avviso di inserimento del sistema. Il sistema emette un bip ad intervalli di 30 secondi per avvertire gli utenti che il sistema sta per essere inserito. In caso contrario questo prompt viene saltato. |
| STOP DLMMGVS HH MMAM 0010000 |  | Tempo di fine 01-12 (00-23) † = ora 00-59 = minuti 0 = AM; 1 = PM (se valido) giorni = selezionare “1” in corrispondenza dei giorni [] per continuare |  | Digitare il tempo di fine dell’evento e i giorni della settimana in cui deve verificarsi. Per selezionare i giorni, posizionare il cursore sotto i giorni desiderati con il tasto avanti[] e premere “1”. Questa opzione è valida solo per gli eventi indicati di seguito: 1 (relè on/off) 2 (accesso utente) 3 (trasmissione figlio fuori casa) † Utilizzare le opzioni da 00 a 23 in caso di formato 24 ore. |
| OPZ RIPETIZ 0-4 X |  | Ripeti 0 = non ripetere 1 = ripeti programmatore settimanalmente 2 = ripeti programmatore bisettimanalmente (ogni altra settimana) 3 = ripeti programmatore ogni terza settimana 4 = ripeti programmatore ogni quarta settimana [] per continuare |  | Digitare l’opzione desiderata di ripetizione del programmatore. Per esempio, per ripetere la programmazione ogni giorno, selezionare tutti i giorni con una ripetizione di 1. Per ripetere una programmazione per una sola settimana, selezionare ogni giorno con la ripetizione a 0. |
| CASUALE 0=NO 1=SI’ X |  | Casuale 0 = no 1 = sì [] per continuare |  | Se si abilita questa opzione, l’ora di attivazione e disattivazione programmata varia di 60 minuti nell’ora selezionate. Per esempio, se un programmatore è programmato con attivazione alle 6:15pm, l’ora di inizio verrà rispettato la prima volta, ma nei giorni successivi si attiverà in un qualsiasi orario tra le 6:00 e le 6:59 p.m. N.B.: non utilizzare l’opzione casuale se il tempo di attivazione e di disattivazione si trovano nella stessa ora. Eventuali inosservanze potrebbero provocare risultati imprevedibili (per es. la disattivazione casuale potrebbe verificarsi prima dell’attivazione). |

- SEZIONE 6

Comunicazione e funzionamento del sistema



Comunicazione della centralina con la società di ricezione allarmi

Questo sistema dispone di diversi formati per la trasmissione degli allarmi e di altre condizioni di sistema alla società di ricezione allarmi. Il successo della trasmissione dipende dal metodo di comunicazione utilizzato tra la centralina e il ricevitore della società di ricezione allarmi e dal modo in cui le informazioni vengono effettivamente inviate e visualizzate sul display della società di ricezione allarmi.

La centralina chiama il ricevitore della società di ricezione allarmi e rimane in attesa del segnale di handshake, con il quale la società di ricezione allarmi conferma di essere in linea, pronta a ricevere il messaggio. Dopo aver ricevuto il segnale handshake programmato, la centralina invia il messaggio e attende il segnale di conferma (kissoff) con il quale la società di ricezione allarmi conferma di aver ricevuto e acquisito il messaggio.

Il messaggio viene inviato solamente dopo che il segnale di handshake è stato ricevuto ed acquisito. In caso di errore di trasmissione (il ricevitore non riceve il messaggio “valido”), il segnale di conferma (kissoff) non viene inviato dalla società di ricezione allarmi.

Se debitamente programmata, la centralina esegue otto tentativi di invio del messaggio valido verso il numero di telefono principale e otto verso il numero di telefono secondario. Se l’invio non ha comunque successo, la tastiera visualizza COMUNIC. FALLITA per le tastiere alfanumeriche oppure “FC”per le tastiere con lunghezza caratteri fissa.

Formati codici di trasmissione

La tabella che segue indica i tipi di segnali di conferma (handshake/kissoff) compatibili con la centralina e i formati di trasmissione disponibili.

| FORMATO | SEGNALE HANDSHAKE | TRASMISSIONE DATI | SEGNALE KISSOFF | TEMPO DI TRASMISSIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bassa velocità | 1400 Hz | 1900Hz (10impulsi/sec) | 1400 Hz | Meno di 15 sec. |
| 3+1, 4+1, 4+2 * |  |  |  | (trasm. standard) |
| Sescoa/Rad | 2300 Hz | 1800Hz (20impulsi/sec.) | 2300 Hz | Meno di 10 sec. |
| 3+1, 4+1, 4+2 * |  |  |  | (trasm. standard) |
| Robofon 8 * | Per ulteriori dettagli sul formato, fare riferimento al paragrafo successivo Robofon 8. |  |  |  |
| Express | 1400–2300 Hz | DTMF (10 caratteri/sec) | 1400 Hz | Meno di 3 sec. |
| 4+2 * |  | (multifrequenza) |  |  |
| ID Contact ADEMCO | 1400–2300 Hz | DTMF (10 caratteri/sec) (multifrequenza) | 1400 Hz | Meno di 3 sec. |
| ID Contact Robofon * | 2300 Hz | DTMF (10 caratteri/sec.) (multifrequenza) | 1400 Hz | Meno di 3 sec. |

*(non coperto da certificazione IMQ)

La tabella che segue descrive con maggiori dettagli i diversi formati.

| TIPO FORMATO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Formati standard 3+1 e 4+1 | Comprende il codice cliente a 3 (o 4) cifre e il codice trasmissione ad 1 cifra (per es. allarme, anomali, ripristino, disinserito, inserito, ecc.). |
| Formati espansi 3+1 e 4+1 | Comprende il codice cliente a 3 (o4) cifre e il codice trasmissione a 2 cifre. La prima cifra viene visualizzata sulla prima riga e ripetuta 3 (o 4) volte sulla seconda riga dove segue la seconda cifra, cioè la cifra “espansa”. |
| Robofon 8 | Comprende il codice cliente a 6 cifre e il codice trasmissione a 2 cifre. |
| Formato 4+2 | Comprende il codice cliente a 4 cifre e il codice trasmissione a 2 cifre. |
| Formato ID Contact ADEMCO e ID Contact Robofon | Comprende il codice cliente a 4 o a 10 cifre, il qualificatore evento a 1 cifra (“nuovo” o “ripristino”), il codice evento a 3 cifre, il numero settore a 2 cifre, il codice zona a 3 cifre, il codice utente o il codice stato sistema (vedi pagina successiva). |

La tabella che segue elenca i codici dei messaggi trasmessi in formati diversi

Codice formato	codice formato

Tipo	standard	espanso	codice formato

Trasmissione 	3+1/4+1	3+1/4+1	4+2/Robofon 8**

Allarme  	SSS(S) A	SSS(S) A	SSSS (SS) AZ

AAA(A) Z

Anomali 	SSS(S) T	SSS(S) T	SSSS (SS) Tt

TTT(T) t

Esclusione 	SSS(S) B	SSS(S) B 	SSSS (SS) Bb

BBB(B) b

Mancanza rete	SSS(S) E	SSS(S) E 	SSSS (SS) EAC

EEE(E) AC

Basso batteria 	SSS(S) L	SSS(S) L 	SSSS (SS) LLB

LLL(L) LB

Disinserito 	SSS(S) O 	SSS(S) O 	SSSS (SS) OU

OOO(O) U

Inserito	SSS(S) C	SSS(S) C	SSSS (SS) CU

CCC(C) U

Test	SSS(S) G	SSS(S) G	SSSS (SS) Gg

GGG(G)g

Ripristino	SSS(S) R	SSS(S) R 	SSSS (SS) RZ

Allarme		RRR(R) Z

Ripristino  	SSS(S) RA	SSS(S) RA	SSSS (SS) RA Ac

Alimentazione		RARARA(RA)Ac

Ripristino	SSS(S) RL	SSS(S) RL 	SSSS (SS) RLLB

Basso batteria		RLRLRL(RL)LB

Ripristino	SSS(S) RT	SSS(S) RT 	SSSS (SS) RTt

Anomalia		RTRTRT (RT)t

Ripristino  	SSS(S) RB	SSS(S) RB	SSSS (SS) RBb

Esclusione		RBRBRB (RB)b

** I caratteri tra parentesi sono inclusi nel formato Robofon 8.

dove:

SSS o 	SSSS =	codice ID cliente	C =	codice inserito 1° cifra

A =	codice allarme –1° cifra***	U =	codice utente (in esadecimali)

Z =	solitamente codice zona *–2° cifra	Gg =	codice test (1° e 2° cifra)

Tt =	codice anomalia (1° e 2° cifra)	R =	codice ripristino (Allarme)

Bb =	codice esclusione (1° e 2° cifra)	RTt =	codice ripristino (anomalia) 1° e 2° cifra

EAC =	codice mancanza rete (1° e 2° cifra)	RBb =	codice ripristino (esclusione) 1° e 2° cifra

LLB =	codice basso batteria (1° e 2° cifra) 	RAAC =	codice ripristino (alimentazione) 1° e 2° cifra

O =	codice disinserito–1° cifra	RLLB =	codice ripristino (batteria) 1° e 2° cifra

*codici zona per:	 & #, o B = 99	coercizione = 92

1 + , o A = 95

3 + #, o C = 96

***  Per trasmettere i codici zona a 2 cifre nei formati 4+2/Robofon 8, assegnare A (1° cifra) come prima cifra del codice zona e poi assegnare Z come seconda cifra del codice zona.

Formato Robofon 8

Il formato Robofon 8 trasmette i dati con segnali ad impulsi con il protocollo indicato di seguito:

| Primo bit Ultimo Bit 0 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Par | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tone = 0, No tone = 1

Freq = 1000Hz ± 5Hz

| Primo Byte Ultimo Byte ‘U’ | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | ETX | chk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50 baud (20ms / bit)

200ms / caratteri, 11 caratteri / messaggio

## (‘U’ = 55h e ETX = 03h)

### Formato fisico

 segnale ad impulsi 1000 Hz +/- 5Hz

 Tono = logico 0

 Zona di silenzio = logico 1

 Velocità: 50 baud, 20ms/bit, 200ms/carattere

### Formato logico

 Formato Byte: 7 bit, controllo di disparità.

 Codice sempre a 8 cifre, 30h – 39h caratteri ASCII.

 Codice trasmissione: SSSSSS XX

dove:

SSSSSS corrisponde al codice cliente a 6 cifre

XX corrisponde al codice trasmissione a due cifre (come nel formato 4+2)

### Flusso dei segnali

| Ricevitore |  | Combinatore |
| --- | --- | --- |
| Invia carattere di inizio ‘w’ (77h) |  |  |
|  |  | Invia i messaggi descritti in precedenza |
| Conferma ricezione ACK (06h) |  |  |
| (ritardo maggiore di 500ms) |  |  |
| Invia nuovo carattere di inzio ‘w’ (77h) |  |  |
|  |  | Invia messaggio successivo se disponibile |
| Conferma ricezione ACK (06h) |  |  |
| …etc |  |  |

 Il combinatore invia il messaggio non più di 200ms dopo il carattere di inizio.

	Se il ricevitore non rileva una risposta, invia nuovamente il carattere di inizio. Dopo altri 3 tentativi (4 in totale) interrompe la comunicazione.

	In caso di ricezione di un messaggio con errore di controllo, il ricevitore risponde con NAK (15h), attende più di 500ms e invia un nuovo carattere di inizio (w).

	Dopo aver inviato il messaggio ACK, il ricevitore può anche reinviare al combinatore un comando che consiste in un byte con qualsiasi contenuto tranne 
 ‘w’ (77h), ACK (06h) o NAK (15h).

ID Contact® ADEMCO

Il formato delle trasmissioni ID Contact ® ADEMCO e Robofon è:

CCCC(CCCCCC) Q EEE GG ZZZ

dove:

CCCC(CCCCCC) =	codice ID cliente a 4 cifre o a 10 cifre

Q =	qualificatore evento a 1 cifra, dove:

E = nuovo evento e R = ripristino

EEE =	codice evento a 3 cifre (esadecimali) (per l’elenco completo dei codici evento fare riferimento al manuale del ricevitore della società di ricezione allarmi)

GG =	numero settore a 2 cifre (trasmissioni stato sistema: “00”)

ZZZ =	codice zona o codice ID Contact a 3 cifre in caso di trasmissione allarme oppure codice utente in caso di trasmissione disinserito/inserito. Le trasmissioni relative allo stato del sistema (mancanza rete, test di movimento, etc.) indicano zero al posto di  ZZZ.

TABELLA CODICI EVENTO ID CONTACT

| Codice | Definizione |
| --- | --- |
| 110 | Allarme incendio |
| 121 | Coercizione |
| 122 | Allarme, 24 ore silenzioso |
| 123 | Allarme, 24 ore udibile |
| 131 | Allarme, perimetrale |
| 132 | Allarme, percorso |
| 134 | Allarme, ingresso/uscita |
| 135 | Allarme, tipo zona 5 |
| 143 | Allarme, modulo zone cablate ausiliarie |
| 144 | Allarme manomissione sensore |
| 145 | Allarme manomissione sportello modulo ECP |
| 146 | Allarme intrusione silenzioso |
| 150 | Allarme, 24 ore ausiliario/zona di monitoraggio |
| 162 | Allarme gas |
| 301 | Anomalia corrente di alimentazione |
| 302 | Basso batteria sist./test batteria fallito |
| 305 | Ripristino sist. (solo memoria eventi) |
| 321 | Errore supervisione sirena |
| 333 | Anomalia, superv. modulo zone cablate ausiliarie |
| 341 | Anomalia, manom. sportello ECP |
| 344 | Rilevamento disturbi ricevitori RF |
| 351 | Guasto linea Telco |
| 353 | Anom. mezzo altern.di comunicazione |
| 354 | Comunic. fallita (solo memoria eventi) |
| 373 | Anomalia loop incendio |
| 374 | Allarme errore uscita |
| 380 | Anomalia tipo zona 5 |
| 381 | Supervisione sensori RF |
| 382 | Supervisione zona cablata ausiliaria (inviato dopo il codice 333) |
| 383 | Manomissione sensori RF e zone a doppio bilanciamento |

| Codice | Definizione |
| --- | --- |
| 384 | Basso batteria sensori RF |
| 393 | Pulizia (solo rilevatori fumo ESL) |
| 401 | Disins., ins TOTALE, ins. MASSIMO |
| 403 | Ins./dis TOTALE programmato |
| 406 | Cancellazione da utente |
| 407 | Ins/dis. remoto (Download) |
| 408 | Ins. TOTALE rapido |
| 409 | Ins./dis. TOTALE con chiave |
| 441 | Disins./ins. PARZIALE/ISTANTANEO Ins. rapido PARZIALE/ISTANTANEO |
| 442 | Ins./dis. PARZIALE con chiave |
| 461 | Codice errato (blocco tastiera attivato) |
| 570 | Esclusione |
| 601 | Test attivaz. manuale del combinatore |
| 602 | Test periodico combinatore |
| 606 | Verifica audio allarme (AAV) funzione seguimi |
| 607 | Test movimento entrato/uscito |
| 623 | Memoria eventi 80% completa |
| 625 | Modifica ora (solo memoria eventi) |
| 627 | Acc. Mod. programm.(solo mem.eventi) |
| 628 | Uscita modalità di programmazione (solo memoria eventi) |
| 750 - 789 | Riservato codici di trasmissione tipi zone configurabili (verificare con la società di ricezione allarmi) |
| 801 | Inserimento con condizione di manomissione (solo memoria eventi) |
| 802 | Inserimento con basso batteria (solo memoria eventi) |
| 803 | Inserimento con mancanza rete (solo memoria eventi) |
| 804 | Inserimento con errore di supervisione (solo memoria eventi) |
| 999 | Apertura tipo zona 23 (solo memoria eventi) |

Per ottemperare alle normative EN50131 sono stati recentemente aggiunti due codici contact id:

443 = Inserimento automatico forzato con guasto in corso.

655 = codice utente modificato da installatore

Codici di sicurezza

Questo sistema gestisce massimo 48 codici di sicurezza a cui può essere assegnato uno dei 5 livelli di autorità. I livelli di autorità determinano le funzioni che ogni codice è abilitato a svolgere.

Livelli di autorità (I livelli di autorità possono essere assegnati solamente agli utenti da 3 a 49; gli utenti 1 e 2 non possono essere modificati)

Livello 	Cod. utente	Funzioni

Installatore 	01		Esegue tutte le funzioni di sicurezza ma non può disinserire il sistema se inserito da un utente diverso;
Può accedere alla modalità di programmazione e modificare il codice master del sistema; ma non può assegnare gli altri codici utente (default = 4112)

Master	02		Il codice master è unico per ogni sistema; esegue tutte le funzioni di

del sistema			sicurezza, inserisce/cancella gli utenti in tutti i settori, modifica il codice master del sistema, visualizza la memoria eventi, imposta l’ora del sistema, programma i tasti macro e gli eventi programmati, attiva dispositivi di uscita (uscite logiche/relè) (default = 1234)

Master 	S1 = 03	Come per il codice master, tranne che la funzione di

di settore	S2 = 25	inserimento/cancellazione degli utenti è limitata al settore assegnato

(default)	S3 = 41	(livelli di autorità diversi possono essere assegnati a questi utenti; il livello di autorità master di settore può essere assegnato a qualsiasi utente)

0-utente	03-49	Esegue solo le funzioni di sicurezza (inserimento, disinserimento, etc.) e non può inserire/cancellare utenti, visualizzare la memoria eventi, impostare l’ora o programmare i parametri evento.

1-solo ins.	vedi “utente”	Inserisce solamente il sistema

2-ospite	vedi “utente”	Disinserisce il sistema solo se ha inserito il sistema.

3-coercizione	vedi “utente”	Esegue le funzioni di sicurezza ma trasmette anche un segnale di coercizione silenzioso alla società di ricezione allarmi; trasmette il codice utente come codice coercizione.

4-master	vedi “utente”	Fare riferimento al paragrafo precedente master di settore; utilizzato

di settore		  per assegnare ad altri utenti il codice master di settore.

Per le procedure dettagliate relative all’inserimento/cancellazione dei codici di sicurezza e alla modifica degli attributi utente, fare riferimento al manuale utente.

Per inserire i codici utente seguire la breve descrizione che segue:

Inserimento di un codice utente:	codice master + [8] + n. utente a due cifre + codice utente

Cancellazione codice utente:		codice master + [8] + n. utente a due cifre + [#] [0]

Assegnazione attributi:			codice master + [8] + n. utente a due cifre. + [#] [cod. attributo] + opzione

Attributi:	Opzioni

1 =	livello di autorità 	da 0 a 4 nella tabella precedente: livelli di autorità

2 =	gruppo di accesso	da 0 a 8 (0 = non assegnato ad un gruppo)

3 =	settore(i) attivi 	1, 2, 3

per questo utente; 	selezionare consecutivamente i settori e premere [#] per terminare l’immissione dei dati.

4 =	codice zona RF 	assegna il codice utente ad una zona a telecomandi per inserire/disinserire il sistema (il trasmettitore portatile deve essere precedentemente registrato nel sistema; vedi capitolo Modelli di programmazione telecomandi RF)

5 =	trasm. pager dis./ins.	1 per sì, 0 per no

6 =	trasm. società di ricezione allarmi dis./ins.

1 per sì(default=sì per tutti gli utenti),0 per no

TABELLA RIASSUNTIVA MODALITA’ DI INSERIMENTO

| Modalità di inserimento | Caratteristiche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ritardo di uscita | Ritardo di ingresso | Perimetrale inserito | Percorso inserito |
| TOTALE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| PARZIALE | Sì | Sì | Sì | No |
| PARZIALE NOTTURNO | Sì | Sì | Sì | Solo le zone della lista zone parziale-notturno |
| ISTANTANEO | Sì | No | Sì | No |
| MAX PROT | Sì | No | Sì | Sì |

Funzioni tastiera

La tabella che segue elenca brevemente i comandi del sistema. Per le informazioni dettagliate relative alle funzioni del sistema, fare riferimento al manuale utente.

Comandi tastiera

Funzione 	Descrizione

Allarmi silenziosi	Premere un tasto per disattivare per 10 secondi la segnalazione acustica della tastiera. Per disattivare completamente le segnalazioni acustiche della tastiera e le sirene esterne, disinserire il sistema.

Inserimento rapido	Se questa funzione è abilitata nel campo 21, premere [#] (invece del codice di sicurezza del sistema) + il tasto di inserimento desiderato (totale, parziale, istantaneo, massimo)

Inserimento con tasto	Se questa opzione è programmata nella modalità di menu *57 tasti funzione, i tasti alfabetici da A a D inseriscono il sistema con le opzioni 3 TOTALE, 4 PARZIALE, 5 PARZIALE-NOTTURNO, oppure 6 inserimento passo/passo.
Il sistema può essere inserito senza digitare il codice di sicurezza.

Memoria allarme	Una volta disinserito, il sistema visualizza le zone in allarme in modalità inserita. Per azzerare il display, ripetere nuovamente la sequenza di disinserimento (digitare codice di sicurezza e premere il tasto SPENTO).

Inserimento totale	Digitare codice + INS TOT [2] (totale) oppure premere semplicemente il tasto alfabetico corrispondente sulla tastiera (vedi paragrafo precedente “Inserimento con tasto”). Se la funzione “inserimento parziale automatico” è abilitata e la porta di ingresso/uscita non viene aperta e chiusa entro il tempo di ritardo di uscita programmato, il sistema si inserisce automaticamente in modalità PARZIALE se il comando proviene da una tastiera cablata (dispositivo non RF). Se la porta viene aperta e chiusa entro il ritardo di uscita, il sistema si inserisce in modalità TOTALE.

Inserimento parziale	Digitare codice + INS PARZ [3] oppure premere semplicemente il tasto corrispondente sulla tastiera (vedi paragrafo precedente “inserimento con tasto”). Per la funzione di inserimento parziale automatico, fare riferimento a “inserimento totale”.

Ins. parziale-notturno	Digitare codice + INS PARZ [3] + INS PARZ [3] oppure premere semplicemente il tasto corrispondente sulla tastiera (vedi paragrafo precedente “inserimento con tasto”).

Inserimento istantaneo 	Digitare codice + IMMEDIATO [7] .

Inserimento massimo	Digitare codice  + MAX PROT [4] oppure premere semplicemente il tasto alfabetico  corrispondente sulla tastiera (vedi paragrafo precedente “inserimento con tasto”).

Disinserimento 	Digitare codice + SPENTO [1]. Se il ritardo di ingresso o l’allarme sono attivi, non premere SPENTO; disinserire il sistema digitando solamente il codice di sicurezza.

Zone di esclusione	Digitare codice + ESCLUSO [6] + codice(i) zona. L’esclusione viene eseguita a sistema inserito/disinserito.

Esclusione rapida (forzata)	Esclude automaticamente le zone in condizione di aperto. Digitare codice + ESCLUSO  + [#] e attendere la visualizzazione delle zone aperte. Inserire il sistema quando la tastiera visualizza “ZONE ESCLUSE” e ”SI PUO INSERIRE”.

Modalità gong 	Digitare codice + GONG [9]. Per disattivare il gong, digitare nuovamente codice + GONG.

Attivazione disp. di uscita	In caso di uscite a relè (con 4204, 4229 o 6164) oppure di dispositivi ad onde convogliate, due tasti debitamente programmati sulla tastiera attivano o disattivano manualmente l’azione del dispositivo(i), come per esempio accendere o spegnere delle luci. Le sequenze valide sono:
[codice di sicurezza] + # + 7 + [numero dispositivo a 2 cifre] per attivare (inizio) il dispositivo.
[codice di sicurezza] + # + 8 + [numero dispositivo a 2 cifre] per disattivare (fine) il dispositivo.

Tasti antipanico

I tre tasti antipanico (A, B e C), se debitamente programmati, attivano manualmente gli allarmi e trasmettono i messaggi alla società di ricezione allarmi. Ogni tasto può essere programmato come tipo risposta 24 ore silenzioso,  24 ore udibile, incendio o emergenza personale. Per attivare il tipo risposta emergenza programmato, premere per almeno due secondi il tasto corrispondente.  I tasti antipanico sono identificati come segue:

| Tasti | Visualizzati come zona |
| --- | --- |
| [A] (/1) | 95 |
| [B] (/#) | 99 |
| [C] (3/#) | 96 |

IMPORTANTE:  Per un’efficace funzioni antipanico silenziosa (se programmata), collegare il sistema alla società di ricezione allarmi.

Funzione seguimi

	Questa funzione permette di inserire un numero di telefono a cui il sistema si collega per avvisare gli utenti di un settore in caso di allarme nei locali protetti.

	Il messaggio trasmesso è composto da una serie di toni (bip) in multifrequenza (DTMF).

	In caso di allarme, il sistema compone una volta il numero di telefono della funzione seguimi, attende alcuni istanti (circa uno squillo) e poi invia i toni di trasmissione (indipendentemente dal successo della chiamata). L’utente può ascoltare i toni se risponde alla chiamata prima del secondo squillo.

	Se l’utente risponde dopo il secondo squillo, i toni potrebbero essere terminati e la chiamata interrotta. Per permettere all’utente di sentire gli squilli, impostare la ripetizione squilli (da 1 a 7 ripetizioni); in questo modo, i toni verranno  ripetuti il numero di volte programmato, dando all’utente la possibilità di sentirli. Nel corso di una singola chiamata in funzione seguimi, solamente i toni vengono ripetuti e non la composizione del numero. Il numero viene composto una sola volta.

	Per ritardare i toni e quindi dare la possibilità all’utente di sentirli, programmare una o più pause di 2 secondi dopo il numero di telefono. Per esempio, aggiungere 4 pause per ritardare i toni dopo il secondo squillo.

Inserimento del numero di telefono della funzione seguimi: codice utente + [#] + [6] [1]

La tastiera visualizza il numero di telefono seguimi esistente (se programmato) del settore dell’utente:

N. tel. seguimi 18009216704--_

 Premere [] per cancellare il numero esistente e digitare il numero desiderato. Il numero viene automaticamente associato al settore in cui viene immesso. Per aggiungere la pausa di 2 secondi nel numero, premere [#] nel punto in cui si desidera fare una pausa (visualizzata come “–“). Le pause al termine del numero ritardano i toni di tante pause quante sono state programmate.

Se non si vuole immettere alcun numero, lasciare lo spazio in bianco e spostarsi al punto successivo.

 Premere [] per salvare il nuovo numero. Il sistema visualizza il prompt che segue:

Ripetizione squilli 1-7 1

 Selezionare il numero di ripetizioni del tono, da 1 a 7, durante la chiamata della funzione seguimi.

Impostazione/regolazione orologio

L’orologio permette di programmare i parametri orari e di memorizzare nella memoria eventi l’ora in cui si sono verificati gli eventi. Il display visualizza l’ora in formato 12 ore (AM/PM) o 24 ore oltre al giorno/mese oppure mese/giorno (campo *183, formato ora/data). In caso di sincronizzazione orologio con cristallo incorporato (campo *181, funzionamento rete 50/60Hz), regolare l’orologio sottraendo o aggiungendo i secondi per bilanciare le variazioni di frequenza del quarzo. Questa regolazione è necessaria solo se il controllo frequenza della rete di alimentazione non viene mantenuto ai livelli corretti da parte della società elettrica locale.

Per impostare e regolare l’orologio: codice utente +[#] + [6] [3].

Il sistema visualizza le impostazioni che seguono.

Premere [] per impostare l’ora. Il cursore viene visualizzato sotto la prima cifra dell’ora.

 digitare le due cifre dell’ora e poi le due cifre dei minuti.

 premere [1] per PM o [0] per AM (se validi, oppure saltare).

 digitare le ultime 2 cifre dell’anno.

 digitare le due cifre del mese e le due cifre del giorno.

 premere [] per confermare i dati e continuare.

Il sistema visualizza il prompt di regolazione dell’orologio.

 premere [0] per aggiungere oppure [1] per sottrarre.

 digitare il numero di secondi da sottrarre o da aggiungere ogni giorno (da 01 a 59) per mantenere l’ora esatta.

 premere [] per confermare i dati e uscire.

Messaggi di anomalia del sistema

Tastiere alfanum.	Tast. lungh      Significato

carat.  fissa

ALLARME CANCELLATO 	CA	(allarme cancellato) Una zona interna o di uscita è aperta in fase di inserimento del sistema al termine del ritardo di uscita (per esempio la porta di uscita è stata lasciata aperta e la zona non esclusa automaticamente), ma il sistema è disinserito durante il ritardo di ingresso. Per disattivare la sirena di allarme e la sirena della tastiera, disinserire il sistema. Nessun messaggio viene inviato alla società di ricezione allarmi.

ALLARME USCITA	EA	(allarme uscita) Una zona interna o di uscita è aperta in fase di inserimento del sistema al termine del ritardo di uscita e non è stata esclusa automaticamente. Per disattivare la sirena di allarme e la sirena della tastiera, disinserire il sistema (o attendere il termine del tempo sirena). Il messaggio “Allarme Uscita” viene trasmesso alla società di ricezione allarmi se la funzione è abilitata nel campo *59. Il display visualizza questo messaggio anche in caso di allarme generato da una zona di uscita o interna entro 2 minuti dal termine del ritardo di uscita se l’opzione allarme uscita è stata selezionata nel campo *59.

VERIFICA	VERIFICA	(controllo) Segnala un problema della zona(e) visualizzata e richiede assistenza.

ALLARME 1xx 	1xx	(allarme, aperto, controllo) Segnala l’interruzione della comunicazione  tra la

APERTO 1xx	1xx	centralina e le  espansioni  di zona o i ricevitori RF; “xx” corrisponde all’indirizzo

VERIFICA 1xx	1xx	dispositivo. Controllare il cablaggio e l’impostazione dei commutatori DIP del

91	sistema. Se è stata selezionata l’opzione “1” nel campo *199, le anomalie del modulo ECP vengono visualizzate come “91.”
In caso di sensori RF, questo messaggio potrebbe essere dovuto a modifiche ambientali che impediscono al ricevitore di ricevere i segnali da un particolare sensore.

TAMPER 1xx	1xx	(manomissione) Segnala che l’interruttore antimanomissione dell’indirizzo dispositivo indicato è stato attivato in modalità disinserita.

INS TMPR_.	1xx	(manomissione inserito) Segnala che l’interruttore antimanomissione dell’indirizzo dispositivo indicato è stato attivato in modalità inserita

BATT. SISTEMA	BAT	(basso batteria sistema) Senza codice zona, segnala una condizione di basso batteria di riserva del sistema

BATTERIA	BAT	(basso batteria) + codice zona e bip sulla tastiera ad intervalli di 1 minuto, segnala una condizione di basso batteria del sensore RF visualizzato (la zona “00” corrisponde alla tastiera RF). Se la batteria non viene sostituita entro 30 giorni, il sistema visualizza il messaggio “VERIFICA”.
N.B.: alcuni sensori RF hanno batterie non sostituibili a lunga durata che richiedono la sostituzione dell’intero dispositivo quando la batteria è esaurita  (es. 5802 e 5802CP).

NO LINEA TELEF.	94	(guasto linea telefonica) Segnala che la linea telefonica monitorata (se programmato nel campo *92) è stata interrotta o scollegata. In base alla programmazione del sistema, la tastiera emette anche una segnale acustico di anomalia e la sirena esterna viene attivata. Per disattivare digitare codice installatore + SPENTO.

Attendere Prego	dl	(occupato-attesa) Il sistema viene disabilitato se questo messaggio rimane visualizzato per più di 1 minuto.

Comun Modem	CC	(comunicazione via modem) Il sistema è in comunicazione con la società di ricezione allarmi per modificare funzioni o verificare lo stato.

Nessuna visualizzazione	Nessuna visual.	Mancanza corrente di alimentazione
Se il display non visualizza messaggi e i LED sono spenti, la corrente di alimentazione (rete e batteria) del sistema è interrotta e il sistema non è operativo.  
Se il display visualizza il messaggio  “MANCANZA RETE” (tastiere alfanumeriche) o “NO AC” (tastiere con lunghezza caratteri fissa), la tastiera funziona solo grazie alla batteria.
Se la capacità della batteria di riserva viene utilizzata in caso di mancanza rete per un periodo prolungato, la centralina si spegne per ridurre eccessivi consumi di batteria.

Comun Fallita	FC	(errore di comunicazione) Segnala un errore di comunicazione.

Open Circuit	OC	(circuito aperto) La tastiera non riceve i segnali dalla centralina e rileva un circuito aperto.

Long Rng Trbl	bF	Errore di comunicazione del mezzo alternativo di comunicazione di riserva.

Guasto Sirena	70	Errore di supervisione della sirena.

RCVR Mas	90	Rilevazione disturbi RF.

BASS BATT TASTIERA	00 BAT	Basso batteria tastiera RF.

Telef. Okay	Cd	Test combinatore eseguito con successo (codice CID 601).

Combint Off	dO	Combinatore disabilitato.

Test In Atto	dd	Test di movimento in corso (codice CID 607).

Carico Completo	dC	Sessioni di download o upload completate.

Carico Fallito	dF	Sessioni di download o upload fallite prima di essere completate.

- SEZIONE 7

Controllo del sistema



Procedure di controllo

Una volta terminata l’installazione, eseguire i controlli indicati di seguito:

Test del sistema:	verifica che tutte le zone siano state installate correttamente.

Test combinatore:	verifica che la connessione telefonica con la società di ricezione allarmi funzioni correttamente.

Test di comunicazione:	verifica che i segnali dei trasmettitori vengano ricevuti. Eseguire questa prova prima di installare i trasmettitori in modo permanente.

Modalità test dei sensori:	controlla l’intero sistema mediante test di movimento.

Controlli batteria:	il sistema controlla la batteria automaticamente. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al paragrafo relativo al controllo automatico della batteria.

Test del sistema

Controllare, in modalità disinserita, che tutte le zone siano intatte (non in condizione di aperto). Le porte e le finestre con contatti devono essere chiuse, i sensori PIR devono essere coperti (utilizzare un panno per coprirli temporaneamente). Se la tastiera visualizza il messaggio ”NON PRONTO” premere [] per visualizzare la zona(e) in condizioni di aperto. Ripristinare l’eventuale zona(e) aperta; la tastiera deve visualizzare il messaggio ”PRONTO”.

1.	Per accedere alla modalità test di movimento, digitare codice installatore + 5 [PROVA] e selezionare “0” nel prompt.

1=COMB, 0=MOVIM.	(nessun messaggio particolare sulle tastiere con lunghezza caratteri fissa;  messaggio “DISINS. PRONTO ALL’INS.”

Il sistema visualizza il prompt che segue:

TEST IN CORSO	(“dd” sulle tastiere con lunghezza caratteri fissa)

Il sistema invia anche un messaggio ID Contact (codice 607)

2.	Una volta entrati nella modalità test del sistema, la sirena esterna viene attivata per 1 secondo.

In caso di batteria di riserva esaurita o assente, la sirena non si attiva e il sistema trasmette il messaggio  “BASSO BATTERIA” e “TEST”.

La tastiera emette 1 bip ad intervalli di 1 minuto per ricordare che il sistema si trova in modalità test.

N.B.: I rilevatori di movimento RF (dispositivi passivi ad infrarossi) inviano segnali solo se sono rimasti inattivi per 3 minuti dopo la precedente trasmissione (risparmio batteria).

3.	Controllare tutti i sensori in base alla procedura descritta nel capitolo “Controllo del sistema ” del manuale utente.

4.	Una volta terminato il controllo dei sensori, chiudere la modalità test digitando codice installatore + SPENTO.
N.B.: La modalità test termina automaticamente dopo 4 ore. Durante gli ultimi 5 minuti (dopo 3 ore e 55 minuti in modalità test), la tastiera emette due bip ad intervalli di 30 secondi per annunciare la chiusura della modalità.

Controllo delle zone con test di movimento (modalità test dei sensori)

Controllare le zone programmate (cablate e RF) nella modalità test dei sensori. La modalità test dei sensori riguarda l’intero sistema, quindi, prima di accedervi, verificare che tutti i settori siano disinseriti.

1.	Digitare [codice installatore] + [#] + 3.

N.B.:	Il sistema non accede alla modalità test dei sensori quando il comunicatore sta trasmettendo un messaggio alla società di ricezione allarmi. Attendere alcuni minuti prima di riprovare.

Le tastiere dei settori visualizzano tutti i codici zona (di tutti i settori) programmati nel sistema.  Violare una alla volta tutte le zone in modo che venga trasmesso il segnale. Quando il sistema riceve il segnale dalla zona, il corrispondente codice viene cancellato dal display.

2.	Una volta controllate tutte le zone, uscire dalla modalità test dei sensori digitando [codice installatore] + SPENTO.

IMPORTANTE: La modalità test dei sensori non termina automaticamente. Per uscire e tornare in modalità di funzionamento normale digitare [codice installatore] + SPENTO).

N.B.:

•	Per cancellare dal display i dispositivi RF tipo TE (es. 5804), attivarli fisicamente.

•	Per cancellare dal display le zone assegnate ai pulsanti di uno stesso telecomando, attivare uno solo dei pulsanti (RF, NS o TE). Lo stesso vale anche per trasmettitori con più loop (es. 5816 e 5817).

•	I codici zona dei trasmettitori non “registrati” o delle zone non aperte non vengono cancellati dal display.

Modalità test di comunicazione passa/non passa

Il test di comunicazione verifica che la potenza del segnale RF inviato dal trasmettitore installato provvisoriamente sia adeguata. Orientare correttamente il trasmettitore prima di installarlo definitivamente. Questa modalità è simile alla modalità test dei trasmettitori, tranne che il guadagno dei ricevitori RF è ridotto, e permette di controllare che il segnale RF dei singoli trasmettitori venga ricevuto con un’adeguata potenza in modalità di funzionamento normale.

1.	Digitare [codice installatore] + [#] + 4 nel settore da controllare. Ripetere il test in ogni settore.

2.	Dopo aver posizionato i trasmettitori come desiderato e aver collegato ai morsetti a vite del trasmettitore (se utilizzati) i fili dei sensori approssimativamente della lunghezza richiesta, violare i trasmettitori uno alla volta. Non tenere il trasmettitore tra le mani durante il test.

a.	La tastiera emette tre bip di conferma della ricezione del segnale e visualizza il codice zona corrispondente.

b.	Se la tastiera non emette bip, riorientare o spostare il trasmettitore di qualche centimetro in una direzione o nell’altra.

4.	Se i trasmettitori rispondono correttamente alla condizione di aperto, installarli in modo definitivo in base alle relative istruzioni.

5.   Uscire dalla modalità test di comunicazione digitando: [codice installatore] + SPENTO.

Test comunicazione combinatore

1.	Per accedere alla modalità test combinatore, digitare codice installatore + 5 [PROVA] e premere “1”.

1=COMB, 0=MOVIM	(nessun messaggio particolare in caso di tastiere con lunghezza caratteri fissa ; messaggio “DIS. PRONTO ALL’INS.”)

In caso di test eseguito con successo, la tastiera visualizza il prompt che segue (accompagnato da 2 bip):

TEST OK	( “Cd” sulle tastiere con lunghezza caratteri fissa) Il messaggio  ID Contact viene trasmesso (codice 601)

In caso di test negativo, la tastiera visualizza il prompt che segue:

ERR. COMM.	(“FC” sulle tastiere con lunghezza caratteri fissa)

2.	Digitare codice installatore + SPENTO per azzerare il display e uscire.

Controlli automatici batteria di riserva

1.	Il sistema controlla automaticamente ogni 3 minuti che la batteria di riserva sia installata e correttamente collegata. In caso di batteria assente o non correttamente collegata, la tastiera visualizza il messaggio “BASSO BATTERIA” e, se debitamente programmata, trasmette la condizione alla società di ricezione allarmi.

2.	Il sistema esegue anche un test di capacità della batteria di 2 minuti ogni 4 ore; il primo test viene eseguito 4 ore dopo l’uscita dalla modalità di programmazione oppure dopo l’accensione del sistema. Entrando in modalità test, il sistema avvia il test di controllo della capacità della batteria. Se la batteria non è in grado di sopportare il carico, la tastiera visualizza il messaggio “Basso Batteria” e, se debitamente programmata, trasmette la condizione alla società di ricezione allarmi.

- SEZIONE 8

Dati tecnici ed accessori



CENTRALINA

1.	Dimensioni:		318mm x 368mm x 76mm

2.	Parte elettrica:

ALIMENTAZIONE: 220 V~± 10%

ASSORBIMENTO: a 220 V~0,16A

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: DA +5° C a +40°C

TENSIONE: 16.5Vca da trasformatore a spina 25VA minimo

BATTERIA DI RISERVA RICARICABILE: 12Vcc, 7,2AH minimo (sigillata al piombo). 	Tensione di caricaTttTee: 13.8Vcc.

SIRENA: uscita 12V, 2.0 Amp aziona le sirene 12V oppure 1 o 2 sirene monocomponente 702 20 watt (collegate in serie). Non collegare 2 sirene 702 in parallelo.

USCITA ALIMENTAZIONE AUSILIARIA: 12Vcc, 600mA max.

FUSIBILE:	batteriabatt batteria (3A) N. 90–12

3.	Comunicazione:

FORMATI:

Express ADEMCO:		10 caratteri/sec, trasmissione dati DTMF (multifrequenza), 
ACK 1400/2300Hz, KISSOFF 1400Hz.

Bassa vel. ADEMCO:		10 impulsi/sec, trasmissione dati 1900Hz, ACK/KISSOFF 1400Hz.

Radionics/SESCOA:;	20 impulsi/sec, trasmissione dati 1800Hz, ACK/KISSOFF 2300Hz. 
Trasmette 0-9, B-F

Robofon 8		Fare riferimento alla descrizione nel capitolo Comunicazione del sistema.

ID Contact Ademco	10 caratteri/sec., trasmissione dati DTMF (multifrequenza), 
ACK 1400/2300Hz, KISSOFF 1400Hz.

ID Contact Robofon	come ADEMCO tranne ACK 2300Hz

Impegno linea: doppia selezione

N. carico DOC: 3

4.	Resistenza massima zona: Zone da 1 a 8 = 300 ohm esclusa resistenza di fine linea nelle zone RFL standard

5	Omologazioni: CONFORME CEI 79/2 II° LIV

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Tastiere:	6128RFHIT, 6148IT, 6150*, 6150RF*, 6160RF*, 6164IT

Ricevitori RF:	5881ENL*/5882L*:  gestisce massimo 8 trasmettitori

5881ENM*/5882M*: gestisce massimo 16 trasmettitori

5881ENH*/5882H*: gestisce tutti I trasmettitori del sistema

5882EU: gestisce tutti I trasmettitori del sistema

5882EUH: gestisce tutti I trasmettitori del sistema

5883M*: gestisce massimo 16 trasmettitori

5883H*: gestisce tutti I trasmettitori del sistema

6128RFHT: gestisce massimo 8 trasmettitori + 8 tastiere RF

6160RF*/6150RF*: gestisce massimo 16 trasmettitori

Modulo trasmettitore 5800TM* (con tastiera RF bidirezionale 5827BD*)

Cablaggio zona:	MODULO DI ESPANSIONE CABLATO 4219

MODULO DI ESPANSIONE/A RELE’ CABLATO 4229

TASTIERA CON CABLAGGIO E RELE’ 6164IT

Modulo a relè:	MODULO A RELE’ 4204

Comunicatore

Internet/Intranet: 	7845i *

Radio a lunga distanza:	Rete radiomobile 7845C*/7835C * (nei paesi selezionati)

*(non coperto da certificazione IMQ)

Rilevatori di fumo a 2 fili (non coperto da certificazione IMQ):

| Tipo rilevatore | Cod. Modello sensore sistema |
| --- | --- |
| Fotoelettrico con sensore di calore, cablaggio diretto | 2300TB |
| Fotoelettrico, cablaggio diretto | 2400 |
| Fotoelettrico con sensore di calore, cablaggio diretto | 2400TH |
| Fotoelettrico | 2451 con base B401B |
| Fotoelettrico con sensore di calore | 2451TH con base B401B |
| A ionizzazione, cablaggio diretto | 1400 |
| A ionizzazione | 1451 con base B401B |
| Rilevatore con condotto fotoelettrico | 2451 con base DH400 |
| Rilevatore con condotto a ionizzazione | 1451D con base DH400 H |
| A contenitore ribassato, fotoelettrico, 57°C termico | 2100T |
| A contenitore ribassato, a ionizzazione, cablaggio diretto | 1100 |

Trasformatori:	Trasformatori cablati 1321 oppure 16.5VAC, 25VA

Sirene:	Sirena e cassetta motorizzata 25cm Ademco AB-12M

Sirena e cassetta motorizzata 25cm Ademco 1011BE12M

Sirena esterna Ademco 702

Sirena a 2 canali Ademco 719

Sirena interna Ademco 747

Elemento attivo sirena Ademco 744

Elemento attivo sirena vocale Ademco 745X3

Altoparlante rotondo 12.5cm Ademco 705-820

Altoparlante Ademco 713

Sensore sistema PA400B (beige) /; sirena piezo interna PA400R (rossa)

Impostazione loop di ingresso dei trasmettitori serie 5800

Tutti i trasmettitori nella figura hanno uno o più codici ID di ingresso (loop) distinti assegnati dal costruttore. Ogni loop di ingresso richiede una propria zona di programmazione (per es. un trasmettitore 5804 con 4 ingressi richiede 4 zone di programmazione).

|  | N.B.: Per informazioni relative ai numeri loop dei trasmettitori non descritti, fare riferimento alle istruzioni specifiche del trasmettitore. |
| --- | --- |

Tabella trasmettitori serie 5800 compatibili

| Modello | Prodotto | Tipo ingresso | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| 5801* | Trasmettitore antipanico RF | NS o RF | - Quattro pulsanti con codici di ingresso (loop) distinti. - Risposte programmabili (per es. emergenza, inserimento, disinserimento, etc.) |
| 5802 | Portatile (trasmettitore di emergenza personale) | Solo TE | - Un solo pulsante. - Programmato per tipi risposte 24 ore udibile o 24 ore silenzioso (oltre ad altri tipi zona). |
| 5802CP* | Portatile in vita (emergenza personale) | Solo TE | Come 5802. |
| 5802MN* 5802MN2 | Mini (tras. emergenza personale) | NS o RF | Come 5802. |
| 5804 | Tastiera RF | Solo TE | - Quattro pulsanti con codici di ingresso (loop) distinti - Risposte programmabili (es. inserimento, disinserimento, etc.) |
| 5804BD* | Tastiera RF bidirezionale | Solo TE | - Impostare il codice ID impianto. - Richiede il modulo trasmettitore 5800TM oppure la ricetrasmittente 5883. - Segnala lo stato del sistema con 2 LED e la sirena incorporata. - Quattro pulsanti con codici di ingresso (loop) distinti. - Funziona come le tastiere cablate. |
| 5806* 5807* 5808LST* | Rilevatori di fumo RF fotoelettrici | RF | Rilevatori di fumo monopezzo con trasmettitore incorporato. |
| 5809* | Rilevatori di calore | RF | Rilevatori dell’aumento di calore monopezzo con trasmettitore incorporato. |
| 5816 5816MN* | Trasmettitori porta/finestra | RF | Due codici di ingresso (loop) distinti: uno per il loop del contatto del circuito chiuso cablato; l’altro per l’interruttore a lamella incorporato (con magnete). |

Tabella trasmettitori serie 5800 compatibili (continua)

| Modello | Prodotto | Tipo ingresso | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| 5816TEMP* | Sensore di bassa temperatura | RF | Trasmette una condizione di aperto in caso di temperatura inferiore a 45°F. |
| 5817* | Trasmettitore universale Multi-Point | RF | Tre codici ingresso (loop) distinti: uno per il loop del contatto “principale ” con opzioni programmabili; gli altri per i loop del contatto del circuito chiuso “ausiliario”. |
| 5818* | Trasmettitore da incasso | RF | - Sensore con contatto magnetico con interruttore a lamella; facilmente installabile nel telaio o nell’infisso delle porte o delle finestre. - Un solo codice di ingresso (loop) distinto. |
| 5819* | Trasmettitore con sensore di urto | RF | - Collegato a rilevatori di urto inerti installati esternamente (non forniti). - Interruttore antimanomissione sportello incorporato. - Tre codici di ingressi (loop) distinti: Loop 1: morsetti dei loop sensori cablati, N.C. Loop 2: per il loop del contatto del circuito chiuso che utilizza l’interruttore a lamella incorporato con magnete. Loop 3: morsetti loop del contatto cablato, con circuito chiuso. |
| 5819WHS* 5819BRS* | Trasmettitori con sensore di urto | RF | - Sensore di urto incorporato. - Interruttore antimanomissione sportello incorporato. - Tre codici di ingresso (loop) distinti: Loop 1: loop sensore d’urto incorporato cablato a TB1 (N.C.). Loop 2: per il loop del contatto con circuito chiuso che utilizza l’interruttore a lamella incorporato con magnete. Loop 3: loop circuito chiuso cablato esternamente collegato a TB2. |
| 5827* | Tastiera RF | Solo codice ID impianto | - Attiva e disattiva la protezione anti intrusione. - Funzioni antipanico incorporate come per le tastiere cablate. - Identificata come zona “00” sulle tastiere cablate in caso di trasmissione in condizioni di basso batteria. |
| 5827BD* | Tastiera RF bidirezionale | Solo codice ID impianto | - Richiede il modulo trasmettitore 5800TM - Funziona come le tastiere cablate, anche per le funzioni di emergenza. - Segnala lo stato del sistema con 3 LED e una sirena. - Tre tasti antipanico. |
| 5849* 5852* | Rilevatore vetro rotto | RF | - Impostare il codice ID impianto - 5849 trasmette l’allarme in caso di rilevazione rumore e urto del vetro rotto. - 5852 utilizza un processore acustico intelligente. |
| 5890* 5890P*I | Dispositivi passivi ad infrarossi | RF o RR | Componente duplice rilevatore/trasmettitore passivo a infrarossi con conteggio impulsi selezionabile incorporato. N.B.: Il dispositivo si blocca per 3 minuti dopo una trasmissione di aperto per risparmiare la batteria |
| 5899 | Magneti |  | Blocco di 4 magneti per i trasmettitori 5816, 5817 e 5819WHS. |

*(non coperto da certificazione IMQ)

- SEZIONE 9

Limiti del sistema e garanzia



ATTENZIONE

LIMITI DEL SISTEMA DI ALLARME

Questo sistema, pur essendo all'avanguardia, non offre una protezione certa contro il furto, l'incendio o altri tipi di emergenza. Qualsiasi sistema di allarme, infatti, sia commerciale che residenziale,  può, per cause diverse, non segnalare o segnalare in modo errato l'emergenza. Per esempio:

•   Eventuali intrusi potrebbero accedere ai locali attraverso passaggi non protetti o essere in possesso di tecniche sofisticate che escludono un sensore di allarme o scollegano un dispositivo di segnalazione di allarme.

•	I rivelatori di intrusione (es. sensori passivi ad infrarossi), i rivelatori di fumo e molti altri dispositivi di rilevazione, non funzionano senza corrente. I dispositivi a batteria non funzionano senza batterie, con batterie scariche o con batterie non correttamente installate. I dispositivi alimentati solamente a corrente non funzionano se la rete di alimentazione viene scollegata per qualsiasi motivo, anche solo per un breve periodo.

•	I segnali inviati dai trasmettitori RF possono essere bloccati o riflessi da oggetti metallici prima di raggiungere il dispositivo ricevente. Anche se recentemente controllato nel corso dei test settimanali, il percorso del segnale può essere bloccato da oggetti metallici.

•	L'utente può non essere in grado di raggiungere il tasto antipanico o di emergenza entro i tempi richiesti.

•	Nel 35% dei casi di incendio di unità abitative negli Stati Uniti, i rivelatori di fumo non attivano o non forniscono, per motivi diversi, un tempestivo segnale di allarme, anche se hanno avuto un ruolo molto importante nel ridurre i casi di decesso in queste circostanza. Di seguito sono indicate alcune delle ragioni per cui i rivelatori di fumo utilizzati con questo Sistema possono non funzionare. I rivelatori di fumo possono essere installati o posizionati in modo non corretto; possono non rivelare il fumo di un incendio scoppiato dove il fumo non può raggiungere il sensore, come per esempio nel comignolo, su pareti o soffitti o dietro porte chiuse; possono non rivelare un incendio scoppiato su un piano diverso dell'abitazione o dell'edificio. I rivelatori al secondo piano, per esempio, non rivelano un incendio al primo piano o nel sotterraneo. Inoltre, la sensibilità dei rivelatori di fumo è limitata. Nessun rivelatori di fumo è in grado di rivelare tutti i tipi di incendio in ogni momento. Non sempre i rivelatori sono in grado di segnalare tempestivamente incendi provocati da disattenzione e minacce alla sicurezza quali il fumare a letto, esplosioni violente, fughe di gas, immagazzinaggio improprio di materiali infiammabili, circuiti elettrici sovraccarichi, bambini che giocano con i fiammiferi, o da incendi dolosi. A seconda della natura dell'incendio e/o della posizione dei rivelatori di fumo, il rivelatore, anche se correttamente funzionante, potrebbe non fornire un sistema di avvertimento sufficiente per permettere a tutti gli occupanti di mettersi in salvo in tempo per evitare gravi lesioni  e morte.

•	I Rivelatori di Movimento Passivi ad Infrarossi rivelano solamente un intrusione entro il raggio determinato come da schema del Manuale di Installazione, e non forniscono una protezione su base volumetrica. Questi rivelatori creano un fascio di raggi di protezioni  paralleli e l'intrusione viene rivelata solamente in un'area coperta da questi raggi dove non esistono ostacoli. Un'intrusione o un movimento nascosti da un muro, un soffitto, pavimenti, porte chiuse, pareti o porte in vetro, e finestre, non possono essere rivelati. La capacità di rivelazione del sistema ottico può essere ridotta da manomissioni meccaniche, mascheratura, o verniciando o spruzzando con qualsiasi materiale gli specchi, i vetrini o qualsiasi altra parte del sistema ottico. La sensibilità dei  Rivelatori Passivi ad Infrarossi varia in base alla temperatura, diminuendo man mano che la temperatura ambiente della zona protetta si avvicina a 32°-40°C.

•	Dispositivi sonori di allarme quali le sirene e altri avvisatori acustici, non allertano o svegliano persone che si trovano in locali con porte chiuse o semiaperte. Se i dispositivi di allarme suonano su un piano diverso da quello in cui si trovano le camere da letto, le probabilità che l'allarme possa essere udito o possa svegliare chi si trova in quelle stanze è minore. Anche persone sveglie potrebbero non sentire le sirene se il suono dell'allarme è coperto da uno stereo, una radio, un condizionatore o da altri apparecchi o dal rumore del traffico. Infine, i dispositivi sonori di allarme, per quanto forti,  non possono allertare persone con problemi di udito o persone con un sonno profondo.

•	Le linee telefoniche per la trasmissione del segnale di allarme alla società di ricezione allarmi potrebbero essere, anche solo temporaneamente, fuori servizio. Le linee telefoniche sono sempre soggette a manomissioni da parte di sofisticati apparecchi di disturbo.

•	Anche nel caso di corretto funzionamento del sistema in situazioni di emergenza, gli occupanti potrebbero, comunque, avere troppo poco tempo per proteggersi da tale situazione. Nel caso di sistema di allarme collegato ad una società di ricezione allarmi, le autorità potrebbero non rispondere in modo adeguato.

•	I componenti di questo sistema, come in altre apparecchiature elettriche, sono soggetti a guasti. Sebbene questo sistema sia progettato per avere una durata di almeno 10 anni, i componenti elettrici possono guastarsi in qualsiasi momento.

La causa più comune del funzionamento non corretto di un sistema di allarme in caso di intrusione o incendio, è una manutenzione inadeguata. Eseguire i test sul sistema e sulla tastiera di sicurezza (e sulla tastiera remota) settimanalmente, controllando che tutti i sensori e i trasmettitori funzionino correttamente.

I trasmettitori RF (utilizzati in alcuni sistemi) hanno batterie a lunga durata in condizioni di normale funzionamento. La  durata delle batterie è di 4 - 7 anni in base alle condizioni di utilizzo, all'utilizzo stesso e agli specifici dispositivi RF utilizzati. Fattori esterni quali l'umidità, temperature molto elevate o molto basse, e anche forti sbalzi di temperatura riducono l'effettiva durata della batteria in un determinato impianto. I trasmettitori RF rivelano una condizione di basso batteria e consentono al rivenditore o all'utente di sostituire la batteria mantenendo in sicurezza un determinato punto all'interno del sistema.

Installando un sistema di allarme si ha diritto ad un riduzione del premio di assicurazione, ma il sistema di allarme non deve mai sostituire l'assicurazione. I proprietari di mobili e immobili  e gli affittuari  devono continuare a comportarsi con prudenza proteggendo se stessi e assicurando la propria vita e i propri averi.

Nuovi dispositivi di protezione verranno ideati e migliorati. Gli utilizzatori di sistemi di allarme e i loro cari meritano di conoscere questi progressi.

– Indice analitico –

4204	1-2, 2-5, 2-6, 2-10, 3-1, 5-8, 5-9, 7-2, 9-1

4219	1-1, 1-2, 2-5, 2-7, 2-10, 9-1

4229	1-1, 1-2, 2-5, 2-6, 2-7, 2-10, 3-1, 5-8, 5-9, 7-2, 9-1

5800TM	2-8, 9-1, 9-3, 9-4

5801	2-9, 9-3

5802	2-9, 7-3, 9-3

5802CP	2-9, 7-3, 9-3

5827	2-8, 4-1, 9-4

5827BD	2-8, 4-1, 9-1, 9-4

5881	1-2, 2-5, 2-8

6139	2-3, 3-5

Abilita inserimento rapido	3-2

Accensione allo stato precedente	4-2

AD12612	2-3

Alimentazione supplemetare	2-3

Alimentazione	2-3, 2-4, 2-5, 10-4

Allarme 24 or silenzioso	3-4

Allarme 24 ore ausiliario	3-4

Allarme 24 ore udibile 	3-4

Allarme errore uscita	3 7-3

Allarme ingresso/uscita	3-3

Allarme perimetrale	3-3

Allarme silenzioso	3-5, 5-2, 5-11, 3

Allarme singolo per zona	4-2

Anomalia giorno/	3-3

Armadietto	2-1

Avvisatoe acustico temporizzato 	4-2

Avvisatore acustico antincendio temporizzato	4-2

Avvisatore acustico temporizzato	4-2

Batteria di riserva	1-2

Cablaggio sirene	2-4

Campi di programmazione pager	4-8

Campi di programmazione tastiera	4-11

Cavo SA4120XM-1	2-4

Chiave	2-9, 3-5, 5-2, 3

Codice di accesso PABX	4-3

Codice di sicurezza master	4-1

Codice di trasmissione 	3-2, 4-4, 4-5, 4-6, 4-10, 5-2, 5-4, 6-1

Codice ID impianto dispositivi ad onde convogliate (X-10)	4-1

Codice ID impianto	2-8, 4-1, 9-3, 9-4

Codice ID RF impianto	3-2, 4-1

Codice installatore	3-6, 4-1, 8-1, 8-2

Codice trasm. cancellazione	4-5

Codice trasm. errore uscita	4-4

Codice trasmissione ripristino test	4-5

Codici di sicurezza	1-1, 7-1

Codici di trasmissione stato sistema	4-4

Codici trasm. ins. parziale/totale	4-5

Commutatori DIP.	2-8

Comunicazione del sistema	4-10, 5-2, 6-1

Comunicazione	5-14, 6-1, 8-2, 9-1

Connettore 9 pin	2-9

Conteggio squilli teleassistenza	4-7

Controlli batteria	8-1, 8-2

Controlli del sistema	8-1

Corrente di Alimentazione	1-2

Descrittori alfabetici	5-1, 5-3

Disisnserimento	3-4 5-11, 7-2

Dispositivi ad onde convogliate (PLCD)	1-2, 2-11, 7-2

Dispositivi di uscita	3-3, 5-8, 7-2

Doppio bilanciamento	2-6

Durata batteria trasmettitori	2-9

Durata batteria	2-9

Elenco caratteri	5-16

Emergenza silenzioso	7-3

Esclusione zone	7-2

Formati codici di trasmissione	6-1

Formati standard 3+1 e 4+1 	6-1

Formato pager	4-8

Funzionamento del sistema	4-1, 5-6, 5-11, 5-2, 7-1

Funzione esclusione forzata	4-1

Funzioni dispositivi di uscita	5-8

Fusibile	9-1

Gong per zona 	4-1

Handshake	6-1

IBM Personal Computer	3-1

Incendio supervisionato	3-4

Indirizzi moduli a relè	2-10

Indirizzi moduli	5-9

Indirizzi modulo espansione	2-7

Indirizzi tastiera	2-3, 3-2

Indirizzo dispositivo	2-3, 2-7, 2-10, 3-1, 3-6, 4-2, 4-11, 5-8, 7-3

Inserimento autom PARZIALE.	4-6

Inserimento istantaneo	7-2

Inserimento parziale	7-2

Inserimento totale	7-2

Inserito parziale	3-4

Inserito totale	3-4

Interferenze RF	2-8

Interno con ritardo	3-4, 5-2, 5-11

Interruttore antimanomissione	2-9

Interruttore istantaneo	2-9

Kissoff	5-11, 6-1

Linea telefonica	2-12

Linea telefonica	3

Lista zone	3-1

Liste di zone	3-1, 5-13

Livelli di autorità	7-1

Mancanza corrente di alimentazione	5-11, 7-4

Mappatura dispositivi di uscita	3-1, 5-8, 5-9

Messaggi anomalia	7-3

Messaggio basso batteria	8-2

Modalità di inserimento	7-2

Modalità di programmazione per esperti	5-1, 5-4, 5-6

Modalità gong	7-2

Modalità test dei sensori	5-4, 8-1

Modalità test di comunicazione	8-2

Modalità test	8-1, 8-2

Modelli di programmazione tastiere RF	5-6

Modello 112	2-9

Modello ideal 61–035	2-5

Modem HAYES	1-1

Modem	3-1, 7-4

Moduli a relè	1-2, 2-10

Monitoraggio linea telefonica	1-1

N. di telefono principale.	4-3

N. di telefono secondario.	4-3

Nesuna risposta allarme	3-4, 5-11

Numero allarmi prima dell'esclusione	4-7

Numero di telefono pager 1 .	4-8, 4-9

Opzioni disturbi RF	3-2

Opzioni trasmissione pager 	4-8

Parole personalizzate	5-15, 16

Percorso	3-3, 5-2, 5-11

Ponticello suervisione sirena	2-4

Presa Jack RJ31X	2-12

Procedure di program. campi dati	3-5

Procedure di programmazione delle zone5-1

Procedure	5-2

Programmazione descrittori alfabetici	3-1

Programmazione descrittori	5-15

Programmazione funzioni dispositivi di uscita	5-10

Programmazione pager	3-2, 4-8

Programmazione relè	3-1

Programmazione tasti funzione	1-2, 3-1, 5-14

Programmazione zone	5-1

Radio a lunga distanza	1-2, 2-12, 4-2, 4-4, 3, 9-1

Registrazione eventi	1-1, 4-6

Registrazione numero di serie	 5-5

Registrazione	2-9, 5-1

Resistenza di fine linea	2-6, 9-1

Ricevitore RF	2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-8, 3

Rilevamento disturbi RF	1-1, 4-1

Rilevatore di fumo a 2 fili 	2-6

Rilevatori di fumo a 4 fili 	2-6

Rilevatori di fumo	9-3

Ritardo di ingresso 02	4-2

Ritardo di ingresso	3-4, 4-4, 7-2, 7-3

Ritardo di uscita	4-2, 4-4, 4-7, 7-2, 7-3

Serratura	2-1

Settori	3-1

Sistema RF	4-1

Supervisione sirena	2-4

Tabella caratteri (ASCII)	16

Tabella lunghezza fili	2-3

Tasti antipanico	7-3

Tasti funzione	3-2, 3-3, 5-14

Tasti macro	1-1

Tastiere remote	1-2

Tastiere RF 5804	5-6

Tastiere RF 5804BD	5-6

Tempo risposta	2-7, 4-6, 5-1

Tempo ritardo apertura	4-6

Tensione di carica	9-1

Tipi ingresso trasmettitori	5-2

Tipi zona	2-6, 3-3, 5-2, 5-11

Tipo dipositivo di ingresso	5-4, 9-3, 9-4

Tipo zona	5-4

Tono di conferma dell'inserimento.	4-2

Trasformatore 1321	1-2, 2-42-11

Trasformatore 4300 	2-4

Trasformatore	2-4, 2-11, 9-2

Trasm. codice ID Contact	9-1

Trasmettitori serie 5800	2-8, 9-3, 9-4

Trasmissione a pager	4-7

Trasmissione in modalità inserita	4-7

Uscita allarme	1-2, 2-4, 2-5

Uscita ausiliaria	2-5

Uscita radio a lunga distanza	4-2

Uscite logiche a bordo	2-11

Uscite relè	1-2

Valori di default	3-6

X10 1321	1-2, 2-4, 2-11, 9-2

Zona comune	3-1

Zona doppia	2-6

Zona non utilizzata	3-3

Zone cablate ausiliarie	1-2, 2-7, 2-10

Zone cablate di base	1-1, 5-2, 7-3

Zone normalmente aperte	2-6

Zone normalmente chiuse	2-6

Figura 17.  Schema connessioni

LIMITI DI GARANZIA

La società Honeywell International Inc, che agisce tramite la sua divisione Honeywell Security Italia ("FORNITORE") 165 EileenWay, Syosset, New York 11791, garantiscono questo/i prodotto/i, costruito/i in conformità con i propri progetti e con le proprie specifiche, esente da difetti di componenti e di fabbricazione e, se utilizzato/i in condizioni di lavoro normale, per un periodo di 24 mesi dalla data stampigliata sul/i prodotto/i, o per prodotti che non hanno la data originale di vendita del fornitore per 12 mesi dalla data originale di vendita a meno che le istruzioni di installazione o i cataloghi non indichino un periodo più breve, nel qual caso verrà applicato tale periodo. La responsabilità del Fornitore sarà limitata alla riparazione o alla sostituzione, a sua discrezione e senza oneri per i materiali e per il tempo impiegato, delle parti riconosciute non conformi alle specifiche del Fornitore o riconosciute difettose nei materiali o nella fabbricazione, sempre se utilizzate in normali condizioni di lavoro e servizio. Il Fornitore non sarà tenuto al rispetto di questi LIMITI DI GARANZIA o altri se il prodotto/i sarà/saranno stato/i manomesso/i o impropriamente riparato/i o fornito/i da altri che non siano l’azienda fornitrice Honeywell. Il collegamento di qualsiasi dispositivo/i al bus di comunicazione di un sistema di sicurezza Honeywell(ad es. bus tastiere) diverso da quelli costruiti o approvati da Honeywell violerà questa garanzia. Per usufruire della garanzia è necessario spedire il/i prodotto/i, in porto franco, al distributore presso il più vicino distributore autorizzato.

NON SONO AMMESSE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, DI VENDITA O PER PARTICOLARI SCOPI O CHE POSSANO ESTENDERSI OLTRE QUANTO QUI ESPOSTO. IN NESSUN CASO IL FORNITORE POTRA' ESSERE RITENUTO RESPONSABILE VERSO CHIUNQUE PER  PER DANNI RILEVANTI O MENO RILEVANTI PER LA VIOLAZIONE DI QUESTA O ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, O SULLE BASI DI QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITA’, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PERDITA O IL DANNO SIA CAUSATO DA NEGLIGENZA O ERRORE DEL FORNITORE

l FORNITORE fa presente che il proprio prodotto(i) potrebbe/reo essere manomesso/i o eluso/i, che lo stesso può non prevenire danni alle persone o alle cose causati da furti, rapine o incendi o che il prodotto/i può/possono non provvedere una adeguata protezione e un tempestivo preavviso in ogni caso. L'Acquirente deve comprendere che un sistema installato correttamente e a cui viene effettuata manutenzione può solo ridurre i rischi che rapine, furti e incendi possano avvenire senza causare allarmi, ma che esso non rappresenta una assicurazione o una garanzia che questi eventi non possano accadere o che possa prevenire danni alle persone o alle cose. DI CONSEGUENZA IL FORNITORE NON AVRA' NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI FISICI, DANNI AL PATRIMONIO O ALTRI DANNI RECLAMATI NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO/I ABBIA MANCATO DI AVVISARE. COMUNQUE, SE IL "FORNITORE" FOSSE RITENUTO RESPONSABILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DI PERDITE O DANNEGGIAMENTI COPERTI DA QUESTI LIMITI DI GARANZIA OD ALTRO, INDIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE O ORIGINI, LA RESPONSABILITÀ DEL "FORNITORE" NON ECCEDERÀ IN OGNI CASO IL PREZZO D'ACQUISTO DEL PRODOTTO/I, CHE SARA’ L’ONERE ESCLUSIVO ED ESAUSTIVO A CARICO DEL FORNITORE.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia ed è l'unica garanzia riconosciuta dal Fornitore su questo prodotto. Nessuna variazione, scritta o verbale, delle responsabilità qui sopra esposte è autorizzata.

165 Eileen Way, Syosset, NY  11791

Copyright © 2004 Honeywell International Inc.

www.honeywell.com/security

ÊK0749-4IT9Š

K0749-4IT  5/03   Rev. B