Centrale di rilevazione incendio

LSBC216

Manuale Utente

INDICE

1. 	Tastiera e schermo della centrale ..................................................................................................................... 3

1.1. 	Area dello schermo............................................................................................................................................... 4

1.2. 	Tasto 'Info' ............................................................................................................................................................ 4

1.3. 	Tasti menù ............................................................................................................................................................ 5

1.4. 	Tasti numerici........................................................................................................................................................ 5

1.5. 	Tasto 'Elemento' ................................................................................................................................................... 5

1.6. 	Tasto reset............................................................................................................................................................ 5

1.7. 	Indicatori luminosi (LED) ....................................................................................................................................... 5

1.8. 	Sirene ................................................................................................................................................................... 6

1.9. 	Scheda degli indicatori LED opzionali ................................................................................................................... 6

1.10. 	Segnale acustico................................................................................................................................................... 6

2. 	Operazioni di base della centrale BC216.......................................................................................................... 7

2.1. 	Codici di accesso .................................................................................................................................................. 7

2.2. 	Operazioni tramite i tasti funzione ......................................................................................................................... 7

2.2.1. 	Reset della centrale .............................................................................................................................................. 7

2.2.2. 	Tacitazione del cicalino interno / prova schermo................................................................................................... 8

2.2.3. 	Tacitazione delle sirene ........................................................................................................................................ 8

2.3. 	Operazioni tramite il menù .................................................................................................................................... 8

2.3.1. 	Menù rapido.......................................................................................................................................................... 9

2.3.2. 	Uscita dal menù .................................................................................................................................................... 9

2.4. 	Vista generale dei menù ..................................................................................................................................... 10

2.5. 	Ingresso e uscita dal livello 2............................................................................................................................... 11

2.6. 	Descrizione dei menù ......................................................................................................................................... 11

2.6.1. 	Visualizzazione di allarmi incendio - menù [Allarmi] ............................................................................................ 12

2.6.2. 	Visualizzazione degli azionamenti attivati - menù [Azionamenti attivati] ............................................................ 12

2.6.3. 	Visualizzazione di messaggi tecnici - menù [Messaggi tecnici] ........................................................................... 12

2.6.4. 	Visualizzazione di messaggi di guasto - menù [Guasto] .................................................................................... 12

2.6.5. 	Visualizzazione delle disabilitazioni - menù [Disabilitazioni] ................................................................................ 13

2.6.6. 	Visualizzazione prove - menù [In prova] ............................................................................................................. 13

2.6.7. 	Visualizzazione delle zone di rilevamento - menù [Zona:]................................................................................... 13

2.6.8. 	Visualizzazione e attivazione degli azionamenti - menù [Azionamenti:] ............................................................. 15

2.6.9. 	Visualizzazione e attivazione di apparecchiature trasmittenti - menù [Apparecchiatura trasmittente:] ................ 16

2.6.10. 	Visualizzazione e attivazione di apparecchiature di allarme - menù [Apparecchiatura di allarme:] ................. 16

2.6.11. 	Visualizzazione della memoria degli eventi - Menù  [Memoria degli eventi] .................................................... 17

2.6.12. 	Menù parametri del sistema - Menù [Sistema]................................................................................................ 17

3. 	Stati del sistema ............................................................................................................................................... 19

3.1. 	Stato di riposo ..................................................................................................................................................... 19

3.2. 	Stato di allarme incendio..................................................................................................................................... 20

3.2.1. 	Prime operazioni sulla centrale in caso di allarme incendio ................................................................................ 21

3.2.2. 	Tacitazione delle sirene / Evacuazione ............................................................................................................... 22

3.2.3. 	Reset di un allarme di una zona di rilevatori........................................................................................................ 22

3.2.4. 	Termine di un allarme incendio ........................................................................................................................... 22

3.2.5. 	Allarme incendio – caso speciale: allarme con interdipendenza di rilevatori. ...................................................... 23

3.3. 	Attivazione degli azionamenti.............................................................................................................................. 23

3.3.1. 	Attivazione di un azionamento in varie zone ....................................................................................................... 24

3.4. 	Messaggi tecnici ................................................................................................................................................. 24

3.4.1. 	Reset di un messaggio tecnico ........................................................................................................................... 25

3.5. 	Stato di guasto o avaria ...................................................................................................................................... 25

3.6. 	Stato disabilitato.................................................................................................................................................. 27

3.7. 	Modalità prova .................................................................................................................................................... 29

4. 	Dati della memoria degli eventi ....................................................................................................................... 31

1. Tastiera e schermo della centrale

Tramite la tastiera è possibile eseguire il controllo della centrale. Le funzioni possono essere visua- lizzate sullo schermo illuminato e segnalate dai LED associati. La centrale dispone di un cicalino in- terno di segnalazione in caso di eventi.

Indicatore di presenza dell’alimentazione di RETE

Indicatore di

ALLARME incendio

ALARM

POWER

FAULT

BC216-1

Indicatore di GUASTO

nel sistema

INFOeld

-fiArea dello schermo

INFO-buon

ttTasto ‘Info’

LED-summarydisplays

Indicatori luminosi generali

Actuationactivated Technicalmessage aDblement Testcondition Energyfault Systemfault

Authorization

Element

Info

?

7 	8 	9

Ttt asti del menù

ELEMENT-buon

Tttasto ‘Elemento’

MENU-buons

Trasmettitore –

TRANSM.DEVICE1	 	 Activated

Fault/Disabled

4 	5 	6

1 	2 	3

Tastiera numerico

fi

Uso futuro

Alarmdelay

Cafirellbrigade

Confirmation

Alarmdelay

Explore

esc 	0

NUMERICkeys

Indicatori delle stato Sirene)

TRANSMITTINGDEVICE1-eld

fi

ALARM.DEVICE1	 		 On/off

Activated

Fault/Disabled

Silencebuzzer 	Panelreset

Tttasto ‘Reset’

Tasto ‘Tacitaz. Sirene’ ed

ALARMINGDEVICE1-eld

RESET-buons

‘Evacuazione’

oponal

LED-displayeld

Tasto ‘Tacitazione ronzatore’

Indicatori oti pzionali programmabili fi(contattare l’installatore del sistema)

Figura 1:   Il pannello frontale della centrale BC216

1.1. 	Area dello schermo

L’area dello schermo si compone dei seguenti elementi:

Display: fornisce informazioni dettagliate sullo stato del sistema. Si compone di quattro righe ciascuna di 20 caratteri. Tutti i messaggi visualizzati tramite gli indicatori LED, vengono mostrati anche sul display.

Lo schermo si illumina quando si produce un evento. In condizioni normali (cioè, senza allarmi né apparecchiature attivate) lo schermo si spegne dopo 30 secondi dall’ultima pressione di uno dei tasti. 30 secondi dopo l’ultima operazione eseguita, la centrale visualizza automaticamente l’evento con livello di priorità più alto, indipendentemente dall’ultimo evento segnalato.

L’indicatore rosso di 'ALLARME' si accende in caso di allarme incendio. L’indicatore rimane ac- ceso fino al reset della centrale o alla disabilitazione del rilevatore che lo ha attivato.

L’indicatore giallo di 'GUASTO' si accende per indicare eventuali guasti nel sistema. Questo in- dicatore si accende in caso di guasto o manutenzione richiesta dal sistema.

L’indicatore verde di 'RETE' indica che la centrale è collegata alla rete e / o alle batterie.

Se l’indicatore di 'RETE' non si accende, significa che la centrale non è in grado di ricevere, valutare e trasmettere messaggi dai rilevatori a causa di una perdita totale di alimentazione, p.e., è stata inter- rotta l’alimentazione di rete e delle batterie.

Tipo di messaggio 	Numero zona 	Numero elemento

1.ALLARME	0017/032

LOCALE DEI CONTATORI RILEVATORE INGRESSO

5.ALLARME 0025/047

Primo allarme incendio

Testo 1

Testo 2

Ultimo allarme

ALLARME 		GUASTO RETE

Allarme incendio

Alimentazione

Guasto sistema

Figura 2:   Area dello schermo – esempio di allarme incendio con 5 messaggi memorizzati.

La prima riga visualizza il primo allarme incendio, con il numero dell’elemento e della zona. La seconda riga visualizza il testo 1 della zona in allarme.

La terza riga visualizza il testo dell’elemento dell’allarme. Se il testo non è stato programmato, viene visualizzato il testo 2 della zona.

La quarta riga visualizza l’ultimo allarme incendio ricevuto (in questo caso il 5° allarme) con il numero della zona e dell’elemento.

La quarta riga dello schermo è riservata  all’ultimo allarme ricevuto. In assenza di allarme incendio, la quarta riga dello schermo rimane SEMPRE in bianco.

1.2. 	Tasto 'Info'

Il tasto 'Info' ha due funzioni principali:

Quando si preme il tasto 'Info', vengono visualizzate informazioni aggiuntive nella seconda e terza riga dello schermo in cicli di 3 secondi. Per esempio, in caso di guasto in una delle zone dei rilevatori, il tipo di guasto (p.e., un rilevatore sporco), la freccia, l’ora e il numero di guasti vengono visualizzati successivamente quando si preme il tasto 'Info'.

Queste informazioni sono accompagnate da note di aiuto. Lo schermo visualizza in successione le possibili soluzioni.

Premendo un tasto mentre si visualizzano le informazioni aggiuntive o le note di aiuto è possibile ar- restare la visualizzazione di tali informazioni e procedere con una nuova azione.

1.3.   Tasti menù

Usando i tasti ‘      ’ è possibile far scorrere i menù principali. Una volta visualizzato il menù deside- rato, usando i tasti ‘    ’ è possibile far scorrere i sottomenù. Premere ‘  ’ per entrare nel sottomenù selezionato.

Si può tornare al menù di livello superiore utilizzando il tasto 'esc'.

Si può accedere a funzioni frequenti più rapidamente senza dover utilizzare il menù strutturato. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 2.3.1 Menù rapido.

1.4.   Tasti numerici

L’introduzione numerica di dati avviene tramite la tastiera. Oltre all’inserimento di dati numerici, quali i codici utente e installatore, in alcuni menù si possono utilizzare i tasti numerici per accedere diret- tamente al menù.

Premendo il tasto ‘  ’ si conferma il dato inserito o si accede al sottomenù successivo. Premendo il tasto 'esc' si annulla un’operazione o si ritorna al menù precedente.

1.5.   Tasto 'Elemento'

Per ottenere informazioni dettagliate su un determinato elemento all’interno di una zona, è necessa- rio inserire il numero della zona e, premendo il tasto “Elemento”, il numero del rilevatore / modulo.

Nota per l’installatore: il tasto elemento è rappresentato sulla tastiera del computer dal simbolo ('/').

1.6.   Tasto reset

Tasto 'Reset centrale': È sufficiente premere questo tasto per resettare la centrale in caso di al- larmi incendio, guasti, messaggi tecnici, ecc.. Per maggiori informazioni fare riferimento al capi- tolo 2.2.1 Reset della centrale.

Tasto di ‘Tacitazione cicalino’: premendo questo tasto il cicalino interno della centrale si spegne. Questo tasto ha anche la funzione di prova schermo (fare riferimento al capitolo 2.6.12.2 Prove di schermo, indicatori e cicalino - sottomenù [Prova pannello frontale]).

1.7.   Indicatori luminosi (LED)

L’illuminazione di uno degli indicatori segnala la presenza di un evento. Sullo schermo vengono vi- sualizzate informazioni aggiuntive sull’evento. Se si verificano vari eventi contemporaneamente, si il- luminano contemporaneamente anche gli indicatori associati.

'Attuazione attivata' (rosso): Si illumina se si attivano una o più attuazioni, trasmettitori, apparec- chiature di allarme e sirene. Fare riferimento al capitolo 3.3 Attivazione degli azionamenti.

'Messaggio tecnico' (giallo): Si illumina se si producono uno o più messaggi tecnici degli ele- menti. Fare riferimento al capitolo 3.4 Messaggi tecnici.

'Disabilitazione' (giallo): Si illumina se è stata disabilitata una funzione o parte del sistema. Fare riferimento al capitolo 3.6 Stato disabilitato.

'Modalità prove' (giallo): Si illumina se una zona o un elemento si trova nella modalità prova. Fa- re riferimento al capitolo 3.7 Modalità prova.

'Interruzione aliment.’ (giallo): Lampeggia in caso di guasto nell’alimentazione (fonte di alimen- tazione, batterie, ecc.). Fare riferimento al capitolo 3.5 Stato di guasto o avaria.

'Guasto di sistema' (giallo): Lampeggia in caso di guasto del microprocessore centrale; si ac- cende fisso in caso di guasto dello schermo.

Per mantenere le funzioni principali della centrale in caso di guasto, sono state introdotte misure spe- ciali di sicurezza. In questo modo, la centrale continua a rilevare l’incendio anche in presenza di gua- sti nel microprocessore centrale.

'Accesso prog.' (verde): Si illumina dopo aver inserito il codice di autorizzazione del livello 2 (co- dice utente) o lampeggia dopo aver inserito il codice di autorizzazione di livello 3 (codice instal- latore). Vedere capitolo 2.1 Codici di accesso.

1.8.   Sirene

La centrale è in grado di gestire sirene cablate o collegate alla centrale stessa. Esistono due indicatori associati a questa funzione:

'Attivato' (rosso): Si illumina quando si attivano le sirene.

'Guasto / disabilitato' (giallo): NON UTILIZZATO. Questo LED rimane sempre SPENTO. E un tasto associato:

'Attivazione / tacitazione’: premendo questo tasto nel livello utente o superiore si possono attiva- re manualmente, per esempio, tutte le sirene cablate e di connessione del sistema per l’evacuazione manuale degli impianti. In caso di allarme, quando le sirene si attivano automati- camente, questo tasto serve anche per tacitare e riattivare le sirene.

1.9.   Scheda degli indicatori LED opzionali

La centrale prevede anche la possibilità di installare 48 coppie di indicatori (48 rossi e 48 gialli). Si possono programmare diverse funzioni per questi indicatori identificabili con apposite etichette e- straibili.

1.10. Segnale acustico

In caso di allarme incendio, guasto, pressione errata di tasti o altre condizioni speciali, all’interno del- la centrale viene attivato un cicalino.

Il cicalino si attiva anche ogni 15 minuti dopo la tacitazione in seguito ad un evento tra quelli citati sopra.

Per tacitare il cicalino è sufficiente premere il tasto “Tacitazione cicalino”.

2. Operazioni di base della centrale BC216

In questo capitolo vengono descritte le operazione di base della centrale BC216. La maggior parte delle operazioni vengono eseguite utilizzando il menù. Appositi tasti permettono di eseguire più fa- cilmente determinate funzioni.

2.1.   Codici di accesso

Il funzionamento e la programmazione del sistema si sviluppano su 4 livelli di accesso, conforme- mente a quanto stabilito dalla normativa EN-54.

Livello di accesso 1

Al livello di accesso 1 sono permesse quasi esclusivamente le funzioni di visualizzazione di messaggi e tacitazione del cicalino interno alla centrale. È possibile anche modificare in modo non permanente varie condizioni, quali disabilitazione di zone, ecc. L’accesso alla tastiera della centrale presuppone il livello 1. A questo livello è possibile anche eseguire una prova degli indi- catori della centrale.

Livello di accesso 2

Si entra in questo livello digitando il codice utente di 4 cifre, che è 1111 di default. Questo garan- tisce l’accesso alle funzioni riservate del livello 2 solo al personale autorizzato.

Nel livello 2 si possono attivare le sirene, chiudere le porte, ecc..

Quando si entra nel livello 2, è possibile che alcune apparecchiature si disabilitino automatica- mente, a seconda del programma inserito dall’installatore.

Per questo motivo, si consiglia di non rimanere al livello 2 più del necessario. Tornare al livello 1 dopo aver completato le operazioni necessarie, in modo che le parti disabilitate possano tornare operative.

Il livello 2 viene abbandonato dopo aver confermato il messaggio "Uscita livello?". Trascorsi 15 minuti, se non viene eseguita nessuna operazione, la centrale torna automaticamente al livello 1.

Il codice numerico del livello 2 viene programmato dall’installatore del sistema. In caso di dimen- ticanza del codice è possibile riprogrammarlo solo accedendo al livello 3.

Gli addetti al sistema devono conoscere il codice del livello 2 in caso d’incendio. Consigliamo, quindi, di conservare il codice in un luogo a cui si può accede in caso d’incendio (ad esempio do- ve si trova il manuale di autoprotezione, ecc.).

Il codice non deve essere reso pubblico per evitare che persone esterne possano fare un uso non corretto del sistema.

2.2.   Operazioni tramite i tasti funzione

Oltre alla tastiera e allo schermo la centrale dispone di una serie di tasti per eseguire azioni partico- lari.

2.2.1.  Reset della centrale

Premendo semplicemente il tasto “Reset centrale” si possono resettare allarmi incendio, guasti, a- zionamenti attivati, messaggi tecnici, sirene attivate, ecc. Le apparecchiature disabilitate, i guasti e le apparecchiature in prova non sono interessate dal reset.

Il livello minimo per resettare la centrale è il livello 2.

Dopo aver resettato la centrale, è possibile elaborare nuovo eventi, quali guasti, apparecchiature di- sabilitate, ecc., che vengono elaborati come messaggi nuovi.

importanti che non hanno ancora raggiunto lo schermo e che non sono state archiviate nella memoria

degli eventi.

2.2.2.  Tacitazione del cicalino interno / prova schermo

É possibile tacitare il cicalino interno premendo il tasto 'Tacitazione cicalino’. Il cicalino si attiva di nuovo se riceve un altro messaggio d’incendio, di guasto o messaggio tecnico.

Per tacitare il cicalino ed eseguire la prova schermo è sufficiente il livello 1.

In caso di messaggio tecnico o di guasto, il cicalino smette di suonare automaticamente se non si tocca nessun tasto per 15 minuti.

Il cicalino emette un breve fischio ogni 15 minuti dopo la tacitazione a seguito di un evento tra quelli sopra citati.

Se il cicalino non è attivato e si preme questo tasto, si attiva la funzione di “prova schermo”. Questo significa che si attivano il cicalino, tutti i punti dello schermo e tutti i LED. In questo modo è possibile verificare il funzionamento corretto di tutti questi elementi. Questa prova può essere eseguita anche dal menù corrispondente.

2.2.3.  Tacitazione delle sirene

In caso di allarme, si possono tacitare tutte le sirene premendo il tasto “Attivazione / disattivazione si- rene” nel campo Sirene. Premendo di nuovo lo stesso tasto si attivano tutte le sirene del sistema.

Le sirene si attivano nuovamente se ricevono un altro allarme, si disattivano e si riattivano nello stes- so modo sopra descritto.

Per tacitare e riattivare le sirene è necessario trovarsi almeno al livello 2 utente.

É possibile anche realizzare un’evacuazione dell’impianto premendo il tasto “Attivare / Tacitare sire- ne” con la centrale a riposo, sempre al livello 2.

È possibile anche l’attivazione / disattivazione singola delle sirene, ma solo accedendo al menù corri- spondente, sempre al livello 2.

2.3.   Operazioni tramite il menù

La struttura dei menù della centrale è simile alla struttura dei menù di qualsiasi computer. I tasti

‘       ’ servono per passare da un menù all’altro.

Mentre si naviga all’interno del menù principale, appaiono sullo schermo i nomi dei distinti sottomenù in forma abbreviata.

Per entrare in un sottomenù, è necessario premere il tasto ‘  ’.

Per scegliere uno dei valori del menù in cui ci si trova, premere i tasti ‘    ’ o inserire direttamente i numeri, e confermare premendo il tasto ‘  ’

Le operazioni più frequenti si possono eseguire senza dover passare per i menù strutturati. Vedere capitolo 2.3.1 Menù rapido.

In alcuni punti del menù è necessario inserire un numero aggiuntivo (per esempio il numero della zona). Dopo aver confermato il menù, la centrale suggerisce il numero inferiore, che può essere ac- cettato, riscritto utilizzando la tastiera o si può passare in modo sequenziale ad un altro numero uti- lizzando i cursori ‘    ’. Una volta scelto il sottomenù è possibile accedervi premendo il tasto '  '.

Inoltre, alcuni punti del menù forniscono la selezione di un elemento oltre alla zona o al numero di a- zionamento. A questo scopo è necessario premere il tasto denominato ‘Elemento’ (lo schermo mo- stra visualizza “/”) ed in seguito inserire il numero di elemento desiderato. Dopo aver confermato questo numero con il tasto '  ', si entra nel sottomenù.

campi con i tasti ‘     e confermarli con il tasto '  '.

Dopo aver scelto una parte del sistema usando il tasto '  ', è possibile visualizzare la condizione in cui si trova la parte selezionata in MAIUSCOLO. Tale condizione può essere modificata usando i ta- sti ‘    ’ e confermata con il tasto ‘  ' oppure è possibile realizzare la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizione (p.e. 0 = disabilitare, 1 = abilitare). Premere il tasto

‘esc’ se non si desidera cambiare la condizione. In entrambi i casi, lo schermo torna al menù prece-

dente. Se si desidera tornare ancora alla stessa parte del sistema, è necessario confermare di nuovo premendo '  '.

Nelle prossime sezioni vengono trattati i vari sottomenù e la modalità veloce di accesso al menù. Per tornar al menù precedente è sufficiente premere il tasto ‘esc’.

2.3.1.  Menù rapido

Alcune operazioni frequenti si possono realizzare rapidamente mediante “accessi diretti” ai menù.

Ingresso del codice numerico di accesso al livello 2.

È sufficiente trovarsi in qualsiasi punto del menù 1 ed inserire un valore numerico perché la cen- trale si porti automaticamente al menù di inserimento del codice, in cui appare il messaggio [Codice di accesso:]

Non si può accedere a questo menù mentre si sta visualizzando la memoria degli eventi.

Selezione di una zona di rilevatori

Trovandosi in un menù principale del livello 2, è sufficiente inserire un numero per accedere direttamente al menù [Zona:].

Disabilitare una zona che è in allarme.

Se si stanno visualizzando gli allarmi nei menù [Allarmi], [Messaggi tecnici] o [Guasti], è possibi- le disabilitare direttamente la zona visualizzata usando il tasto '  '.

Disabilitare le parti del sistema che sono in modalità prova.

Se si stanno visualizzando le parti del sistema (azionamenti, rilevatori, moduli, ecc.) che si tro- vano in prova all’interno del menù [In prova], è possibile disabilitarle direttamente premendo il tasto '  '.

Abilitazione di parti del sistema disabilitate.

Se si stanno visualizzando le parti del sistema (azionamenti, rilevatori, moduli, ecc.) che sono disabilitate all’interno del menù [Disabilitazioni], è possibile abilitare direttamente premendo il tasto '  '.

Ingresso diretto della condizione desiderata

Dopo la selezione di una parte del sistema, è possibile configurare direttamente premendo il numero associato alla condizione. Il significato dei numeri è sempre lo stesso (p.e. "0" disabilita- re, "1" abilitare, ecc.), anche se non tutte le opzioni sono disponibili in tutti i menù.

Uscita dal livello 2

Premendo il tasto 'esc' più volte si accede al menù [Uscita menù?], che viene confermato pre- mendo il tasto '  ’.

E’ importante ricordare che per tutti i punti descritti è necessario trovarsi al livello utente (livello 2).

2.3.2.  Uscita dal menù

Per uscire dal menù è sufficiente confermare con il tasto '  ’ la domanda [Uscita menù?]. La centrale ritorna al livello 1 automaticamente 15 minuti dopo aver premuto l’ultimo tasto della centrale, a pre- scindere dal menù in cui ci si trova.

La centrale visualizza nuovamente l’evento più urgente 30 secondi dopo aver premuto l’ultimo tasto al livello 2, sempre che vi sia qualche evento in sospeso. Questo non dipende dal menù in cui ci si trova, anche se la centrale si trova nel livello di accesso precedente.

Nei livelli 3 e 4 non esiste limite di tempo.

2.4.   Vista generale dei menù

Il livello di accesso 1 permette solo un accesso limitato al sistema. In questo livello si possono visua- lizzare informazioni sugli eventi e sulla memoria, ma non si possono realizzare modifiche permanen- ti, quali annullare apparecchiature. In questo livello è possibile anche tacitare il cicalino interno.

Al livello utente (livello 2) si ha un controllo totale delle funzioni di controllo del sistema. Il livello 3 è riservato alle funzioni di installazione e manutenzione del sistema.

| Livello 1 |  | Livelli 2 e 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menù principali | Sottomenù | Menù principali | Sottomenù |
| Allarmi |  | Allarmi |  |
| Azion. attivati |  | Azion. attivati |  |
| Messaggi Tecnici |  | Messaggi Tecnici |  |
| Guasti |  | Guasti |  |
| Disabilitazioni |  | Disabilitazioni |  |
| Modalità prove |  | Modalità prove |  |
|  |  | Zona: *) | Disabilitare Abilitare Attivare Prove attivate Valore misurato / Manutenzione |
|  |  | Azionamento: | Disabilitare Abilitare Attivare Valore misurato / Manutenzione |
|  |  | Apparecchiatura trasmittente: | Disabilitare Abilitare |
|  |  | Apparecchiatura di allarme: | Disabilitare Abilitare Attivare Tacitare Riattivare |
| Memoria degli eventi *) | Visualizza tutto Centrale Zone di rilevamento | Memoria degli eventi | Visualizza tutto Centrale Zone di rilevamento |
| Sistema | Contatore degli eventi Prove di schermo Ripetere stampa | Sistema | Contatore degli eventi Prove di schermo Contrasto schermo Correzione ora Regolazione ora1) Regolazione data1) Orario Inverno / Estate Orario Estate / Inverno Componenti Stampa1) Ripetere stampa Cambio codice utente1) Cambio cod. installatore1) |
| Codice di accesso: |  | Uscita dal livello? |  |

1) L’accesso a questi sottomenù è possibile solo dal livello 3.

Tabella 1: Menù nei livelli di accesso 1 e 2, rispettivamente.

Per passare da un menù all’altro premere i tasti ‘       ’ e ai sottomenù ‘    ’

Nella tabella non vengono illustrati i menù per la configurazione del sistema che sono riservati al livel- lo 3.

Se si sono verificati uno o vari eventi nella centrale, viene visualizzato automaticamente l’evento più urgente 30 secondi dopo aver premuto l’ultimo tasto, indipendentemente dal menù in cui ci si trova.

2.5.   Ingresso e uscita dal livello 2

Per entrare nel livello 2 dal livello 1 è necessario inserire il codice segreto di 4 cifre che l’installatore ha programmato nel sistema. Ci sono due modi per eseguire questa operazione:

Far scorrere i vari menù con i tasti ‘	’ fino a trovare il menù [Inserire codice:] oppure

Inserire direttamente il codice senza far scorrere i menù. Quando si inserisce la prima cifra ap- pare la riga [Codice di accesso:].

Questa forma rapida di menù non è consentita mentre si sta visualizzando la memoria degli eventi.

Inserire il codice di 4 cifre e confermare il dato premendo il tasto '  '. Sullo schermo sarà visualizzato un asterisco per ogni cifra inserita, e se dopo aver confermato il codice, questo risulta corretto, lo schermo visualizza, nella seconda riga, la frase [Livello Utente] e si accende l’indicatore ‘Accesso programmazione’.

Se viene introdotto un codice sbagliato, sullo schermo appare il messaggio [Codice sbagliato!], il ci- calino emette un breve fischio e bisogna ripetere il codice. In caso di errore si può cancellare la cifra digitata premendo il tasto ‘esc’ e inserire di nuovo il codice. Il numero di errori è illimitato.

Se, mentre si sta inserendo il codice, si produce un nuovo allarme incendio, il codice viene rifiutato e viene visualizzato l’allarme. Pertanto, si deve ricominciare di nuovo la sequenza di inserimento dei dati.

Per tornare al livello 1 dal livello 2 (utente) è sufficiente andare con i tasti ‘      ’ fino al menù in cui appare [Uscita menù?] seguito dal tasto '  ', oppure premere il tasto ‘esc’ da uno qualsiasi dei menù principali in modo che appaia il messaggio [Uscita menù?].

Dopo aver confermato l’uscita, l’indicatore ‘Accesso programmazione’ si spegne e appare sullo schermo il messaggio “Uscita livello utente”.

La centrale esce automaticamente da questo livello 15 minuti dopo aver premuto l’ultimo tasto.

2.6.   Descrizione dei menù

In questo capitolo vengono brevemente descritti i menù e i sottomenù. È importante ricordare che alcuni dei menù sono accessibili solo nel menù 2 utente.

Scorrere i vari menù con i tasti ’      ’, ed entrare nei rispettivi sottomenù con i tasti  ‘    ’.  Confermare il menù a cui si desidera accedere premendo il tasto '  '. Fare attenzione alla funzione speciale di questo tasto in alcuni menù. Per salire al livello precedente premere il tasto ‘esc’. Se si desiderano in- formazioni sull’evento che si sta visualizzando premere il tasto ‘Info’.

Per visualizzare gli eventi verificatesi nelle zone, azionamenti, sirene, ecc., vengono utilizzate due righe dello schermo. In caso di evento,

la seconda riga dello schermo visualizza il testo della zona in cui si trova l’elemento, testo dell’azionamento, ecc., mentre

la terza riga dello schermo visualizza il testo dell’elemento o, se non ci fosse, il testo 2 della zo- na, azionamento, ecc.

I testi sono stati prodotti precedentemente dall’installatore nella fase di programmazione del sistema.

2.6.1.  Visualizzazione di allarmi incendio - menù [Allarmi]

Scorrere tutti gli allarmi incendio esistenti con i tasti ‘	’.

1.ALARM 	0003/029

<testo zona 1>

<testo elemento>

1.ALARM  0003/029

Figura 3:  Esempio di un allarme nella zona 3, elemento numero 29. Se non si programma il testo dell’elemento

(in questo caso dell’elemento 29) al suo posto viene visualizzato il testo 2 della zona.

In questo caso il tasto '  ' ha una funzione speciale. Premendo questo tasto si disabilita la zona in al- larme che si sta visualizzando.

Anche i preallarmi vengono visualizzati in questo menù. Si produce un preallarme quando si attiva un rilevatore all’interno di una zona in cui vi sono elementi che dipendono da altri elementi. Sullo scher- mo appare il messaggio "PRE-AL".

2.6.2.  Visualizzazione degli azionamenti attivati -  menù [Azionamenti attivati]

Scorrere tutti gli azionamenti attivati con i tasti ‘	’. È importante ricordare che l’attivazione delle ap- parecchiature trasmittenti e di allarme vengono visualizzate anche come azionamenti.

1.APP-TRS.ATT 	01

< testo 1 app. trasmitten- te>

< testo 2 app. trasmittente

>

3.AZIO.ATT  0001

<testo 1 azionamento>

<testo elem. azionamento>

1.ALLARME  0003/029

1.ALLARME  0003/029

Figura 4 : Esempi di attivazione degli azionamenti.

Figura a sinistra: Apparecchiatura trasmittente 1 attivata come primo azionamento.

Figura a destra: L’azionamento numero 1 si attiva come il terzo azionamento. Se non viene pro- grammato il testo dell’elemento, al suo posto verrà visualizzato il testo 2 dell’azionamento.

2.6.3.  Visualizzazione di messaggi tecnici - menù [Messaggi tecnici]

Scorrere tutti i messaggi tecnici con i tasti ‘	’.

1.MESS.TEC  0005/011

<testo 1 zona>

<testo elemento>

Figura 5:  Esempio di messaggio tecnico dell’elemento 11 della zona 5. Se non viene programmato il testo dell’elemento, al suo posto viene visualizzato il testo 2 della zona.

In questo caso il tasto '  ' ha una funzione speciale. Premendo questo tasto viene disabilitata la zona con il messaggio tecnico che si sta visualizzando.

2.6.4.  Visualizzazione di messaggi di guasto -  menù [Guasto]

Scorrere tutti i messaggi di guasto con i tasti ‘	’.

1.GUAS.ATT  0003/018

<testo 1 azionamento >

<testo  elem.  azionamento

>

2.GUASTO BATTERIA Batterie d’appoggio

Figura 6 : Esempio di messaggi di guasti

Figura a sinistra: Guasto dell’azionamento numero 3, elemento 18. Se non viene programmato il te- sto dell’elemento, al suo posto viene visualizzato il testo 2 dell’azionamento.

Figura a destra: Guasto della batteria.

In questo menù vengono visualizzate sia i guasti rilevati dalla centrale (p.e. guasto di una scheda in- terna della centrale) sia quelli che vengono trasmessi alla centrale dalle apparecchiature ad essa collegate.

In questo caso il tasto '  ' ha una funzione speciale. Premendo questo tasto viene disabilitata la zona con messaggio di guasto che si sta visualizzando.

2.6.5.  Visualizzazione delle disabilitazioni - menù [Disabilitazioni]

Scorrere tutti i messaggi di disabilitazione con i tasti ‘	’.

1.DIS.TECN  0003

<testo 1 zona >

<testo 2 zona>

Figura 7 : Esempio di un messaggio tecnico disabilitato, zona 3

In questo caso il tasto '  ' ha una funzione speciale. Premendo questo tasto si abilita la parte del si- stema disabilitata che si sta visualizzando. Se l’elemento si trova in condizione di guasto o avaria non può essere riabilitato.

2.6.6.  Visualizzazione prove - menù [In prova]

Scorrere tutti i messaggi tecnici con i tasti ‘	’.

1.IN PROVA 0003

<testo 1 zona>

<testo 2 zona>

Figura 8 : Esempio di zona 3 in prova.

In questo caso il tasto '  ' ha una funzione speciale. Premendo questo tasto viene disabilitata la parte del sistema in prova che si sta visualizzando.

2.6.7.  Visualizzazione delle zone di rilevamento - menù [Zona:]

In questo menù è possibile visualizzare, abilitare e mettere in prova zone di rilevamento o anche singoli rilevatori. In quest’ultimo caso è possibile anche visualizzare il valore analogico dei rilevatori e quando è prevista la manutenzione dei medesimi. Per accedere a questo menù è necessario tro- varsi al livello utente, cioè il livello 2.

L’installatore realizza la programmazione delle zone di rilevamento per allarmi, messaggi di guasto e messaggi tecnici. Le differenze tra i diversi tipi di zone di rilevatori è principalmente rappresentata dai tipi di allarme e da come si resettano.

Se si tenta di abilitare una zona o elementi di questa zona ed essa si trova ancora in stato di allarme o guasto / avaria, la centrale visualizza il messaggio [Non si può abilitare!].

Prima di abilitare una zona di rilevatori o un rilevatore, è importante assicurarsi che le condizioni dell’impianto non provochino un allarme causato dalla sua abilitazione, dato che ci sono rilevatori che impiegano parecchio tempo a trasmettere gli allarmi.

2.6.7.1   Zone di rilevatori

Dopo essere entrati nel menù [Zona:], la centrale propone il primo elemento della zona con il testo corrispondente. Si può accettare la proposta, cercare la zona desiderata usando i tasti ‘    ’, o inserire direttamente il numero della zona a cui si vuole accedere. Confermare l’opzione premendo '  '.

Si può andare direttamente al menù [Zona:] usando il menù rapido (vedere menù 2.3.1 Menù rapido).

La terza riga dello schermo visualizza la condizione attuale della zona selezionata in lettere maiusco- le. Si possono scorrere tutte le opzioni della zona premendo i tasti ‘    ’ o i numeri:

"0" – disabilitare

"1" – abilitare

"3" – in prova

"4" – valore misurato / manutenzione

Le zone disabilitate non trasmetteranno allarmi, guasti o modalità prova. Se viene disabilitato un rile- vatore all’interno di un gruppo di dipendenza, questo viene eliminato automaticamente dalla suddetta lista. Se il gruppo contiene solo due rilevatori e uno è fuori servizio, l’allarme non si attiva mai.

Il programmatore può programmare il sistema in modo tale che vengano eseguiti azionamenti di apparecchiature in caso di disabilitazione o guasto di qualche apparecchiatura.

Prima di eseguire una prova reale di rilevamento di allarme è necessario scollegare tutti gli elementi che non si desidera attivare (estinzione automatica, sirene, ecc.). In caso di dubbio, contattare la ditta installatrice.

Durante la manutenzione del sistema le zone che vengono testate non provocano l’allarme. Per usci- re dalla modalità prova è sufficiente disabilitare e tornare ad abilitare la zona in questione.

2.6.7.2   Attivazione di moduli nelle connessioni

È possibile attivare singoli elementi della connessione analogica per prova o per interventi speciali. Il servizio di manutenzione può leggere il valore di sporcizia delle apparecchiature e stampare una li- sta con le operazioni di manutenzione da effettuare.

Per selezionare un elemento singolo all’interno di una zona è necessario premere il tasto ‘Elemento’ (lo schermo visualizza “/”). La centrale suggerisce il primo elemento della lista e lo visualizza nella parte destra della zona e della “/”. La terza riga dello schermo visualizza il testo dell’elemento. Sele- zionare l’elemento che si desidera e premere il tasto '  '.

Il tasto 'Elemento' è rappresentato nella tastiera del computer con il segno ("÷").

Dopo aver eletto una parte del sistema usando il tasto '  ', si può visualizzare la condizione attuale in cui si trova la parte selezionata in maiuscolo. Si può modificare questa condizione usando i tasti ‘    ’ e confermare con il tasto ‘  ' o si può realizzare la stessa funzione utilizzando un numero che corri- sponde alla stessa condizione (p.e. 0 = disabilitare, 1 = abilitare). Se non si vuole cambiare la condi- zione, si deve premere il tasto ‘esc’. In entrambi i casi, lo schermo torna al menù precedentemente visualizzato. Se si vuole tornare di nuovo alla stessa parte del sistema, si deve confermare di nuovo premendo '  '.

La terza riga dello schermo visualizza la condizione attuale dell’elemento scelto in lettere maiuscole. Si può modificare questa condizione usando i tasti ‘    ’ e confermando con il tasto ‘  ' o si può realiz- zare la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizione:

"0" - disabilitare

"1" - abilitare

"2" - attivare

"3" - in modalità prove

"4" - Valore misurato / manutenzione.

Se si disabilitano tutti i rilevatori di una zona, tutta la zona verrà visualizzata disabilitata.

Durante la manutenzione del sistema i rilevatori devono essere messi in modalità prova affinché non si producano allarmi durante le prova. Per terminare la modalità prova di un rilevatore è sufficiente di- sabilitarla e abilitarla di nuovo.

Se un rilevatore viene posto in modalità “valore misurato / manutenzione”, viene visualizzato il valore analogico e anche il valore previsto della data di manutenzione se l’elemento continua nelle stesse condizioni ambientali.

Zona:   0001/016

Val.misurato 	Manut.

125 	>>12

Figura 9:   Visualizzazione del valore misurato / manutenzione dell’elemento 16 della zona 1.

La parte sinistra della terza riga visualizza il valore analogico di questo rilevatore (corretto a partire da

065), e la parte destra i mesi restanti prima di realizzare la pulizia dell’apparecchiatura. Le opzioni sono le seguenti:

>>12 ... manutenzione del rilevatore entro 12 mesi o oltre

>=XX ... manutenzione del rilevatore entro XX mesi o oltre

<00> ... manutenzione immediata del rilevatore

Il valore di manutenzione di un modulo di connessione non ha nessun valore di manutenzione e si tro- va sempre su <00>.

IMPORTANTE! Un rilevatore che si trova nello stato di “Valore misurato / manutenzione” non può attivare un allarme.

2.6.8.  Visualizzazione e attivazione degli azionamenti - menù [Azionamenti:]

In questo menù si può visualizzare, attivare e disabilitare gli azionamenti o gli elementi particolari all’interno degli azionamenti.

Un azionamento può attivare un sistema di controllo incendio semplice (p.e. spegnere l’aria condi- zionata in caso di allarme), o vari elementi simultaneamente (p.e. vari ritenitori in un’area).

A seconda del loro utilizzo, si possono usare vari tipi di azionamenti per il controllo del sistema di al- larme. Si può restringere la capacità d’uso di un azionamento e, per esempio, si può impedire la sua disattivazione fino ad eliminare la causa dell’attivazione.

2.6.8.1   Attivazione degli azionamenti

Dopo essere entrato nel menù [Azionamenti:], la centrale propone il primo azionamento programma- to con il testo corrispondente. Si può accettare la proposta, cercare l’azionamento desiderato usando i tasti ‘    ’, o inserire direttamente il numero di opzione dell’azionamento che si desidera. Confermare l’opzione con il tasto '  '.

La terza riga dello schermo visualizza la condizione attuale dell’azionamento scelto in lettere maiu-

scole. Si può modificare questa condizione usando i tasti ‘	’ e confermare con il tasto ‘  ' o si può eseguire la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizione:

"0" - disabilitare

"1" - abilitare

"2" - attivare

Esiste la possibilità che un azionamento si attivi quando entra nel livello 2 utente. In tal caso, quando si esce dal livello 2 e si torna al livello 1 l’azionamento si disattiva automaticamente.

L’installatore avrà programmato l’azionamento di modo che l’utente possa disattivare il livello 2.

Un azionamento disabilitato non svolge la sua azione in caso di allarme.

L’azionamento di un’attivazione per prove è un’attivazione reale! È importante tenerlo presente so- prattutto se l’azionamento include qualche apparecchiatura collegata a un sistema automatico di e- stinzione.

2.6.8.2   Attivazione di singoli elementi all’interno di un azionamento

La selezione di un elemento che appartiene ad un azionamento è simile alla scelta di moduli all’interno di zone (Vedere paragrafo 2.6.7.2). La terza riga dello schermo visualizza la condizione at- tuale dell’elemento scelto in lettere maiuscole. Si può modificare questa condizione usando i tasti

‘	’ e confermando con il tasto ‘  ' o si può eseguire la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizione :

"0" - disabilitare

"1" - abilitare

"2" - attivare

Anche   i   messaggi   di   avvertenza   del   capitolo   2.6.7.2   sono   validi   per   questo   capitolo.

Se tutti gli elementi di un azionamento sono disabilitati, ciò viene visualizzato sullo schermo come succede per tutti gli azionamenti disabilitati.

2.6.9.  Visualizzazione e attivazione di apparecchiature trasmittenti - menù [Apparecchiatura trasmittente:]

Questa caratteristica è per uso futuro

In questo menù si può visualizzare la condizione di un’apparecchiatura trasmittente nello schermo e disabilitarla / abilitarla. Il livello minimo richiesto è quello utente (livello 2).

Dopo essere entrati nel menù [Apparecchiatura trasmittente:], la centrale propone la prima apparec- chiatura programmata con il testo corrispondente. Si può accettare la proposta, cercare l’apparecchiatura trasmittente desiderata usando i tasti ‘    ’, o inserire direttamente il numero di op- zione che si desidera. Confermare l’opzione con il tasto '  '.

La terza riga dello schermo visualizza la condizione dell’apparecchiatura trasmittente scelta in lettere

maiuscole. Si può modificare questa condizione usando i tasti ‘	’ e confermare con il tasto ‘  ' o si può realizzare la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizione:

"0" - disabilitare

"1" - abilitare

Un’apparecchiatura trasmittente attivata non può essere disabilitata direttamente. È necessario pri- ma eliminare la causa che ha provocato l’attivazione (per esempio disabilitare la zona dei rilevatori in allarme).

Un’apparecchiatura trasmittente disabilitata non può trasmettere un allarme!

Se si abilita un’apparecchiatura trasmittente mentre esiste la condizione che l’attiva, si provoca la sua immediata attivazione.

Esiste la possibilità che un’apparecchiatura trasmittente si attivi quando entra nel livello 2 utente. In tal caso, quando si esce dal livello 2 e si torna al livello 1, l’apparecchiatura trasmittente si disattiva au- tomaticamente.

2.6.10. Visualizzazione e attivazione di apparecchiature di allarme - menù [Apparecchiatura di allarme:]

Questa caratteristica è per uso futuro

In questo menù si può visualizzare la condizione di un’apparecchiatura di allarme e disabilitarla / abi- litarla. Il livello minimo richiesto è quello utente (livello 2).

Dopo essere entrati nel menù [Apparecchiatura di allarme:], la centrale propone la prima apparec- chiatura  programmata  con  il  testo  corrispondente.  Si  può  accettare  la  proposta,  cercare

l’apparecchiatura di allarme desiderata usando i tasti ‘    ’, o inserire direttamente il numero di opzio- ne che si desidera. Confermare l’opzione con il tasto '  '.

La terza riga dello schermo visualizza la condizione attuale dell’apparecchiatura di allarme scelta in

lettere maiuscole. Si può modificare questa condizione usando i tasti ‘    ’ e confermando con il tasto

‘  ' o si può eseguire la stessa funzione utilizzando un numero che corrisponde alla stessa condizio- ne:

"0" - disabilitare

"1" - abilitare "2" - attivare "5" - tacitare

"6" - riattivare (un’apparecchiatura di allarme tacitata).

Un’apparecchiatura di allarme attivata non può essere disabilitata, ma solo tacitata. Un’apparecchiatura di allarme tacitata si attiva ancora in caso di nuovo allarme, oppure può essere riattivata usando il menù (supponendo che esista ancora la condizione di allarme).

Un’apparecchiatura di allarme disabilitata non può attivare un allarme!

L’attivazione di un’apparecchiatura di allarme usando il menù [Attivare] è un’attivazione reale. Accer- tarsi che tutte le persone presenti nell’edificio ne siano al corrente prima di attivare l’apparecchiatura.

2.6.11. Visualizzazione della memoria degli eventi - Menù [Memoria degli eventi]

La centrale di rilevamento d’incendio BC216- immagazzina tutti gli eventi del sistema in una memo- ria con capacità fino a 500 eventi. Quando la memoria è piena, il successivo evento cancella il più vecchio. Il contenuto di questa memoria rimane immagazzinato in una memoria non volatile che non viene cancellata in seguito ad un’interruzione di alimentazione.

Attraverso il menù [Memoria degli eventi] si accede alla memoria degli eventi. Si può scegliere  uno dei filtri possibili con i tasti ‘    ’ [Mostrare tutto], [Unità centrale] oppure [Zone di rilevamento]. Dopo aver confermato il filtro desiderato con il tasto ‘  ', la centrale visualizza l’evento più recente con il numero di memoria associato. Premendo i tasti ‘    ’ si possono scorrere tutti gli eventi archiviati. L’evento più vecchio è quello con il numero “001”.

Esempio di visualizzazione di un allarme:

ALARM 	0001/016

<testo 1 zona>

<testo elemento> *234

Figura 10: Visualizzazione di un evento in memoria (nell’esempio: evento numero 234) del rilevatore numero 16 della zona 1. Se il rilevatore non ha un testo associato, verrà visualizzata la seconda riga di testo del- la zona. Per motivi di spazio, quest’ultima riga di testo visualizzerà solo 16 caratteri.

Premendo il tasto 'Info' è possibile visualizzare la data e l’ora associata all’evento in questione e, a seconda dell’evento, anche altro testo associato.

2.6.12. Menù parametri del sistema - Menù [Sistema]

In questo menù è possibile leggere e modificare la configurazione del sistema nel modo indicato di seguito:

2.6.12.1 Lettura del contatore degli eventi - sottomenù [Contatore eventi]

E’ possibile visualizzare il numero di allarmi che si sono prodotti da quando la centrale è in servizio.

Questo contatore non può essere azzerato.

2.6.12.2 Prove di schermo, indicatori e cicalino - sottomenù [Prova pannello frontale]

Con questa prova, si accendono tutti gli indicatori, si attiva il cicalino e si accendono tutti i punti dello schermo. In questo modo si può facilmente verificare il corretto funzionamento di tutti questi elemen- ti.

2.6.12.3 Regolazione del contrasto dello schermo - sottomenù [contrasto LCD]

Usando i tasti ‘    ’  è possibile regolare il contrasto dello schermo in 10 livelli, dal più chiaro (1) al più scuro (10). Per accedere a questo menù è necessario trovarsi al livello utente (livello 2).

2.6.12.4 Correzione dell’ora - sottomenù [Correzione ora]

L’orologio al quarzo interno ha una variazione di precisione di alcuni secondi all’anno. In caso di va- riazioni maggiori, è possibile correggere la differenza nelle successive operazioni di manutenzione.

Anche l’utente può correggere l’ora visualizzata sullo schermo con un margine di ±10 minuti.

Dopo essere entrati nel sottomenù, viene visualizzata l’ora memorizzata. Premendo i tasti ‘    ’ si può modificare l’ora a scatti di un minuto. Quando si preme il tasto ‘ ', per accettare le modifiche, l’indicatore dei secondi si azzera. A seconda della variazione effettuata, la centrale ricalcola automa- ticamente l’ora in modo da ottimizzare la precisione dell’orologio.

Per motivi di sicurezza, il margine di correzione dell’orologio è di ±10 minuti e può essere modificato solo ogni 7 giorni. Per accedere a questo menù è necessario trovarsi al livello utente (livello 2).

Per modificare la data e l’ora è necessario trovarsi al livello 3 (livello installatore).

2.6.12.5 Modifica dell’orario estate/inverno - sottomenù [Ora inverno / estate]

In questo menù è possibile inserire la data della modifica automatica dell’ora estiva. Quando si entra per la prima volta lo schermo visualizza [**.**.****]. A questo punto inserire la data (giorno, mese, anno) in cui avverrà il cambio dell’ora da estate a inverno e terminare premendo il tasto '  '. In caso di errore premere il tasto ‘esc’.

Il cambio di orario avviene alle 2 del mattino.

Se questa operazione non è stata effettuata nei tempi necessari, è possibile inserire la data di ieri. L’orologio cambia automaticamente l’orario da invernale ad estivo.

Per cancellare completamente la data inserire ‘99’ nel campo del giorno (o premere ‘del’ nella tastie- ra del PC). Lo schermo visualizza il messaggio [Data cancellata] come conferma e il menù torna alla posizione originale [**.**.****]. In questo caso il cambio di orario inverno / estate non avviene.

Per accedere a questo menù è necessario trovarsi al livello utente (livello 2).

2.6.12.6 Cambio dell’orario standard - sottomenù [Estate / inverno]

In questo menù è possibile inserire la data di modifica automatica standard dell’ora estiva. La pro- grammazione è simile a quella descritta nel punto precedente.

Il cambio di orario avviene alle 3 del mattino.

2.6.12.7 Visualizzazione dei componenti installati -  sottomenù [Schede ampliamento]

È possibile visualizzare il numero di serie e la versione del software di tutte le schede del sistema. Per passare da una versione all’altra premere i tasti ‘    ’. Per accedere a questo menù è necessario trovarsi al livello utente, cioè il livello 2.

3. Stati del sistema

Questo capitolo descrive i vari stati in cui può trovarsi la centrale e ciò che ne deriva.

Stato di riposo (p.e. nella centrale non si sono verificati eventi); Allarme incendio (è arrivato un allarme da un rilevatore);

Guasto / avaria (si è verificato un guasto in almeno una delle funzioni della centrale o della rete, oppure è arrivato un allarme dalla “zona di guasto di rilevamento”);

Stato disabilitato (almeno una funzione del sistema è stata disabilitata); Modalità prova (almeno una parte del sistema è in modalità prova).

Inoltre, la centrale è in grado di visualizzare messaggi tecnici, quali la mancanza di pressione nei si- stemi di estinzione, ecc.

Queste informazioni aggiuntive non sono direttamente collegate al sistema di rilevazione incendio, ma sono molto utili per elaborare eventi che possono riguardare il sistema indirettamente.

Si possono produrre vari eventi alla volta. In questo caso la centrale visualizza gli eventi a seconda dell’importanza o della priorità. Questo elenco indica la priorità adottata dalla centrale per visualizza- re gli eventi:

Allarme incendio (priorità più alta) Attivazione degli azionamenti Messaggio tecnico

Interruzione o guasto

Elemento disabilitato

Elemento in prova (priorità più bassa).

Gli eventi vengono visualizzati sullo schermo; si illuminano gli indicatori luminosi.

Se durante la visualizzazione di un evento da parte della centrale se ne produce uno nuovo di mag- giore priorità, quest’ultimo viene visualizzato dalla centrale in prima posizione. Si possono scorrere i vari eventi premendo i tasti ‘    ’. È anche possibile verificare la memoria degli eventi nel luogo dove sono archiviati gli eventi già conclusi.

Premendo i tasti ‘	’ si possono visualizzare gli eventi attuali, e con i tasti ‘	’ si può passare da un menù all’altro.

30 secondi dopo l’ultima operazione, lo schermo automaticamente visualizza nuovamente l’evento con maggiore priorità a prescindere da quale eventi è stato visualizzato per primo.

3.1.   Stato di riposo

Lo stato di riposo presuppone l’assenza di eventi. Questa è la condizione standard in tutte le centrali incendio.

Lo stato di riposo viene indicato nel seguente modo:

L’indicatore verde “RETE” è acceso mentre la centrale è al livello 1; La data e la ora si trovano sulla prima riga della centrale.

Se la centrale si trova al livello 2, nella seconda riga si può leggere “Livello utente”, e l’indicatore ver- de di “Accesso prog.” è acceso.

03.05.2001 16:32 	03.05.2001 16:32

Livello utente

Figura 11: Schermo della centrale in stato di riposo.

Figura a sinistra: livello di autorizzazione 1

Figura a destra: livello di autorizzazione 2

Premendo il tasto ‘Info’ si ottengono maggiori informazioni sul menù e sui vari livelli. Per ulteriori in- formazioni andare al menù 2 Operazioni di base della centrale BC216.

15 minuti dopo aver premuto l’ultimo tasto, la centrale di rilevazione incendio BC216 esce automati- camente dal livello utente.

3.2. 	Stato di allarme incendio

La centrale entra in stato d’incendio quando riceve un allarme da uno o più rilevatori, classificandolo e iniziando le corrispondenti azioni.

Questo manuale riguarda solo la gestione della centrale. In caso di emergenza si dovranno analizza- re i dati specifici e prendere le dovute misure o delegare questa responsabilità a personale esperto e competente.

Uno stato di allarme incendio viene indicato nella centrale nel seguente modo: L’indicatore rosso di ALLARME si illumina.

Il cicalino interno si attiva in modo intermittente.

Il cicalino interno si può tacitare utilizzando il tasto ‘Tacitazione cical.’. Questo cicalino si riattiva ogni volta che riceve un nuovo allarme e si può tacitare allo stesso modo.

Il menù passa automaticamente al menù di allarme [Allarmi] subito dopo il primo allarme, ma con il resto degli allarmi il passaggio automatico al menù di allarme avviene 30 secondi dopo la pressione dell’ultimo tasto.

La prima riga dello schermo visualizza il primo allarme prodotto, e la quarta riga visualizza l’ultimo allarme ricevuto. La seconda e terza riga visualizza i testi dell’ultimo allarme. La nume- razione degli allarmi avviene secondo l’ordine di ricevimento.

1.ALARM 	0003/029

<testo 1 zona>

<testo elemento>

1.ALARM  0003/029

Figura 12: Schermo della centrale con un allarme incendio

1.ALARM 	0003/029

< testo 1 zona >

< testo elemento>

6.ALARM  0015/068

Figura a sinistra: Solamente un allarme (Num. 1, zona 3, rilevatore 29). Questo allarme viene visua- lizzato nella prima e quarta riga.

Figura a destra: Ci sono 6 allarmi presenti. L’ultimo allarme ricevuto, numero 6 viene visualizzato nel- la quarta riga. I testi visibili nelle righe 2 e 3 fanno sempre riferimento alla prima riga.

Se non viene programmato un testo per l’elemento, al suo posto viene visualizzato il testo 2 della zo- na.

Se  nell’apparecchiatura  trasmittente  viene  attivato  il  ritardo  dell’allarme,  inizia  a  lampeggiare l’indicatore giallo ‘Ritardo allarme’.

In caso di allarme, se si verificano tutti i parametri programmati per gli azionamenti della sirena, l’indicatore   rosso   “Sirene   attivate”   si   illumina   indicando   l’attivazione   delle   sirene. Se un azionamento è stato programmato affinché si attivi in una zona di elementi con interdi- pendenza, è necessaria la presenza di un allarme di almeno due rilevatori della zona affinché

l’azionamento si attivi. Vedere il capitolo 2.6.7 Visualizzazione delle zone di rilevamento - menù

[Zona:].

L’attivazione delle sirene è considerata un Azionamento, e pertanto si accenderà anche l’indicatore

“Azionamento attivato”.

In presenza di un quadro sinottico, si accendono anche gli indicatori corrispondenti alle appa- recchiature attivate, a seconda della programmazione eseguita.

Si possono visualizzare tutti gli allarmi esistenti con i tasti ‘   ’. Il numero che precede il testo “ALLARME” è il contatore (a partire dal decimo allarme appare il simbolo “+” invece del numero). Nella seconda e terza riga viene visualizzato il testo dell’allarme visualizzato nella prima riga. Quan- do si preme il tasto ‘Info’, vengono visualizzate le informazioni aggiuntive relative all’allarme, (es.: data e ora, numero totale di allarmi, aiuto del menù, ecc.).

Il seguente esempio di tre allarmi incendio consecutivi è molto chiarificatore:

1.ALARM 	0003/029

<testo 1 zona>

<testo elemento>

3.ALLARME 0016/020

2.ALARM 	0003/010

< testo 1 zona >

< testo elemento >

3.ALLARME 0016/020

3.ALARM 	0016/020

< testo 1 zona >

< testo elemento >

3.ALLARME 0016/020

1.ALARM 	0003/029

< testo 1 zona >

< testo elemento >

3.ALLARME 0016/020

Prima videata

Premere il tasto ‘  ’

Premere il tasto ‘  ’

Premere il tasto ‘  ’ Ritorno alla prima videata

Figura 13: Sequenze di visualizzazione dello schermo con tre allarmi incendio. Usando i tasti ‘    ’, le tre prime righe dello schermo visualizzano le informazioni relative all’allarme. Utilizzando il tasto ‘Info’, vengono visualizzate le informazioni aggiuntive dell’allarme che si sta visualizzando in quel momento.

La quarta riga è riservata all’allarme ricevuto per ultimo. Ogni nuovo allarme ricevuto cancella la quar- ta riga.

Gli allarmi incendio rimangono memorizzati nella centrale anche quando è sparito il motivo dell’incendio. Per il reset della centrale fare riferimento al capitolo 3.2.4, Termine di un allarme in- cendio .

3.2.1.  Prime operazioni sulla centrale in caso di allarme incendio

La cosa più importante in caso di allarme è non perdere la calma e controllare la situazione.

E’ importante ricordare che l’allarme incendio è reale. Pertanto non premere assolutamente il tasto di

“reset” prima di aver verificato la causa dell’allarme.

Tacitare il cicalino interno alla centrale (Premere il tasto 'Tacitazione cical.’).

Verificare che le sirene collegate al sistema si siano attivate controllando se l’indicatore ‘Attivate’

della centrale situato nello spazio ‘SIRENE’ è acceso:

Se l’indicatore è spento, le sirene non si sono attivate. Se l’indicatore ‘Guasto / disabilitato’ è ac- ceso o lampeggia, non è chiaro se le sirene sono attivate. In questo caso è necessario prendere misure alternative per informare tutte le persone presenti dell’evento verificatosi.

Resettare le sirene solo se si ha la certezza che non è necessario evacuare la zona!

Controllare dove si è verificato il primo allarme.

La prima riga dello schermo visualizza il numero della zona e del rilevatore che ha provocato l’allarme; la seconda e la terza riga indicano dove è localizzato l’allarme.

Verificare quanti allarmi si sono attivati.

La quarta riga visualizza l’ultimo allarme. Il numero che li precede (per esempio [6.ALLARME]

indica che si sono verificati sei allarmi).

Riesaminare tutti gli allarmi.

Premendo i tasti ‘	’ si possono riesaminare tutti gli allarmi per ottenere informazioni sulla loca- zione in cui di sono verificati.

Se lo schermo visualizza il messaggio ‘GUASTO’ o ‘Disabilitato’, è necessario verificare quale parte del sistema è coinvolta e le misure da adottare.

Le parti del sistema disabilitate o guaste non possono realizzare le funzioni per le quali sono state programmate.

Cominciando dal menù di allarme si possono scorrere i vari menù con i tasti ’ 	’ fino al menù

‘Guasti’ e ‘Disabilitazione’. Per visualizzare gli eventi prodotti all’interno di questi menù premere i tasti

‘	’.

Determinare quali sono i pericoli potenziali nei luoghi dove si è verificato l’incendio e adottare le misure necessarie.

Per tutte le operazioni descritte è necessario trovarsi al livello 1, e pertanto non è necessario inserire nessun codice numerico.

3.2.2.  Tacitazione delle sirene / Evacuazione

Si possono tacitare tutte le sirene del sistema premendo il tasto ‘Azion./Tacitazione’ nel campo delle

‘SIRENE’, sempre dal livello utente (livello 2). Se ricevono un nuovo allarme, le sirene si attivano di nuovo.

Se si preme questo tasto con la centrale a riposo, o dopo aver tacitato prima le sirene, si provoca l’attivazione di TUTTE le sirene del sistema. Questa opzione è stata progettata appositamente per l’evacuazione dell’impianto.

3.2.3.  Reset di un allarme di una zona di rilevatori

Si può resettare l’allarme di una zona di rilevatori disabilitando la zona o il rilevatore in allarme (vede- re capitolo 2.6.7 Visualizzazione delle zone di rilevamento - menù [Zona:]). Pertanto tutti gli aziona- menti che dipendono da questo allarme e programmati in questo modo saranno resettati.

Gli allarmi che rimangono nella memoria della centrale vengono numerati a seconda dell’ordine in cui appaiono.

3.2.4.  Termine di un allarme incendio

Lo stato di allarme incendio termina quando non esistono più zone in allarme. Affinché ciò avvenga devono presentarsi le seguenti condizioni:

I segnali d’incendio (p.e. fumo, temperatura elevata, ecc.) che hanno provocato l’allarme non e- sistono più e i rilevatori si sono resettati, oppure

La zona interessata e / o i suoi elementi si sono disabilitati.

I rilevatori d’incendio automatici vengono resettati normalmente dalla centrale disabilitando e abili- tando di nuovo la zona o il singolo rilevatore. Questo procedimento viene descritto nel capitolo 2.6.7

Visualizzazione delle zone di rilevamento - menù [Zona:]. I pulsanti vengono resettati manualmente dalla propria apparecchiatura.

Se si tenta di abilitare un’apparecchiatura disabilitata che non è stata resettata (per esempio un pul- sante), la centrale non lo permette e visualizza il messaggio [Non si può abilitare!].

Alcuni rilevatori speciali richiedono procedimenti di reset particolari che l’Installatore deve illustrare.

L’allarme incendio termina quando tutte le apparecchiature e le zone sono state resettate.

Premendo il tasto ‘Reset centrale’ si può realizzare il procedimento di reset di tutte le apparecchiatu- re in una sola volta.

Si può premere il tasto ‘Reset centrale’ anche in presenza di qualche rilevatore in allarme o incendi nell’impianto. Pertanto bisogna prestare speciale attenzione nella realizzazione di questo procedi- mento.

3.2.5.  Allarme incendio – caso speciale: allarme con interdipendenza di rilevatori.

SI tratta di un caso speciale in cui sono associati vari rilevatori. In questa modalità, affinché si produ- ca un allarme incendio si deve verificare un allarme in due rilevatori del gruppo di interdipendenza. Il primo rilevatore del gruppo che entra in allarme viene considerato dalla centrale come un preallar- me; sullo schermo viene visualizzato il messaggio ‘PRE-AL’. Se entro un breve lasso di tempo non si produce un altro rilevamento, il rilevatore viene resettato e il preallarme viene  cancellato dallo schermo. La centrale torna alla stato di riposo. Se invece, dopo il preallarme, si produce il rilevamen- to di un altro rilevatore del gruppo, si attiva il segnale di allarme. Il resto del procedimento viene de- scritto al capitolo 3.2 Stato di allarme incendio.

I rilevatori disabilitati o guasti vengono automaticamente eliminati dalla lista di interdipendenza. Per- tanto, se l’interdipendenza riguarda solo due rilevatori e uno di essi è disabilitato o guasto, l’allarme non si produce.

3.3.   Attivazione degli azionamenti

La centrale può realizzare azionamenti manuali o automatici. Un azionamento è l’attivazione di qual- che elemento o gruppo di elementi di uscita appartenente alla centrale (p.e., per chiudere le porte d’incendio, spegnere l’aria condizionata, attivazione dei sistemi di estinzione automatica, ecc.).

L’attivazione delle sirene è un tipo di azionamento, perciò in caso di attivazione delle sirene si accen- de anche l’indicatore azionamento attivato.

In caso di attivazione di un azionamento avviene quanto segue: L’indicatore rosso ‘Azionamento attivato’ si accende.

Lo schermo della centrale passa automaticamente al menù [Azionamenti attivati] se non c’è nessun altro evento con maggiore priorità nella centrale.

La prima riga dello schermo visualizza il primo azionamento temporaneamente attivato. La se- conda e la terza riga visualizzano la zona e il testo specifico dell’azionamento. La quarta riga è riservata agli allarmi. Gli azionamenti attivati vengono numerati secondo l’ordine di attivazione.

1.AZION.ATT  0004/021

<testo 1 zona>

<testo elemento>

1.ALLARME  0003/029

Figura 14: Schermo della centrale con un azionamento attivato.

Il primo azionamento che viene visualizzato è l’elemento 21 dell’azionamento 4. La seconda e terza riga contengono informazioni sull’azionamento. Se non è disponibile nessun testo dell’elemento, la

terza riga visualizza il secondo testo della zona. La quarta riga è riservata per il messaggio di allar- me.

A seconda di come è stata programmata la scheda degli indicatori opzionali LAB48-1 associata alla centrale (se installata), si accendono gli indicatori man mano che si attivano gli azionamenti.

Inoltre, utilizzando il tasto ’Info’ si possono ottenere informazioni aggiuntive sull’azionamento attivato, quali la data e l’ora, il numero degli azionamenti attivati, ecc.

Generalmente, l’azionamento rimane attivo fino a quando la causa dell’azionamento persiste (p.e., allarme della zona specifica).

Se un azionamento è stato disattivato o è terminato, il resto degli azionamenti attivati saranno rinu- merati secondo l’ordine di attivazione.

Si possono scorrere tutti gli azionamenti attivati premendo i tasti ‘	’. Esempio di messaggi degli azionamenti attivati nella centrale:

| Stato | Visualizzazione (1ª riga) |
| --- | --- |
| Attivazione di un azionamento (esempio azionamento 4) | 1.AZION.ATT 0004 |
| Attivazione di un elemento all’interno di un azionamento (esempio: ap- parecchiatura 21 dell’azionamento 4) | 1.AZION.ATT 0004/021 |

Tabella 2: Messaggi di attivazione degli azionamenti

Il numero dell’azionamento non ha nulla a che vedere con la zona in cui si trovano gli elementi di in- gresso incendio.

3.3.1.  Attivazione di un azionamento in varie zone

Per incrementare la sicurezza contro i falsi allarmi, gli azionamenti possono essere programmati in modo tale da prodursi in caso di allarme in due o più zone. Questo è particolarmente interessante se si producono attivazioni automatiche di apparecchiature di estinzione. In questo caso è necessaria l’attivazione consecutiva di almeno due apparecchiature DI DUE O PIÙ ZONE DIVERSE (rilevatori o moduli di ingresso) per produrre l’attivazione dell’azionamento.

L’allarme incendio si produce con il rilevamento di un’unica zona. Solo l’azionamento rimane in attesa che si producano gli altri allarmi programmati.

Se viene disabilitata una zona programmata all’interno di un azionamento di cui tale zona è parte fondamentale, l’azionamento non può verificarsi.

3.4.   Messaggi tecnici

I messaggi tecnici informano la centrale riguardo agli elementi che non appartengono direttamente al sistema di rilevazione incendio o che servono per realizzare azionamenti indiretti di apparecchiature. Queste apparecchiature vengono installate e programmate come il resto degli elementi  di incendio del sistema, ma non producono allarmi nel sistema.

Il messaggio tecnico viene visualizzato nel seguente modo: L’indicatore Giallo ‘Messaggio tecnico’ si accende.

Il cicalino interno si attiva con un suono continuo.

Il cicalino interno può essere tacitato tramite il tasto ‘Tacitazione cical.’ Il cicalino si attiva di nuo- vo se riceve vari messaggi tecnici, ma può essere tacitato allo stesso modo.

Il menù passa automaticamente al menù [Messaggi tecnici] subito dopo il primo messaggio. La prima riga dello schermo visualizza il primo messaggio ricevuto, e la quarta riga visualizza

l’ultimo messaggio ricevuto. La seconda e terza riga visualizzano i testi dell’ultimo messaggio. La numerazione dei messaggi viene realizzata secondo l’ordine di ricevimento.

1. TECN.MES  0005/011

<testo 1 zona>

<testo elemento>

Figura 15: Schermo della centrale con messaggio tecnico

Viene visualizzato il messaggio 5 dell’elemento 11 come primo messaggio tecnico ricevuto. La se- conda e terza riga visualizzano informazioni relative al messaggio tecnico che si sta visualizzando.

Se l’elemento non ha testo associato, viene visualizzata la seconda riga di testo della zona. La quarta riga è riservata ai messaggi di allarme.

Premendo il tasto ‘Info’ si ottengono informazioni aggiuntive sulla data e l’ora dell’evento, sul numero dei messaggi tecnici ricevuti, aiuto per l’utilizzo del menù, ecc.

Si possono scorrere tutti i messaggi tecnici attivati premendo i tasti ‘    ’.

3.4.1.  Reset di un messaggio tecnico

L’installatore può programmare i messaggi tecnici come autoreset e normale, a seconda del caso. Nel caso normale (senza autoreset), il messaggio continua ad essere presente sullo schermo della

centrale fino alla disabilitazione nella centrale della zona o del rilevatore. Dopo la disabilitazione, an- che tutti gli azionamenti che dipendono da questo messaggio si resettano. A seconda del tipo di rile- vatore, si può rimettere il rilevatore in condizione normale.

Nel caso di messaggio tecnico con autoreset, il messaggio sparisce automaticamente quando cessa la causa di attivazione.

In caso di reset dei messaggi tecnici, questi rimangono memorizzati nella centrale in base all’ordine di apparizione.

Alcuni elementi speciali richiedono reset speciali. Per avere maggiori informazioni contattare l’in- stallatore.

Premendo il tasto ‘Reset centrale’ si resettano in una sola volta tutti i messaggi tecnici e gli altri mes- saggi.

3.5.   Stato di guasto o avaria

La causa di uno stato di guasto può essere l’attivazione di una zona che rileva un guasto (es.: verifi- ca del pressostato di un sistema di estinzione automatica) o un guasto della centrale stessa.

Le interruzioni riguardano il funzionamento di tutto il sistema di rilevamento. E’ importante ricordare che un’apparecchiatura che si trova in modalità guasto è completamente fuori servizio. Per esempio un rilevatore in guasto non può trasmettere un allarme incendio.

Alcune parti del sistema non sono continuamente supervisionate dalla centrale, pertanto si dovranno eseguire operazioni di manutenzione periodiche dell’intero sistema per verificare il corretto funziona- mento.

Un messaggio di guasto viene visualizzato nella centrale nel seguente modo: L’indicatore giallo generale ‘GUASTO’ lampeggia.

Il cicalino interno comincia a suonare con un suono continuo.

Si può tacitare il cicalino premendo il tasto ‘Tacitazione cical.” Il cicalino si riattiva di nuovo ogni volta che si produce un guasto nuovo e si può resettare nello stesso modo.

Lo schermo della centrale passa automaticamente al menù [Interruzioni] in assenza di altri eventi con maggiore priorità.

La prima riga dello schermo visualizza il primo guasto avvenuto. A seconda del tipo di guasto, la

seconda e terza riga visualizzano il testo aggiuntivo del guasto. La quarta riga è riservata ad al- larmi incendio. Le interruzioni vengono numerate secondo l’ordine di attivazione.

1.GUASTO 	0011/029

<testo 1 zona>

<testo elemento>

1.GUAS-ALLARM 0012/028

<testo 1 zona >

<testo elemento>

Figura 16: Esempi di schermi in condizione di guasto

Figura a sinistra: Il primo messaggio di guasto si trova nell’elemento 29 della zona 11. Figura a destra: L’ultimo allarme di guasto si trova nel rilevatore 28 della zona 12.

La seconda e terza riga visualizzano l’informazione relativa al guasto che si sta visualizzando. Se l’elemento non ha un testo associato, viene visualizzata la seconda riga di testo della zona. La quarta riga è riservata ai messaggi di allarme.

In caso d’interruzione dell’alimentazione, l’indicatore giallo ‘Guasto aliment.’ Inizia a  lampeggia- re. In questo caso accertarsi che l’alimentazione arrivi alla centrale. Se la centrale è alimentata a rete e l’indicatore continua a lampeggiare, contattare immediatamente l’installatore o il sevizio manutenzione del sistema.

In caso di guasto del sistema, l’indicatore ‘Guasto del sistema’ si accende o comincia a lampeg- giare, a seconda del tipo di guasto.

Anche gli indicatori nella parte inferiore della centrale (se installati) si accendono in caso di gua- sto dei sistemi a cui sono stati assegnati.

Utilizzando il tasto ‘Info’ si ottengono informazioni aggiuntive sul tipo di guasto, ecc. Si possono scorrere tutte le interruzioni premendo i tasti ‘	’.

I rilevatori guasti vengono automaticamente eliminati dalla lista di interdipendenza. Pertanto, se l’interdipendenza è solamente di due rilevatori e uno di essi è in guasto, l’allarme del secondo rileva- tore non scatta.

Ai guasti, alle zone in caso di allarme incendio e ai messaggi tecnici  viene assegnato un numero.

I messaggi di guasto di elementi o zone rimangono sullo schermo fino a quando il guasto non viene eliminato o gli elementi resettati. I guasti della centrale (es.: guasti di rete) spariscono automatica- mente dallo schermo dopo l’eliminazione della causa.

In qualsiasi momento è possibile controllare la memoria degli eventi della centrale con gli ultimi 500 eventi occorsi. Per maggiori dettagli fare riferimento al capitolo 2.6.11 Visualizzazione della memoria degli eventi - Menù  [Memoria degli eventi].

Dopo aver rimosso la causa di un guasto, i guasti restanti che rimangono in memoria vengono nuo- vamente numerati conservando l’ordine di apparizione.

Questa è la lista dei guasti che vengono visualizzati sullo schermo della centrale:

| Descrizione del guasto | 1ª riga di schermo |
| --- | --- |
| Messaggio di allarme di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zo- na guasto rilevamento’1) . | 1.GUA-ALLARM 0005 |
| Messaggio di allarme di un elemento (p.e. elemento 14) di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rilevamento’ 1) . | 1.GUA-ALLARM 0005/014 |
| Messaggio di allarme di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zo- na guasto rilevamento’ in modalità prova. | 1.GUA.P-AL 0005 |

| Descrizione del guasto | 1ª riga di schermo |
| --- | --- |
| Messaggio di allarme di un elemento (p.e. zona 14) di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rilevamento’ in modalità prova. | 1.GUA.P-AL 0005/014 |
| Guasto di una zona (p.e. zona 4) programmata per allarmi incendio. | 1.GUASTO 0004 |
| Guasto di un elemento (p.e. elemento 29) di una zona (p.e. zona 4) programmata per allarmi incendio. | 1.GUASTO 0004/029 |
| Guasto di una zona (p.e. zona 3) configurata per messaggi tecnici. | 1.TECN.GUA 0003 |
| Guasto in un elemento (p.e. zona 5) di una zona (p.e. zona 3) configu- rata per messaggi tecnici. | 1.TECN.GUA 0003/005 |
| Guasto in una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rile- vamento’1) . | 1.INT.GUA 0005 |
| Guasto in un elemento (p.e. elemento 14) di una zona configurata co- me ‘Zona guasto rilevamento’1) . | 1.INT.GUA 0005/014 |
| Guasto in un azionamento (p.e. azionamento 2) . | 1.AZION.GUA 0002 |
| Guasto di un elemento (p.e. elemento 18) di un azionamento (p.e. a- zionamento 2) . | 1.AZION.GUA 0002/018 |
| Guasto di un’apparecchiatura trasmittente (p.e. apparecchiatura tra- smittente 1) . | 1.APP-TRAS.GUA 01 |
| Guasto di un’apparecchiatura di allarme (p.e. apparecchiatura di allar- me 1) . | 1.APP-ALR.GUA 01 |
| Guasto di una interfaccia seriale (p.e. interfaccia 1) . | 1.GUA-SER.INT 1 |
| Guasto di un’apparecchiatura dell’Info-bus (p.e. interfaccia 0, apparec- chiatura 2) . | 1.GUA-SER.INT 0/02 |
| Guasto di connessione (p.e. scheda di funzione 1, posizione di con- nessione 12) . | 1.CONNESSIONE.GUA 0001/012 |
| Guasto del sistema di estinzione (attivazione ingresso FWI) . | 1.ESTIN.GUA |
| Guasto del collegamento di terra. | 1.GUASTO TERRA |
| Guasto batterie. | 1.GUASTO BATTERIA |
| Guasto di rete (collegamento a 220VCA) . | 1.GUASTO DI RETE |
| Guasto dell’alimentazione esterna (fusibile bruciato, informazione complementare in seconda riga). | 1.GUASTO |
| Guasto generale (causa in seconda riga). | 1.GUASTO |
| Guasto del sistema. | 1.GUASTO SISTEMA |

1)   Il messaggio di allarme di un elemento programmato come messaggio di allarme è lo stesso che si produce con un gua- sto nella zona (per esempio un cavo rotto).

Tabella 3: Messaggi di guasto

Premendo il tasto 'Info' si ottengono informazioni sui guasti avvenuti.

In caso si verifichino vari guasti, questi vengono numerati in ordine crescente a seconda dell’ordine di apparizione fino al numero 9. A partire dal 9 appare il simbolo "+" al posto del numero. La data e l’ora esatte dell’evento appaiono quando si preme il tasto 'Info'.

In caso d’interruzione dell’alimentazione di rete, la centrale viene alimentata dalle batterie interne di appoggio. In caso di interruzione dell’alimentazione le batterie hanno una durata minima di 72 ore trascorse le quali la centrale può spegnersi ed il sistema può perdere completamente l’alimentazione. Ciò nonostante, tutte le informazioni sulla programmazione del sistema rimangono memorizzate an- che dopo un’interruzione totale dell’alimentazione.

3.6. 	Stato disabilitato

La condizione di stato disabilitato è una condizione del sistema di rilevazione incendio, in cui alcune parti del sistema sono poste intenzionalmente fuori servizio.

Quando una parte del sistema viene disabilitata, non può realizzare le funzioni per le quali è stata programmata. Pertanto la  disabilitazione di un’apparecchiatura deve essere effettuata in via ecce- zionale e solo se strettamente necessario.

I rilevatori disabilitati vengono automaticamente eliminati dalla lista di interdipendenza. Pertanto, se l’interdipendenza è solamente di due rilevatori e uno di essi è disabilitato, l’allarme del secondo rileva- tore non si produrrà.

Si può programmare un azionamento che avviene in caso di guasto in una zona o in caso di disabili- tazione. Consultare l’Installatore per verificare se tale opzioni sono installate.

La condizione di stato disabilitato viene visualizzata nel seguente modo: L’indicatore Giallo ‘Disabilitazione’ è acceso.

Lo schermo della centrale passa automaticamente al menù [Disabilitazione] 30 secondi dopo aver    premuto    l’ultimo    tasto    in    assenza    di    altro    evento    con    maggiore    priorità. La prima riga dello schermo visualizza il primo elemento disabilitato. La seconda e terza riga vi- sualizzano il testo aggiuntivo dell’elemento. La quarta riga è riservata agli allarmi incendio. Le disabilitazioni vengono numerate secondo l’ordine di esecuzione.

1.DISABIL. 0001/029

<testo 1 zona>

<testo elemento>

Figura 17: Schermo in condizione disabilitata.

L’elemento numero 29 della zona 1 viene visualizzato nella prima riga. La seconda e terza riga visua- lizzano le informazioni relative all’elemento o alla zona disabilitata. Se l’elemento non ha testo asso- ciato, viene visualizzata la seconda riga di testo della zona. La quarta riga rimane riservata ai mes- saggi di allarme.

Si possono visualizzare informazioni aggiuntive (es.: data e ora della disabilitazione), premendo il tasto 'Info'. Premendo i tasti ‘	’ si possono scorrere tutte le apparecchiature o zone disabilitate.

Questa è l’elenco delle disabilitazioni visualizzate dallo schermo della centrale.

| Descrizione della disabilitazione | 1ª riga dello schermo |
| --- | --- |
| Zona disabilitata (p.e. zona 4) programmata per allarmi incendio | 1.DISABIL. 0004 |
| Elemento disabilitato (p.e. elemento 29) di una zona (p.e. zona 4) | 1.DISABIL. 0004/029 |
| Zona disabilitata (p.e. zona 3) configurata per messaggi tecnici | 1.TECN.DIS 0003 |
| Elemento disabilitato (p.e. elemento 5) di una zona (p.e. zona 3) configurata per messaggi tecnici | 1.TECN.DIS 0003/005 |
| Zona disabilitata (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rile- vamento’ | 1.GUA.DIS 0005 |
| Elemento disabilitato (p.e. elemento 14) di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rilevamento’ | 1.GUA.DIS 0005/014 |
| Azionamento disabilitato (p.e. azionamento 2) | 1.AZION.DIS 0002 |
| Elemento disabilitato (p.e. elemento 18) di un azionamento (p.e. a- zionamento 2) | 1.AZION.DIS 0002/018 |
| Azionamento disabilitato (p.e. azionamento 2) quando si entra nel menù utente | 1.AZION.DIS* 0002 |
| Apparecchiatura trasmittente disabilitata (p.e. apparecchiatura tra- smittente 1) | 1.TR-DEV.DIS 01 |
| Apparecchiatura trasmittente disabilitata (p.e. apparecchiatura tra- smittente 1) quando si entra nel menù utente | 1.TR-DEV.DIS* 01 |
| Apparecchiatura di allarme disabilitata (p.e. apparecchiatura di al- larme 1) | 1.AL-DEV.DIS 01 |

Tabella 4: Messaggi di disabilitazione

In caso di varie disabilitazioni, queste vengono numerate in ordine crescente a seconda dell’ordine di apparizione fino al numero 9. A partire dal 9 appare il simbolo "+" al posto del numero. La data e l’ora esatte dell’evento appaiono quando si preme il tasto 'Info'.

Se sono stati disabilitati tutti gli elementi della zona, l’intera zona risulta disabilitata.

Una parte disabilitata del sistema può essere nuovamente abilitata attraverso il menù o con il tasto

‘  ’ durante la visualizzazione dell’elemento disabilitato (menù [Disabilitazioni]). Vedere capitolo 2.3.1

Menù rapido.

È importante ricordare che, se si abilita un’apparecchiatura disabilitata, si può provocare la sua atti- vazione se gli elementi (rilevatori, ecc.) che la producono in quel momento sono attivati.

Se si cerca di abilitare una zona o un elemento di questa zona che si trova ancora in allarme o guasto, la centrale visualizza il messaggio [Non si può abilitare!] .

Se si abilita una parte del sistema, il resto delle apparecchiature disabilitate vengono rinumerate con- servando il loro ordine stabilito.

3.7.   Modalità prova

Esiste la possibilità di mettere determinate apparecchiature in modalità prova per la realizzazione di manutenzioni senza provocare l’attivazione di sirene o per l’attivazione puntuale di determinate ap- parecchiature. In modalità prova, i rilevatori si resettano automaticamente dopo l’allarme per facilita- re le operazioni di manutenzione.

Le zone che si trovano in modalità prova non attivano le sirene. Pertanto, è necessario mettere  le zone in modalità prova solo durante la manutenzione del sistema e per il periodo di tempo più breve possibile.

La modalità prova viene visualizzata dalla centrale nel seguente modo: L’indicatore giallo 'Modalità prova’ è acceso.

Lo schermo della centrale passa automaticamente al menù [In prova] 30 secondi dopo aver premuto l’ultimo tasto in mancanza di un altro evento con maggiore priorità nella centrale. La prima riga dello schermo visualizza la prima zona in prova. La seconda e terza riga visualiz- zano un testo aggiuntivo della zona o dell’elemento. La quarta riga è riservata ad allarmi incen- dio. Gli elementi o zone in prova vengono numerati secondo l’ordine di attivazione.

1. TECN.PROVE 0003/005

<testo 1 zona>

<testo elemento>

Figura 18: Schermo in modalità prova

Viene visualizzato l’elemento 5 della zona 3 come primo messaggio tecnico in prova ricevuto. La se- conda e terza riga visualizzano informazioni relative al messaggio tecnico che si sta visualizzando. Se l’elemento non ha un testo associato, viene visualizzata la seconda riga di testo della zona. La quarta riga è riservata ai messaggi di allarme.

Si possono visualizzare informazioni aggiuntive (es.: data e ora dell’entrata in prova), premendo il tasto 'Info'. Premendo i tasti ‘	’ si possono scorrere tutte le apparecchiature o zone in prova.

Questa è la lista delle prove che vengono visualizzate sullo schermo della centrale:

Descrizione della prova	1ª riga di schermo

| Descrizione della prova | 1ª riga di schermo |
| --- | --- |
| Modalità prova di una zona (p.e. zona 4). | 1.TEST COND 0004 |
| Modalità prova di un elemento (p.e. elemento 29) di una zona di allarme incen- dio (p.e. zona 4). | 1.TEST COND 0004/029 |
| Modalità prova di una zona (p.e. zona 4) configurata per messaggi tecnici. | 1.TECH.TEST 0003 |
| Modalità prova di un elemento (p.e. elemento 5) di una zona configurata per messaggi tecnici (p.e. zona 3). | 1.TECH.TEST 0003/005 |
| Modalità prova di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto Rilevamento’. | 1.FLT.TEST 0005 |
| Modalità prove di un elemento (p.e. elemento 14) di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rilevamento’. | 1.FLT.TEST 0005/014 |
| Allarme incendio in una zona (p.e. zona 4) che si trova in modalità prova. | 1.TEST-AL 0004 |
| Allarme incendio in un elemento (p.e. elemento 29) in una zona (p.e. zona 4) che è in modalità prova. | 1.TEST-AL 0004/029 |
| Allarme in una zona (p.e. zona 3) configurata per messaggi tecnici, che si trova in modalità prova. | 1.TECH.T-AL 0003 |
| Allarme in un elemento (p.e. elemento 5) di una zona (p.e. zona 3) configurata per messaggi tecnici, che si trova in modalità prova. | 1.TECH.T-AL 0003/005 |
| Allarme di una zona (p.e. zona 5) configurata come ‘Zona guasto rilevamento’, che si trova in modalità prova. | 1.FLT.T-AL 0005 |
| Allarme di un elemento (p.e. elemento 14) di una zona (p.e. zona 5) configura- ta come ‘Zona guasto rilevamento’, che si trova in modalità prova. | 1.FLT.T-AL 0005/014 |
| Attivazione in prova di un’apparecchiatura trasmittente (p.e. apparecchiatura trasmittente 1). | 1.TR-DEV.TEST 01 |
| Attivazione in prova di un’apparecchiatura di allarme (p.e. apparecchiatura di allarme 1). | 1.AL-DEV.TEST 01 |
| Attivazione in prova di un azionamento (p.e. azionamento 1). | 1.AZION.TEST 0001 |
| Attivazione in prova di un elemento (p.e. elemento 4) di un azionamento (p.e. azionamento 1. | 1.AZION.TEST 0001/004 |

Tabella 5: Messaggi di prova

Per terminare la modalità di prova è sufficiente disabilitare la zona corrispondente. Il resto delle appa- recchiature in prova vengono rinumerate conservando il loro ordine stabilito.

4. 	Dati della memoria degli eventi

In questo capitolo riportiamo una tabella esplicativa del significato di tutti i possibili ingressi archiviati nella memoria degli eventi. Per passare da un evento all’altro premere i tasti ‘    ’. Le prime tre righe dello schermo visualizzano la descrizione dell’evento e il testo associato, precedentemente pro- grammato dall’installatore. Se si preme il tasto ‘Info’ compaiono le informazioni aggiuntive quali la causa dell’evento, la data e l’ora in cui si è verificato.

| Evento | Testo associato | Testo 2ª riga | Testo 3ª riga | Testo aggiuntivo (tasto-info) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone di allarme / elementi |  |  |  |  |
| Attivazione allarme | ALLARME 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine dell’allarme | ALLARM.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Preallarme | PREAL 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine del preallarme | PREAL.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Attivazione modalità prova | PROVE-AL 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | PROVE-AL.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Guasto / avaria | GUASTO 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Fine del guasto / avaria | GUASTO.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Disabilitato | DISABIL. 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Abilitato | ABILITATO 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| In modalità prova | IN PROVA 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | IN PROVA.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Zone di messaggio tecnico / elementi |  |  |  |  |
| Attivazione del messaggio | TECN.MESS 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine dell’attivazione | TECN.MESS.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Attivazione modalità prova | TECN.PREAL 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | TECN.PREAL.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Guasto / avaria | TECN.INT 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Fine del guasto / avaria | TECN.INT.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Disabilitato | TECN.DIS 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Abilitato | TECN.AB 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| In modalità prova | TECN.PROVA 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | TECN.PROVA.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Zone di guasto rilevamento / elementi |  |  |  |  |
| Attivazione della zona | GUAS-ALLARM 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine dell’attivazione | GUAS-ALLARM.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Attivazione modalità prova | GUAS.PREAL 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |

| Evento | Testo associato | Testo 2ª riga | Testo 3ª riga | Testo aggiuntivo (tasto-info) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fine modalità prova | GUAS.PREAL.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Interruzione / guasto | INT.GUAST 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Fine del guasto / avaria | INT.GUAS.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento | Causa del guasto |
| Disabilitato | GUAS.DIS 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Abilitato | GUAS.AB 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| In modalità prova | GUAS.PROVA 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | GUAS.PROVA.R 0001/001 | Testo 1 di zona | Testo 2 di zona / testo elemento |  |
| Azionamenti, elementi di azionamento |  |  |  |  |
| Attivazione azionamento | AZION.ATT 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Fine dell’attivazione | AZION.ATT.R 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Guasto /a avaria | AZION.INT 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento | Causa del guasto |
| Fine dell’interruzione / gua- sto | AZION.INT.R 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento | Causa del guasto |
| Disabilitato | AZION.DES 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Abilitato | AZION.AB 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Disabilitazione automatica per accesso al livello 2 o 3 | AZION.DES* 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Disabilitazione automatica per accesso al livello 2 o 3 | AZION.AB* 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Attivazione modalità prova | AZION.PROVA 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Fine modalità prova | AZION.PROVA.R 0001/001 | Testo 1 azionamento | Testo 2 di azionamento / testo elemento |  |
| Eventi interni alla centrale |  |  |  |  |
| Guasto scheda funzione 1 | GUASTO | TF1 |  | Causa del guasto |
| Fine guasto scheda funzione 1 | GUASTO.R | TF1 |  | Causa del guasto |
| Guasto scheda funzione 2 | GUASTO | TF2 |  | Causa del guasto |
| Fine guasto scheda funzione 2 | GUASTO.R | TF2 |  | Causa del guasto |
| Guasto scheda ABB216 | GUASTO | ABB216 |  | Causa del guasto |
| Fine guasto scheda ABB216 | GUASTO.R | ABB216 |  | Causa del guasto |
| Guasto scheda LAB48 | GUASTO | LAB |  | Causa del guasto |
| Fine guasto scheda LAB48 | GUASTO.R | LAB |  | Causa del guasto |
| Guasto scheda FWI2 | GUASTO | FWI |  | Causa del guasto |
| Guasto scheda FWZ2 | GUASTO | FWZ |  | Causa del guasto |
| Guasto collegamento a 220V | GUASTO DI RETE | Unità di alimentazione |  |  |
| Fine guasto collegamento a 220V | GUASTO DI RETE.R | Unità di alimentazione |  |  |
| Guasto batterie ausiliarie | GUASTO BATTERIA | Batterie ausiliarie |  |  |
| Fine guasto batterie ausiliarie | GUASTO BATTERIA.R | Batterie ausiliarie |  |  |

| Evento | Testo associato | Testo 2ª riga | Testo 3ª riga | Testo aggiuntivo (tasto-info) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guasto derivazione a terra | GUASTO TERRA | Cortocircuito a terra |  |  |
| Fine guasto derivazione a terra | GUASTO TERRA.R | Cortocircuito a terra |  |  |
| Guasto uscita ausiliare alimentazione | GUASTO | Fusibile 4 bruciato |  |  |
| Fine guasto uscita ausiliare alimentazione | GUASTO.R | Fusibile 4 bruciato |  |  |
| Guasto uscita ausiliare alimentazione | GUASTO | Fusibile 5 bruciato |  |  |
| Fine guasto uscita ausiliare alimentazione | GUASTO.R | Fusibile 5 bruciato |  |  |
| Guasto INFO-bus | IN-SER.GUAS 0/01 |  |  |  |
| Fine guasto INFO-bus | IN-SER.GUAS.R 0/01 |  |  |  |
| Guasto interfaccia seriale | IN-SER.GUAS 1 |  |  |  |
| Fine guasto interfaccia se- riale | IN-SER.GUAS.R 1 |  |  |  |
| Guasto di connessione | CONNESSIONE.GUAS 0001/012 |  |  |  |
| Fine guasto di connessione | CONNESSIONE.GUAS.E 0001/012 |  |  |  |
| Guasto sistema di estinzione | ESTINZ.GUAS |  |  |  |
| Fine guasto sistema di estinzione | ESTINZ.GUAS.R |  |  |  |
| Attivazione sistema di estinzione | ESTINZ.ATT |  |  |  |
| Fine attivazione sistema di estinzione | ESTINZ.ATT.R |  |  |  |
| Sabotaggio chiave sistema estinzione | SABOTAGGIO CHIAVE |  |  |  |
| Fine sabotaggio chiave sistema estinzione | SABOTAGGIO CHIAVE.R |  |  |  |
| Guasto di sistema | GUASTO SISTEMA | Causa del guasto | Causa del guasto |  |
| Fine del guasto di sistema | GUASTO SISTEMA.R | Causa del guasto | Causa del guasto |  |
| Ingresso al livello utente | ACCESSO AUTORIZZATO | Livello Utente |  |  |
| Uscita dal livello utente | USCITA MENU | Livello Utente |  |  |
| Uscita automatica livello utente | USCITA MENU | Fine temporizazzione | Livello Utente |  |
| Ingresso al livello installatore | ACCESSO AUTORIZZATO | Livello installatore |  |  |
| Uscita dal livello installatore | USCITA MENU | Livello installatore |  |  |
| Reset della centrale (su tastiera centrale) | RESET CENTRALE | Tastiera |  |  |
| Reset della centrale (su ingresso FWI) | RESET CENTRALE | Un. controllo | Pompieri |  |
| Inizializzazione centrale | INIZIALIZZARE |  |  |  |
| Modifica orario inverno / e- state | MODIFICA ORARIO | Inverno/estate |  |  |
| Modifica orario estate / inverno | MODIFICA ORARIO | Estate/inverno |  |  |
| Auguri di fine anno | CAMBIO ORARIO | Buon Anno! |  |  |
| Emerg. oper. controllo panello | GUASTO | EMERGENCIA |  |  |

| Evento | Testo associato | Testo 2ª riga | Testo 3ª riga | Testo aggiuntivo (tasto-info) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installazione di RAM | GUASTO | Install. sistema RAM |  | Causa del guasto |
| Configurazione di RAM | GUASTO | Install. paramet RAM |  | Causa del guasto |
| Installazione di FEPROM | GUASTO | Install. siste FEPROM |  | Causa del guasto |
| Configurazione di FEPROM | GUASTO | Install. param FEPROM |  | Causa del guasto |
| Programmazione di memoria | GUASTO | Software |  | Causa del guasto |

Tabella 6: 	Lista degli eventi che vengono archiviati in memoria. Per filtri degli eventi in memoria vedere il capitolo 2.6.11 Visualizzazione della memoria degli eventi - Menù  [Memoria degli eventi].