PROVE DA EFFETTUARE PER LA VERIFICA DEL SISTEMA DYNAMECO

- Scollegare le cartucce dalla scheda MYER02B, la centrale segnalerà un guasto della linea di spegnimento.

- Collegare il tester oppure una lampada a 24 Vdc ai morsetti 1 e 2 del connettore J4 (uscita verso la scheda successiva. N.B. il connettore J2 deve essere quello di ingresso ed il connettore J4 deve essere quello di uscita ).

- Effettuare una prova di allarme e lasciare attivare la scheda di spegnimento.

- I relè a bordo della scheda MYER02B si devono commutare contemporaneamente, se i relè commutano la scheda porta energia alle uscite delle cartucce per cui è necessario assicurarsi che tutti i relè commutino. Nel frattempo controllare che il tester segni 24-27 Vdc.

- Ripristinare la centrale di spegnimento ed accertarsi che sulla linea di spegnimento non siano più presenti 24 Vdc.

- Fare un corto tra il piedino positivo ed il piedino negativo, direttamente sul circuito stampato, di almeno un condensatore (2200 nF 50V) per ogni scheda. Questo serve ad accertarsi che non ci sia più carica sui condensatori quando si ricollegano le cartucce, per cui quando si fa il corto ci sarà anche una scintilla di scarica.

- Mettere la linea di spegnimento in “spento” e ricollegare le cartucce. I morsetti non utilizzati dalle cartucce devono essere ponticellati.

- Rimettere la linea di spegnimento in manuale o in automatico e verificare che non ci siano guasti.